## Relevé
DR ÉLECTRIQUE INC. — RELEVÉ ALARME INCENDIE — DEMANDE DE PRIX
Bibliothèque Georgette-Lepage (Brossard) — Technologie RFID — aménagement RDC et étage
Appel d'offres SP-GTER-26-0080 — Plans HF Experts-Conseils 26-29, émis pour AO 2026-09-16
Système existant : panneau Simplex 4007ES (service Johnson Controls) + annonciateur Simplex — plans E-007, E-201, E-203, E-204
Demandé par : Jonathan Parent, chargé de projets — DR Électrique inc., 1420 boul. Lionel-Boulet, Varennes QC — drservice@drelectrique.com
Item | Description | Qté | Unité | Réf. plan | Notes | Prix unit. | Total
1. DISPOSITIFS (fournis par JCI/Simplex, installés par DR Électrique)
AI-01 | Détecteur de fumée photoélectrique adressable compatible Simplex 4007ES (boucle IDNet) + base | 2 | u | E-203 | Salle de tri 110 + secteur commis 110.8 — modèle exact à confirmer par JCI
AI-02 | Plaque de finition / adaptateur de base si requis | 2 | u | E-203 | Selon modèle JCI
2. SERVICES JCI / SIMPLEX
AI-03 | Mise en dérivation (bypass) des zones touchées pour la durée des travaux + remise en service | 1 | lot | E-007 note 2 | Durée des travaux à préciser
AI-04 | Programmation panneau 4007ES : ajout 2 détecteurs, mise à jour descriptifs/annonciateur | 1 | lot | E-007
AI-05 | Relocalisation annonciateur Simplex existant — reprogrammation / essais | 1 | lot | E-007 note 1 | Travaux physiques par DR; nouvel emplacement à confirmer
AI-06 | Vérification partielle CAN/ULC-S537 + rapport + nouveau certificat de conformité | 1 | lot | E-007 note 3
AI-07 | Option : vérification des dispositifs existants retirés/réinstallés dans zones de plafonds touchés | 1 | lot | E-201/E-203 | Prix séparé SVP
3. MATÉRIEL DR (pour info — achat distributeur)
AI-08 | Câble AI FT4 2c #16 rouge (boucle) | 60 | m | E-203 | Longueur estimée
AI-09 | Conduit EMT 3/4" + boîtes 4" oct./carré | 30 | m | E-203 | Longueur estimée
Note : la quantité de dispositifs montrée aux plans prévaut sur le schéma E-007 (le schéma montre 2 détecteurs neufs à l'étage; les plans E-203/E-204 en montrent 2 neufs au RDC et aucun à l'étage) — à confirmer avec l'ingénieur.
Travaux d'installation par l'électricien (note 4 E-201). JCI : fourniture dispositifs, programmation, bypass, vérification et certificat.