## Sommaire
DR ÉLECTRIQUE INC. — SOMMAIRE D'ESTIMATION
Bibliothèque Georgette-Lepage (Brossard) — Technologie RFID — aménagement RDC et étage
Appel d'offres SP-GTER-26-0080 — Plans HF Experts-Conseils 26-29, émis pour AO 2026-09-16
PARAMÈTRES
| Taux main-d'œuvre ($/h) — référence Jo | 124
Frais généraux / administration (%) — À FOURNIR PAR JO
Profit (%) — À FOURNIR PAR JO
Sous-traitance JCI/Simplex (AI) — prix à obtenir
Sous-traitance parasismique — prix à obtenir (si incluse)
Section | Description | Matériel | Heures | Main-d'œuvre | Total
A | DÉMANTÈLEMENT / RELOCALISATION / TRAVAUX TEMPORAIRES | 0 | 124.3 | 15413.2 | 15413.2
B | DISTRIBUTION / PANNEAUX | 0 | 45 | 5580 | 5580
C | RACCORDEMENTS MÉCANIQUES | 0 | 66.8 | 8283.2 | 8283.2
D | SERVICES — REZ-DE-CHAUSSÉE (E-104) | 0 | 211.1 | 26176.4 | 26176.4
E | SERVICES — ÉTAGE (E-105) | 0 | 81.75 | 10137 | 10137
F | ÉCLAIRAGE ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE — RDC (E-203) | 0 | 101.98 | 12645.52 | 12645.52
G | ALARME INCENDIE (travaux par l'électricien — note 4 E-201) | 0 | 32.6 | 4042.4 | 4042.4
H | FRAIS DE CHANTIER / GÉNÉRAUX | 0 | 56 | 6944 | 6944
| Coût direct (matériel + MO) | 0 | 719.53 | 89221.72 | 89221.72
| Matériel conduits/filage/dispositifs (liste Lumen) + sous-traitance (JCI + parasismique) |  |  |  | 23159.6714
| Frais généraux |  |  |  | 0
| Profit |  |  |  | 0
| PRIX TOTAL AVANT TAXES |  |  |  | 112381.3914
| Jours-personne (8 h) |  | 89.9413
NOTES
1. Quantités relevées sur plans E-101 à E-502 (HF Experts-Conseils, émis AO 2026-09-16) — relevé préliminaire, à valider sur plans papier/échelle.
2. Longueurs de conduits/fils = HYPOTHÈSES (30 m/course RDC, 25 m/course étage, 8 m/point éclairage) — tracé exact à valider dans l'entreplafond du niveau inférieur (note 5 E-104).
3. Heures unitaires = estimé Léna AI (taux de productivité typiques commercial) — à valider par Jo.
4. Prix matériel : AUCUN prix inscrit — à obtenir (Guillevin / Westburne / Nedco / Wesco), prix réguliers.
5. Marges (FG + profit) : non assumées — à inscrire par Jo en C7/C8.
6. Contradictions relevées : UTA-1 disj. 40A (E-502) vs MOCP 35A (E-009); câblage data devis 36.1 vs « réutiliser câble existant » (E-104); schéma AI montre 2 détecteurs neufs à l'étage, plans montrent 2 neufs au RDC (plans prévalent).

## Détail
DR ÉLECTRIQUE INC. — ESTIMATION DÉTAILLÉE (interne)
Bibliothèque Georgette-Lepage (Brossard) — Technologie RFID — aménagement RDC et étage
Appel d'offres SP-GTER-26-0080 — Plans HF Experts-Conseils 26-29, émis pour AO 2026-09-16
Cellules JAUNES = à remplir par Jo (prix matériel). Heures = estimé Léna AI à valider. Taux MO lié au Sommaire.
Code | Description | Réf. plan | Qté | Unité | Prix mat. unit. | Total mat. | h / unité | Total h | Total MO | Total ligne | Notes / source quantité
A | DÉMANTÈLEMENT / RELOCALISATION / TRAVAUX TEMPORAIRES
A-01 | Démantèlement luminaires existants RDC (E.A.E) — retirer alimentation jusqu'à la boîte/panneau | E-201 | 39 | u |  | 0 | 0.35 | 13.65 | 1692.6 | 1692.6 | Compte des étiquettes E.A.E sur E-201
A-02 | Démantèlement luminaires existants 2e (E.A.E) | E-202 | 7 | u |  | 0 | 0.35 | 2.45 | 303.8 | 303.8 | Compte E.A.E E-202
A-03 | Démantèlement services RDC (prises, boîtes mobilier, câbles sortant du plancher) E.A.E | E-101 | 34 | u |  | 0 | 0.4 | 13.6 | 1686.4 | 1686.4 | Compte E.A.E E-101
A-04 | Démantèlement services 2e (E.A.E) | E-102 | 10 | u |  | 0 | 0.4 | 4 | 496 | 496 | Compte E.A.E E-102
A-05 | Relocalisation équipements services (E.A.R) RDC + 2e | E-101/E-102 | 13 | u |  | 0 | 1 | 13 | 1612 | 1612 | 6 RDC + 7 2e
A-06 | Relocalisation luminaires (E.A.R) RDC + 2e (incl. 4 appareils salle 227) | E-201/E-202 | 7 | u |  | 0 | 1 | 7 | 868 | 868 | 3 RDC + 4 2e
A-07 | Relocalisation interrupteurs maîtres du hall (note spécifique 1 E-201) | E-201 | 1 | lot |  | 0 | 6 | 6 | 744 | 744 | Hypothèse 6 h — à valider
A-08 | FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation luminaires linéaires existants | E-202 note 1 | 21 | u |  | 0 | 0.6 | 12.6 | 1562.4 | 1562.4 | Comptés sur plan
A-09 | FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation encastrés existants | E-202 note 1 | 24 | u |  | 0 | 0.5 | 12 | 1488 | 1488 | Comptés sur plan (±2)
A-10 | Toit : débrancher, entreposer sectionneurs, isoler/couvrir câbles, rebrancher équipements de ventilation (E.A.R) | E-103/E-106 note 2 | 6 | u |  | 0 | 4 | 24 | 2976 | 2976 | 6 E.A.R sur E-103
A-11 | Maintien continuité de service, recherche/traçage circuits existants, réalimentation circuits libérés | Notes 1.16 / 5-6 | 1 | lot |  | 0 | 16 | 16 | 1984 | 1984 | Hypothèse
| Sous-total section A |  |  |  |  | 0 |  | 124.3 | 15413.2 | 15413.2
B | DISTRIBUTION / PANNEAUX
B-01 | Panneau PP-3 NEUF 225A 347/600V 3Ø 4F 42 cct 14kA, type NF Schneider, surface — remplacement de l'existant (note 2 E-006) | E-006/E-502 | 1 | u |  | 0 | 24 | 24 | 2976 | 2976 | Incl. démantèlement ancien PP-3 + transfert charges
B-02 | Disjoncteurs NF 1P-15A pour circuits existants transférés dans PP-3 | E-502 | 14 | u |  | 0 | 0.5 | 7 | 868 | 868 | Cct 1-11, 2-12, 14 (PR-2), 16
B-03 | Disjoncteur NF 3P-20A (aérotherme, cct 13-15-17) transféré | E-502 | 1 | u |  | 0 | 0.75 | 0.75 | 93 | 93
B-04 | Disjoncteur NF 3P-40A — UTA-1 (cct 18-20-22) NOUVEAU | E-502 | 1 | u |  | 0 | 0.75 | 0.75 | 93 | 93 | Note : tableau méca indique MOCP 35A — à clarifier ingénieur
B-05 | Disjoncteur NF 3P-15A — VE-2N (cct 19-21-23) NOUVEAU | E-502 | 1 | u |  | 0 | 0.75 | 0.75 | 93 | 93
B-06 | Disjoncteur 1P-15A DDFT — Fontaine P2-61 (note 4) | E-502 | 1 | u |  | 0 | 0.75 | 0.75 | 93 | 93
B-07 | Disjoncteurs 1P-15A — P2-63 bornes prêts hall, P2-64 prises bibliothèque (note 4) | E-502 | 2 | u |  | 0 | 0.5 | 1 | 124 | 124
B-08 | Disjoncteurs 1P-20A — P3-17/19 machine de tri (note 4) | E-502 | 2 | u |  | 0 | 0.5 | 1 | 124 | 124
B-09 | Mise à jour fiches dactylographiées + identification (PP-2, PP-3, P2, P3, P4, P6, PU-1, PPU-1, P10) | Devis 12.3 | 9 | u |  | 0 | 1 | 9 | 1116 | 1116
| Sous-total section B |  |  |  |  | 0 |  | 45 | 5580 | 5580
C | RACCORDEMENTS MÉCANIQUES
C-01 | UTA-01 York KE036 575V/3Ø (MCA 32.9A) au toit — conduit EMT 1" + RW90 4 #8 (3+MALT) de PP-3 (salle méc. étage), pénétration toit, raccord LFMC — sectionneur d'usine | E-106/E-009 | 1 | u |  | 0 | 16 | 16 | 1984 | 1984 | Longueur estimée 35 m (C-05/C-06)
C-02 | VE-02N Plymovent FUA-2700 1.5HP 575V/3Ø c/a VFD au toit — conduit EMT 3/4" + RW90 4 #12, raccord LFMC — sectionneur d'usine | E-106/E-009 | 1 | u |  | 0 | 10 | 10 | 1240 | 1240 | Longueur estimée 35 m
C-03 | Chaudières CH-01 / CH-02 De Dietrich 600V/3Ø — vérifier et réutiliser tiroirs CCM-1 F15A + câbles existants, raccord final LFMC | E-006 note 1 / E-105 | 2 | u |  | 0 | 6 | 12 | 1488 | 1488 | Réutilisation selon état — à vérifier
C-04 | Humidificateurs HUM-1/2/3 Carel 120V/1Ø — sectionneur sans fusible 30A 1Ø + conduit EMT 3/4" 3 #12 (P4-19, P4-21) + raccord LFMC | E-105/E-009 | 3 | u |  | 0 | 4 | 12 | 1488 | 1488 | 15 m chacun estimé
C-05 | Conduit EMT 1" (alim. UTA-01) incl. supports | E-106 | 35 | m |  | 0 | 0.12 | 4.2 | 520.8 | 520.8 | Hypothèse longueur
C-06 | Conducteur RW90 #8 Cu (UTA-01) | E-106 | 140 | m |  | 0 | 0.015 | 2.1 | 260.4 | 260.4 | 4 x 35 m
C-07 | Conduit EMT 3/4" (VE-02N + HUM) | E-105/E-106 | 80 | m |  | 0 | 0.09 | 7.2 | 892.8 | 892.8 | 35 m + 3 x 15 m
C-08 | Conducteur RW90 #12 Cu (VE-02N + HUM) | E-105/E-106 | 275 | m |  | 0 | 0.012 | 3.3 | 409.2 | 409.2 | 4x35 + 3x(3x15)
| Sous-total section C |  |  |  |  | 0 |  | 66.8 | 8283.2 | 8283.2
D | SERVICES — REZ-DE-CHAUSSÉE (E-104)
D-01 | Poste de travail intégré mobilier (notes 1-2) : boîte de jonction, 1 prise double 15A + 1 prise double 20A Decora, boîte data 2 RJ45 (plaque seulement), raccord câbles réutilisés | E-104 | 18 | poste |  | 0 | 1.5 | 27 | 3348 | 3348 | 110.13/14:3, Doc 110.1:4, 110.7:2, 110.8:4, 116:2, aire centrale:3
D-02 | Table c/a boîte d'électrification (note 4) : 2 prises doubles + 2 prises USB Leviton Decora | E-104 | 5 | u |  | 0 | 1.5 | 7.5 | 930 | 930 | 115:3, aire centrale:2
D-03 | Cabine/isoloir : prise double alimentée par JB dans mur | E-104 | 2 | u |  | 0 | 1 | 2 | 248 | 248 | P-2 20
D-04 | Écran sur mur/colonne — boîte courant + données | E-104 | 2 | u |  | 0 | 1 | 2 | 248 | 248 | 115 + colonne aire centrale
D-05 | Kiosque TV (P-2 6) — prise + data | E-104 | 1 | u |  | 0 | 1 | 1 | 124 | 124
D-06 | Prise double murale/colonne NEUVE (P-3 2, 3, 10, 12, 34 x2, 35 + P-2 11) | E-104 | 8 | u |  | 0 | 0.75 | 6 | 744 | 744
D-07 | Prise DDFT 15A fontaine (P2-61) | E-104 | 1 | u |  | 0 | 1 | 1 | 124 | 124
D-08 | Sortie data murale/colonne : boîte + conduit 3/4" vers entreplafond + corde de tirage | E-104 | 10 | u |  | 0 | 0.75 | 7.5 | 930 | 930 | Câble data : voir option
D-09 | Barrière anti-vol : 2 boîtes de jonction + raccord panneau de contrôle (PU-1 23) | E-104 | 1 | lot |  | 0 | 6 | 6 | 744 | 744
D-10 | Bornes de prêts / fontaine hall (P2-63, note 2) — JB dans mur adjacent | E-104 | 1 | u |  | 0 | 2 | 2 | 248 | 248
D-11 | Bouton d'appel — boîte + conduit vide (système fourni par d'autres) | E-104 | 1 | u |  | 0 | 1 | 1 | 124 | 124 | Aide au lecteur 116
D-12 | Percement de dalle carotté + coupe-feu (CAN/ULC-S115, Hilti CP-506) — conduits sous dalle (note 5) | E-104 note 5 / devis 1.5, 18 | 16 | u |  | 0 | 1.5 | 24 | 2976 | 2976 | 1 percement par course
D-13 | Conduit EMT 1" sous dalle / entreplafond sous-sol vers panneaux P-2/P-3 (16 courses) | E-104 note 5 | 480 | m |  | 0 | 0.12 | 57.6 | 7142.4 | 7142.4 | Hyp. 30 m/course
D-14 | Conduit EMT 3/4" data sous dalle (11 courses) | E-104 note 5 | 330 | m |  | 0 | 0.09 | 29.7 | 3682.8 | 3682.8 | Hyp. 30 m/course
D-15 | Conducteur RW90 #12 Cu (5 cond./course : 2 circuits + MALT) — prévoir #10 si chute > 3 % | E-104 note 6 | 2400 | m |  | 0 | 0.012 | 28.8 | 3571.2 | 3571.2 | 16 x 30 m x 5
D-16 | Boîtes de tirage/jonction, connecteurs, supports, corde de tirage — conduits sous dalle | E-104 | 1 | lot |  | 0 | 8 | 8 | 992 | 992
| Sous-total section D |  |  |  |  | 0 |  | 211.1 | 26176.4 | 26176.4
E | SERVICES — ÉTAGE (E-105)
E-01 | Poste de travail aide au lecteur 227 (P-6 5 / P-4 7) : JB, 2 prises, data 2 RJ45 | E-105 | 2 | poste |  | 0 | 1.5 | 3 | 372 | 372
E-02 | Monument de plancher Hubbell S1R6PTFIT (ou équiv.) : prise 20A + 2 RJ45 — tables | E-104 note 3 / E-105 | 2 | u |  | 0 | 2.5 | 5 | 620 | 620 | P-4 17, P4-15
E-03 | Boîte de plancher refaite (salle 208, ancien mobilier — note 1 E-102) | E-102/E-105 | 2 | u |  | 0 | 2.5 | 5 | 620 | 620 | P-6 25 / P-6 38 — à confirmer
E-04 | Cabines/salles (P-4 12, 10, 10) : JB + prise | E-105 | 3 | u |  | 0 | 1 | 3 | 372 | 372
E-05 | Écran sur colonne — courant + données (P-6 12) | E-105 | 1 | u |  | 0 | 1 | 1 | 124 | 124
E-06 | Bouton d'appel (2) + bouton de panique (1) — boîte + conduit vide | E-105 | 3 | u |  | 0 | 1 | 3 | 372 | 372
E-07 | Percement de dalle carotté + coupe-feu (7 courses) | E-105 note 3 | 7 | u |  | 0 | 1.5 | 10.5 | 1302 | 1302
E-08 | Conduit EMT 1" sous dalle (7 courses) vers P-4/P-6 | E-105 note 3 | 175 | m |  | 0 | 0.12 | 21 | 2604 | 2604 | Hyp. 25 m/course
E-09 | Conduit EMT 3/4" data sous dalle (7 courses) | E-105 note 3 | 175 | m |  | 0 | 0.09 | 15.75 | 1953 | 1953 | Hyp. 25 m/course
E-10 | Conducteur RW90 #12 Cu (5 cond./course) | E-105 | 875 | m |  | 0 | 0.012 | 10.5 | 1302 | 1302 | 7 x 25 m x 5
E-11 | Boîtes, connecteurs, supports — étage | E-105 | 1 | lot |  | 0 | 4 | 4 | 496 | 496
| Sous-total section E |  |  |  |  | 0 |  | 81.75 | 10137 | 10137
F | ÉCLAIRAGE ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE — RDC (E-203)
F-01 | Luminaire A1 — Cooper 24CGTS-NUV-MEDIUM-3500K, 2'x4' encastré, 347V, 50W | E-203/E-008 | 11 | u |  | 0 | 1 | 11 | 1364 | 1364 | Dont 3 sur circuit PP-U1
F-02 | Luminaire C1 — Axis AXIS-SL1-4-SO-500-90HE-35 (module 4'), 120-277V, susp./surface | E-203/E-008 | 12 | u |  | 0 | 0.75 | 9 | 1116 | 1116
F-03 | Luminaire C1_1 — Axis AXIS-SL1-1 (module 1') | E-203/E-008 | 6 | u |  | 0 | 0.5 | 3 | 372 | 372
F-04 | Luminaire C1_3 — Axis AXIS-SL1-3 (module 3') | E-203/E-008 | 15 | u |  | 0 | 0.6 | 9 | 1116 | 1116
F-05 | Rangées linéaires Axis : suspension aux tiges/câbles fixés à la dalle (devis 16.5), alimentation de rangée | E-203 / devis 16.5 | 20 | rangée |  | 0 | 1 | 20 | 2480 | 2480 | ≈20 rangées continues
F-06 | Luminaire E — GreenCreative PXCYL-8-PM-LE05-90-35 cylindre suspendu, 55.3W | E-203/E-008 | 4 | u |  | 0 | 1.25 | 5 | 620 | 620
F-07 | Enseigne de sortie Z6 — Stanpro RMSOWH-UDC, 120-347V, 3W (pictogramme) | E-203/E-008 | 3 | u |  | 0 | 1.5 | 4.5 | 558 | 558 | Symboles noirs (neufs)
F-08 | Conduit EMT 3/4" + flexible — raccordement luminaires sur circuits existants réutilisés (note 5) | E-203 | 280 | m |  | 0 | 0.08 | 22.4 | 2777.6 | 2777.6 | Hyp. 8 m x 35 points
F-09 | Conducteur RW90 #12 Cu éclairage (3 cond.) | E-203 | 840 | m |  | 0 | 0.012 | 10.08 | 1249.92 | 1249.92
F-10 | Boîtes de jonction éclairage, chaînes de retenue à la dalle (devis 16.5), quincaillerie | E-005 | 1 | lot |  | 0 | 8 | 8 | 992 | 992
| Sous-total section F |  |  |  |  | 0 |  | 101.98 | 12645.52 | 12645.52
G | ALARME INCENDIE (travaux par l'électricien — note 4 E-201)
G-01 | Détecteur de fumée adressable compatible Simplex 4007ES + base (fourni par JCI/Simplex) | E-203 | 2 | u |  | 0 | 1.5 | 3 | 372 | 372 | Symboles noirs : salle de tri + secteur 110.8
G-02 | Conduit EMT 3/4" boucle AI | E-203 | 30 | m |  | 0 | 0.09 | 2.7 | 334.8 | 334.8 | Hyp.
G-03 | Câble AI FT4 2c #16 rouge (boucle adressable) | E-203 | 60 | m |  | 0 | 0.015 | 0.9 | 111.6 | 111.6 | Hyp.
G-04 | Relocalisation panneau annonciateur Simplex — réutiliser câbles, rallonger au besoin (note 1 E-007) | E-007 | 1 | u |  | 0 | 6 | 6 | 744 | 744 | Nouvel emplacement à confirmer
G-05 | Démontage/protection/réinstallation dispositifs AI existants dans zones touchées | E-201/E-203 | 1 | lot |  | 0 | 12 | 12 | 1488 | 1488 | Allocation — à valider
G-06 | Assistance électricien lors de la programmation / vérification ULC-S537 | E-007 note 3 | 1 | lot |  | 0 | 8 | 8 | 992 | 992
G-07 | Sous-traitance JCI/Simplex : bypass durée des travaux, programmation 4007ES, vérification partielle CAN/ULC-S537, certificat de conformité | E-007 notes 2-3 | 1 | lot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIX À OBTENIR DE JCI — inscrire en matériel/s-t
| Sous-total section G |  |  |  |  | 0 |  | 32.6 | 4042.4 | 4042.4
H | FRAIS DE CHANTIER / GÉNÉRAUX
H-01 | Mobilisation / démobilisation, outillage, plateforme/échafaudage roulant |  | 1 | lot |  | 0 | 16 | 16 | 1984 | 1984 | Hypothèse
H-02 | Coordination EG / multi-corps, dessins d'atelier, plans tel que construit | Devis 1.11-1.13 | 1 | lot |  | 0 | 20 | 20 | 2480 | 2480 | Hypothèse
H-03 | Essais, mise en service, vérification prises existantes (note 3), étiquetage | Devis 1.11 / note 3 | 1 | lot |  | 0 | 12 | 12 | 1488 | 1488 | Hypothèse
H-04 | Nettoyage, gestion des déchets (devis 5, 9.3) |  | 1 | lot |  | 0 | 8 | 8 | 992 | 992 | Hypothèse
| Sous-total section H |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 6944 | 6944
OPT | OPTIONS / À CLARIFIER (hors total)
OPT-1 | Câblage data Cat6 jusqu'à la salle des serveurs (devis 36.1) — vs plans « réutiliser câble data existant » : CONTRADICTION à clarifier | Devis 36.1 / E-104 note 2 | [8 empty] | Nb de sorties RJ45 ≈ 2 x postes + sorties murales
OPT-2 | Conception parasismique par firme spécialisée + certificat (devis 16.2-16.6) | Devis 16 | 1 | lot | [6 empty] | Prix sous-traitant à obtenir
OPT-3 | Prime travaux hors heures normales (devis 1.17) | Devis 1.17 |  | h | [6 empty] | Ratio à fixer par Jo
OPT-4 | Postes de travail temporaires (A-102) + chute à livres temporaire — besoins électriques non montrés aux plans E | A-102 | [8 empty] | Demander précision à l'architecte

## Matériel Lumen
LISTE DE MATÉRIEL — CONDUITS / FILAGE / BOÎTES / DISPOSITIFS
Prix Lumen — compte LE GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC (4417250), succ. Anjou, relevés sur lumen.ca le 2026-10-07 (prix réguliers du compte, aucun prix promo)
EXCLUS de cette liste (demandes de prix séparées) : luminaires + urgence, dispositifs AI Simplex, panneau PP-3 + disjoncteurs NF Schneider (non offerts en ligne chez Lumen), disjoncteurs P2/P3 (marque à confirmer).
Code Lumen | Description | Qté | Unité | Prix unit. | Total | Base de quantité
CONDUITS ET ACCESSOIRES
CONEMT1 | COLUMBIA 1 PO CONDUIT TME 10PI 734637 | 2270 | pi | 1.8378 | 4171.806 | 690 m (C-05 35 + D-13 480 + E-08 175)
CONEMT3/4 | COLUMBIA 3/4 PO CONDUIT TME 10PI 734631 | 2940 | pi | 1.0494 | 3085.236 | 895 m (C-07 80 + D-14 330 + E-09 175 + F-08 280 + G-02 30)
APPTWC100S | ABB CI5508 ACCOUPL TME 1PO VIS ACIER | 227 | ch | 1.3118 | 297.7786 | 1 / 10 pi
APPTWC75S | ABB CI5506 ACCOUPL TME 3/4PO VIS ACIER | 294 | ch | 0.8047 | 236.5818 | 1 / 10 pi
APPTW100S | ABB Iberville 1 PO CONN TME VIS ACIER CI5408 | 96 | ch | 1.4344 | 137.7024 | 24 courses x 4
APPTW75S | ABB Iberville 3/4 PO CONN TME VIS ACIER CI5406 | 280 | ch | 0.9097 | 254.716 | ≈70 courses x 4
APPTWCL100 | ABB Iberville 1 PO COURR TME 1 TROU ACIER | 460 | ch | 0.5813 | 267.398 | 1 / 1,5 m (devis 15.1)
APPTWCL75 | ABB Iberville 3/4 PO COURR TME 1 TROU ACIER CI1306 | 600 | ch | 0.2732 | 163.92 | 1 / 1,5 m
CONCONSEAL3/4 | COLUMBIA Hydrotite 3/4 PO COND FLEX ÉTANCHE | 14 | m | 12.4001 | 173.6014 | UTA, VE-02N, HUM x3, CH x2
THO5333 | ABB 3/4 PO CONN CONSEAL ISOLÉ 5333 | 20 | ch | 15.1394 | 302.788
THOABRH03830 | ABB 3/8 PO COND FLEX ALUM ABRH038-30 | 63 | m | 7.714 | 485.982 | 35 points éclairage x 1,8 m
IBE2210 | ABB Iberville 3/8 PO CONN BX 90D 2 VIS | 70 | ch | 1.799 | 125.93
GRE430 | Corde de tirage Poly Line 430 - 6500 pi | 1 | ch | 81.68 | 81.68 | Conduits vides (devis 35.10)
BOÎTES
IBE52151K | ABB BC52151-K BOÎTE CARRÉE 4 PO 1-1/2PO | 66 | ch | 5.2196 | 344.4936 | Prises, data, JB postes, boutons, barrières
IBE52C13 | IBERVILLE Couvercle carré 1 unité 1/2 PO surélevé | 66 | ch | 4.0873 | 269.7618
IBE72171K | IBERVILLE Boîte carrée 4-11/16 PO | 46 | ch | 6.0543 | 278.4978 | Tirage : 23 courses sous dalle x 2
IBE72C1 | ABB BC72-C-1 COUV CARRÉ 4-11/16 PO PLAT | 46 | ch | 3.2082 | 147.5772
IBE54151L | IBERVILLE Boîte octogonale 4 PO 1-1/2 PO | 35 | ch | 2.5048 | 87.668 | JB éclairage
FILS ET CÂBLES
CAB12/1RW90BLK300 | RW90 #12 solide Cu NOIR (bobine 300 m) | 1500 | m | 1.3357 | 2003.55 | Total #12 = 4 390 m (C-08 275 + D-15 2400 + E-10 875 + F-09 840)
CAB12/1RW90WHI300 | RW90 #12 solide Cu BLANC (bobine 300 m) | 1200 | m | 1.3357 | 1602.84
CAB12/1RW90GRE300 | RW90 #12 solide Cu VERT (bobine 300 m) | 900 | m | 1.3357 | 1202.13
CAB12/1RW90 ROUGE | RW90 #12 solide Cu ROUGE — même prix que noir (à confirmer code) | 790 | m | 1.3357 | 1055.203 | Code exact à confirmer
CAB8RW90BLK | SONECABLE 8(7) RW90 BLK (UTA-01) | 105 | m | 4.5914 | 482.097 | 3 phases x 35 m — prévoir rouge/bleu
CAB8RW90GRE | SONECABLE 8(7) RW90 GRE (MALT UTA-01) | 35 | m | 4.5914 | 160.699
CAB12TECK3C600V | SONECABLE TECK90 3C #12 600V (chaudières) | 10 | m | 9.1875 | 91.875
IBETEK75120 | ABB Star Teck 3/4 PO CONN TECK | 4 | ch | 42.2247 | 168.8988 | Plage à confirmer selon DE du câble
CAB16/2FAFT4300 | SONECABLE 16/2 FA FT4 (alarme incendie) | 60 | m | 1.344 | 80.64 | G-03
DISPOSITIFS
LEV16252W | LEVITON 16252-W PRISE DÉCORA 15A 125V usage commercial | 47 | ch | 8.32 | 391.04 | Postes 20, tables 10, cabines 5, écrans 3, kiosque 1, murales 8
LEV16352W | LEVITON 16352-W PRISE DÉCORA 20A 125V usage commercial | 20 | ch | 8.82 | 176.4 | Postes
LEVT5633W | LEVITON T5633-W PRISE + CHARGEUR USB A/C | 10 | ch | 48.66 | 486.6 | Tables note 4 (2/table) — vérifier 5,1 A
LEVGFNT1W | LEVITON GFNT1-W PRISE DDFT 15A | 1 | ch | 19.95 | 19.95 | Fontaine
LEV80401NW | LEVITON 80401-NW PLAQUE DÉCORA 1G NYLON BLANC | 66 | ch | 1.18 | 77.88
HUBS1R6PTDEHBLK | HUBBELL S1R6PTDEHBLK POKE-THROUGH 6 PO (plan : S1R6PTFIT) | 2 | ch | 1461.22 | 2922.44 | Modèle exact S1R6PTFIT à confirmer
HUBHBL1372 | HUBBELL HBL1372 SECTIONNEUR 30A 2P (HUM-1/2/3) | 3 | ch | 117.84 | 353.52 | Devis 20 : service intensif — à valider
QUINCAILLERIE / COUPE-FEU
TROCP25WB+10.1OZ | 3M CP25WB+ COUPE-FEU TUBE 10,1 OZ | 25 | ch | 26.22 | 655.5 | 23 percements + extras
VISTF3/8 | ABB TIGE FILETÉE 3/8 PO | 200 | pi | 0.6435 | 128.7 | Suspension luminaires à la dalle (devis 16.5)
VISDIA3/816BX50 | USCAN ANCRAGE DROP-IN 3/8-16 (pqt 50) | 2 | pk | 32.26 | 64.52
IDE30452 | IDEAL 30-452 MARRETTES (paquet) | 3 | pk | 40.69 | 122.07
|  |  |  | TOTAL | 23159.6714