## LISEZ-MOI
Catalogue de prix et de temps de Daniel Dupuis (Jo) — relevés ACCEO / Expert Estimateur
RÈGLE : le travail de M. Dupuis est la référence. Ce fichier ne fait que resserrer et mettre à jour SES valeurs : prix et temps à utiliser = sa valeur la plus récente; médiane/min/max = contrôle seulement. Aucune valeur externe (NECA, Lumen, IA) ne remplace un chiffre de Dupuis.
Source : 30 relevés ACCEO scannés trouvés dans Google Drive (fvegiard), 27 projets, février à octobre 2026.
4629 lignes transcrites visuellement (sans OCR) ; chaque section recalculée = sous-total imprimé de Jo.
Prix unitaire et temps unitaire = valeurs effectives (total de ligne ÷ quantité), donc cohérents même quand ACCEO affiche un temps par 100 pi ou un ensemble de conduit.
COMMENT JO CHIFFRE (observé dans les sommaires) :
1. Matériel = Σ quantité × prix vendant unitaire du catalogue. Administration et profit = 0 % dans ACCEO (la marge est déjà dans le prix vendant).
2. Main-d’œuvre = heures du relevé (Σ quantité × temps unitaire) arrondies vers le haut (heures chargées), × taux horaire.
3. Taux horaire observé : 78 $/h (fév.), 82 $/h (mars-avril), 99 $/h (majorité mars-sept.), 85 $/h (août-oct., écoles/Lanthier/hôtel), 110 $/h (Canderel centre-ville). Voir l’onglet Paramètres — la règle du choix du taux est à confirmer avec Jo.
4. Grand total = matériel + main-d’œuvre (+ taxes). Pas d’ajustement global.
FIABILITÉ (onglet Backtest : chaque projet rechiffré avec les prix/temps des AUTRES projets) :
- Temps : erreur typique ±5 % sur les items déjà vus ; prix : ±5-10 %. 369 items « Standard (stable) » (≥2 projets, variation ≤15 %).
- Les gros écarts viennent des items de jugement (démolition, parasismique, prix de lot, quincaillerie, location) : à chiffrer au cas par cas comme Jo.
LIMITES : 2 relevés non lus (S-1767 « relevé Daniel revision », « relevé complet super c et jean coutu », 8 Mo, téléchargement Drive échoué). Quelques quantités de conduit reconstruites depuis le nombre de sections (notées). Descriptions tronquées non fusionnées.

## Catalogue
Description (ACCEO) | UM | Classe | PRIX À UTILISER $ (dernier de Dupuis) | TEMPS À UTILISER h (dernier de Dupuis) | Nb projets | Nb lignes | Prix unit. médian $ | Prix min | Prix max | Variation prix % | Temps unit. médian h | Temps min | Temps max | Variation temps % | Nb fois à 0 $ | Dernier prix $ | Date dernier | Projet dernier | Projets
COUV CARRE 4PO VIERGE | U | Standard (stable) | 1.4985 | 0.05 | 23 | 79 | 1.4985 | 1.4975 | 1.5 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1.4985 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1753, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881, S1659
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1 | U | Standard (stable) | 6.1778 | 0.25 | 22 | 75 | 6.1778 | 6.1775 | 6.178 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6.1778 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1753, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881, S1659
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | U | Standard (stable) | 7.963 | 0.2 | 21 | 45 | 7.963 | 7.96 | 7.965 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 7.963 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1753, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
PRISE DUPLEX 15A 120V | U | Standard (stable) | 64.81 | 1.175 | 20 | 23 | 57.08 | 54.81 | 64.81 | 6.4 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 64.81 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | U | Standard (stable) | 0.7806 | 0.05 | 17 | 32 | 0.7512 | 0.75 | 0.781 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.7806 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1715, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
TEL/DATA | U | Standard (stable) | 13.96 | 0.63 | 17 | 22 | 15.09 | 13.96 | 15.4 | 3.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 13.96 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857
PRISE DUPLEX 15/20A 120V | U | Standard (stable) | 60.19 | 1.225 | 17 | 21 | 54.26 | 51.51 | 60.19 | 4.3 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 60.19 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1645, S-1665, S-1689, S-1692, S-1693, S-1715, S-1763, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
PRISE DUPLEX 20A 125V GFI | U | Standard (stable) | 65.38 | 1.3 | 16 | 18 | 59.53 | 56.71 | 65.38 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 65.38 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1693, S-1715, S-1763, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
COND ALARME 3/16 FT4 | P | Standard (stable) | 1.5887 | 0.054 | 16 | 17 | 1.4087 | 1.2487 | 1.5887 | 5.2 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 1.5887 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1714, S-1715, S-1753, S-1769, S-1775, S-1783, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
CONDUIT 3/4 03C10 | P | Standard (stable) | 3.0997 | 0.074 | 15 | 21 | 2.8328 | 2.8228 | 3.0997 | 3.1 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 3.0997 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1645, S-1665, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1753, S-1775, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
16AWG 3C ALARME ARME 3 | P | Standard (stable) | 1.3262 | 0.028 | 15 | 18 | 1.2997 | 1.1788 | 1.3262 | 3.4 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 2.5 | 0 | 1.3262 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1692, S-1693, S-1714, S-1715, S-1769, S-1775, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
INTERRUPTEUR 15A 120V | U | Standard (stable) | 75.47 | 1.075 | 13 | 17 | 69.9 | 66.39 | 75.47 | 3.2 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0 | 75.47 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1763, S-1769, S-1783, S-1795, S-1811, S-1854, S-1857
DROP DE CHAUFFAGE BX2/12 | U | Standard (stable) | 25.84 | 0.6 | 13 | 13 | 20.84 | 20.14 | 25.84 | 7.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.84 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1775, S-1795, S-1797, S-1808, S-1811, S-1881
CONDUIT VIDE 3/4 | P | Standard (stable) | 1.4097 | 0.056 | 12 | 27 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4097 | 0.2 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 1.4097 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | 25-066, S-1665, S-1676, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1783, S-1797, S-1811, S1659
CONDUIT 3/4 07C12 | P | Standard (stable) | 4.1197 | 0.091 | 12 | 19 | 3.4928 | 3.4928 | 4.1197 | 6.3 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 4.1197 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1645, S-1665, S-1692, S-1693, S-1714, S-1715, S-1775, S-1797, S-1811, S-1854, S-1857
PLYWOOD 4X8X3/4 | U | Standard (stable) | 150 | 1 | 12 | 12 | 150 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1689, S-1692, S-1693, S-1714, S-1715, S-1763, S-1797, S-1808, S-1811, S-1857, S-1881
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | U | Standard (stable) | 6.975 | 0.2 | 11 | 14 | 6.9749 | 6.974 | 6.975 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.975 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1676, S-1689, S-1692, S-1695, S-1714, S-1715, S-1797, S-1808, S-1811, S-1857, S1659
ALIMENTATION ECLAIRAGE | U | Standard (stable) | 13.7 | 0.35 | 11 | 12 | 11.17 | 10.82 | 13.7 | 8.8 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 13.7 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1775, S-1854, S-1857, S-1881
DROP DE SWITCH | U | Standard (stable) | 49.54 | 0.95 | 11 | 11 | 49.67 | 49.33 | 50.78 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 49.54 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1645, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1811
CONDUIT 3/4 05C12 | P | Standard (stable) | 3.4197 | 0.081 | 10 | 15 | 2.8928 | 2.8927 | 3.4197 | 6.3 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 3.4197 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1693, S-1695, S-1715, S-1775, S-1797, S-1854, S-1857, S-1881
ALIMENTATION D'ECLAIRAGE 0-10 \ | U | Standard (stable) | 35.49 | 0.04 | 10 | 10 | 28.68 | 28.67 | 35.49 | 7.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 35.49 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1665, S-1689, S-1692, S-1715, S-1783, S-1797, S-1808, S-1811, S-1857
2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | P | Standard (stable) | 0.7317 | 0.014 | 9 | 16 | 0.6546 | 0.5934 | 0.7317 | 6.9 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0.7317 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1714, S-1763, S-1767, S-1797, S-1854, S-1857, S-1881
CONDUIT 3/4 09C12 | P | Standard (stable) | 4.9297 | 0.101 | 9 | 12 | 4.3797 | 4.0928 | 4.9297 | 7.2 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 4.9297 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1645, S-1665, S-1692, S-1775, S-1797, S-1811, S-1854, S-1857
EMBOUT 2PO PLAST (AI) | U | Standard (stable) | 0.9287 | 0.03 | 9 | 11 | 0.93 | 0.8925 | 0.93 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 9.6 | 0 | 0.9287 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1714, S-1769, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
CONDUIT 1"1/4 17C12 | P | Standard (stable) | 11.3581 | 0.183 | 9 | 9 | 9.7081 | 9.5797 | 11.3581 | 5.7 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 11.3581 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1693, S-1715, S-1775, S-1797, S-1808, S-1811, S-1881
CONN BX 2-1/2PO 2VIS | U | Standard (stable) | 59.135 | 0.28 | 9 | 9 | 59.1325 | 56.8575 | 59.135 | 1.9 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 59.135 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1692, S-1693, S-1714, S-1763, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857
DETECTEUR A FUMEE | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1693, S-1695, S-1753, S-1769, S-1795, S-1808, S-1811, S-1857
ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | U | Standard (stable) | 13.5576 | 0 | 8 | 10 | 13.2969 | 13.0361 | 13.5583 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.5576 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1857, S-1881
COND TME 2-1/2PO | P | Standard (stable) | 8.3452 | 0.09 | 8 | 10 | 8.6205 | 7.4716 | 8.6205 | 5.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 8.3452 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1857, S-1881
COND TME 2PO | P | Standard (stable) | 4.4031 | 0.08 | 8 | 10 | 4.5483 | 3.9421 | 4.5483 | 5.3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4.4031 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1854, S-1881
CONN TME 21/2PO VIS ZINC | U | Standard (stable) | 14.1278 | 0.3 | 8 | 10 | 13.8357 | 13.5433 | 14.13 | 2.1 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 2.7 | 0 | 14.1278 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1857, S-1881
CONN TME 2PO VIS ZINC | U | Standard (stable) | 6.1907 | 0.2 | 8 | 10 | 5.9532 | 5.9525 | 6.1913 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.1907 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1854, S-1881
COUDE TME 2-1/2PO 90D | U | Standard (stable) | 34.4766 | 0.5 | 8 | 10 | 35.2975 | 34.4764 | 35.2978 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 34.4766 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1857, S-1881
COUDE TME 2PO 90D | U | Standard (stable) | 14.1745 | 0.4 | 8 | 10 | 14.5118 | 14.174 | 14.5133 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 14.1745 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1854, S-1881
CONDUIT 3/4 04C10 | P | Standard (stable) | 3.5597 | 0.08 | 8 | 9 | 3.3028 | 3.2128 | 3.5597 | 2.9 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3.5597 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1676, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1808, S-1857
CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | U | Standard (stable) | 160.41 | 0.28 | 8 | 9 | 160.41 | 154.24 | 160.4125 | 1.9 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 160.41 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1693, S-1714, S-1763, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857
KLAXON STROB | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1692, S-1714, S-1753, S-1775, S-1797, S-1811, S-1857
CONDUIT 1 15C12 | P | Standard (stable) | 8.2908 | 0.145 | 7 | 10 | 7.7429 | 6.8899 | 8.2908 | 6.8 | 0.145 | 0.1432 | 0.145 | 0.4 | 0 | 8.2908 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1715, S-1775, S-1797, S-1808, S-1854, S-1857
ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN | U | Standard (stable) | 5.4069 | 0 | 7 | 9 | 5.1991 | 5.1988 | 5.4071 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4069 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1695, S-1714, S-1797, S-1808, S-1854, S-1881
FIXTURE TYPE A | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1769, S-1775, S-1808, S-1881
FIXTURE TYPE B | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | 25-066, S-1665, S-1689, S-1769, S-1775, S-1795, S-1808
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | U | Standard (stable) | 114.2867 | 1 | 7 | 8 | 114.2856 | 96.2067 | 114.2869 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114.2867 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1714, S-1715, S-1797, S-1808, S-1811, S-1857
4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | P | Standard (stable) | 0.5645 | 0.012 | 7 | 7 | 0.4777 | 0.458 | 0.5645 | 7.2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.5645 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1763, S-1767, S-1769, S-1797, S-1808, S-1857
CONDUIT 1 11C12 | P | Standard (stable) | 6.1407 | 0.125 | 7 | 7 | 5.7 | 5.6998 | 6.1407 | 3.1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 6.1407 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1693, S-1695, S-1715, S-1797, S-1808, S-1811
CONDUIT 1"1/4 19C12 | P | Standard (stable) | 11.11 | 0.163 | 7 | 7 | 10.8481 | 10.1796 | 11.508 | 4.1 | 0.193 | 0.163 | 0.193 | 5.4 | 0 | 11.11 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1676, S-1775, S-1797, S-1811, S-1854, S-1857
CONDUIT 1"1/4 21C12 | P | Standard (stable) | 12.6581 | 0.203 | 7 | 7 | 10.918 | 10.7152 | 12.6581 | 6 | 0.203 | 0.2003 | 0.203 | 0.5 | 0 | 12.6581 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1693, S-1695, S-1769, S-1775, S-1797, S-1857
CONN BX 2PO 1VIS | U | Standard (stable) | 15.375 | 0.25 | 7 | 7 | 15.37 | 14.783 | 15.375 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 15.375 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1714, S-1769, S-1797, S-1854, S-1857, S-1881
DETECTEUR DE GAINE | U | Standard (stable) | 0 | 2.5 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 14.6 | 7 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1753, S-1808, S-1857
FIXTURE TYPE A1 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 11.7 | 7 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1695, S-1715, S-1769, S-1795, S-1797, S-1811
CONDUIT VIDE 2 | P | Standard (stable) | 6.874 | 0.124 | 6 | 8 | 6.9492 | 6.414 | 6.9492 | 2.5 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 6.874 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1714, S-1857, S-1881
COND FLEX 2PO ALUM BOB | P | Standard (stable) | 9.063 | 0.154 | 6 | 7 | 9.0633 | 9.063 | 9.064 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0 | 9.063 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1714, S-1797, S-1854, S-1857, S-1881
PRISE USB 125V 15 AMP | U | Standard (stable) | 77.45 | 1.125 | 6 | 7 | 71.77 | 70.74 | 77.45 | 3.8 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 77.45 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1695, S-1715, S-1775, S-1795, S-1854
2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | P | Standard (stable) | 7.7634 | 0.03 | 6 | 6 | 6.9376 | 6.0249 | 7.7634 | 8.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 7.7634 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1715, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854
ACCOUPL CPV 2PO (AI) | U | Standard (stable) | 6.1925 | 0 | 6 | 6 | 6.4191 | 6.1925 | 7.5059 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1925 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1811, S-1881
COLLE SOLVANT CPV 950M | U | Standard (stable) | 39.88 | 0 | 6 | 6 | 36.785 | 33.69 | 39.88 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.88 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1811, S-1881
COND CPV 2PO 10PI (AI) | P | Standard (stable) | 2.6191 | 0.11 | 6 | 6 | 2.55 | 2.55 | 2.6191 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2.6191 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1811, S-1881
COND FLEX 3PO ALUM BOB | P | Standard (stable) | 14.7311 | 0.187 | 6 | 6 | 14.7311 | 14.731 | 14.732 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 14.7311 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1857, S-1881
COND TME 1PO | P | Standard (stable) | 1.8378 | 0.05 | 6 | 6 | 1.8985 | 1.645 | 1.8985 | 4.9 | 0.05 | 0.0405 | 0.05 | 7.1 | 0 | 1.8378 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1715, S-1866, S-1881
CONN BX 1-1/2PO 1VIS | U | Standard (stable) | 12.655 | 0.18 | 6 | 6 | 12.65 | 12.1664 | 12.655 | 1.8 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 12.655 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1689, S-1714, S-1763, S-1808, S-1811, S-1854
CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | U | Standard (stable) | 40.1029 | 0.25 | 6 | 6 | 40.1 | 38.56 | 40.105 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 40.1029 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1714, S-1797, S-1854, S-1857, S-1881
CONN BX 3PO 1VIS | U | Standard (stable) | 82.54 | 0.3 | 6 | 6 | 82.54 | 79.36 | 82.54 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 82.54 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1857, S-1881
COPPER FIGURE 6 GROUND TAP | U | Standard (stable) | 81.2567 | 1 | 6 | 6 | 76.67 | 76.67 | 81.2567 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81.2567 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1693, S-1714, S-1715, S-1808, S-1857
COUDE CPV 2PO 90D (AI) | U | Standard (stable) | 22.385 | 0.3 | 6 | 6 | 23.205 | 22.385 | 27.1319 | 8.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 22.385 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1811, S-1881
COUDE TME 1-1/4PO 90D | U | Standard (stable) | 8.68 | 0.25 | 6 | 6 | 8.6787 | 8.6775 | 8.68 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 8.68 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1692, S-1693, S-1695, S-1783, S-1797
EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | U | Standard (stable) | 0.515 | 0.03 | 6 | 6 | 0.505 | 0.4946 | 0.515 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.515 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1689, S-1692, S-1714, S-1797, S-1808, S-1811
BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | U | Standard (stable) | 6.9744 | 0.2 | 5 | 7 | 6.9744 | 5.8 | 6.975 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.9744 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1769, S-1775, S-1797, S-1881
COND TME 1-1/2PO | P | Standard (stable) | 3.82 | 0.065 | 5 | 7 | 3.946 | 3.4201 | 3.946 | 5.8 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 3.82 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1797, S-1854, S-1881
CONDUIT 2 33C12 | P | Standard (stable) | 20.314 | 0.289 | 5 | 7 | 19.274 | 16.8092 | 20.314 | 6.1 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 | 20.314 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1775, S-1808, S-1854, S-1881
CONN TME 11/2PO VIS ZINC | U | Standard (stable) | 4.42 | 0.18 | 5 | 7 | 4.42 | 4.25 | 4.4211 | 1.9 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 4.42 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1797, S-1854, S-1881
1AWG 19 BRINS RW90 600V | P | Standard (stable) | 0.9358 | 0.015 | 5 | 6 | 0.8105 | 0.7695 | 0.9358 | 8.2 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 2.5 | 0 | 0.9358 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1714, S-1763, S-1797, S-1857
250MCM 37 BRINS RW9060 | P | Standard (stable) | 2.3884 | 0.036 | 5 | 6 | 1.968 | 1.9213 | 2.3884 | 10.8 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 2.3884 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1763, S-1767, S-1769, S-1854
COND TME 1-1/4PO | P | Standard (stable) | 3.252 | 0.065 | 5 | 6 | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 3.252 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1692, S-1693, S-1695, S-1797
CONDUIT 3/4 04C12 | P | Standard (stable) | 2.8997 | 0.076 | 5 | 6 | 2.6812 | 2.6028 | 2.8997 | 4.2 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 2.8997 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1692, S-1693, S-1797, S-1857
CONDUIT 3/4 05C10 | P | Standard (stable) | 4.2497 | 0.086 | 5 | 6 | 3.7828 | 3.7828 | 4.2497 | 4.7 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 4.2497 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1695, S-1797, S-1881
COURROIE 2PO CABLE & C | U | Standard (stable) | 3.3248 | 0 | 5 | 6 | 3.1665 | 3.1665 | 3.325 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3248 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1695, S-1714, S-1797, S-1881
ACCOUPL TME 1PO VIS ZIN | U | Standard (stable) | 1.4693 | 0 | 5 | 5 | 1.4133 | 1.41 | 1.4693 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4693 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1715, S-1881
ADAPT M CPV 2PO (AI) | U | Standard (stable) | 5.735 | 0.2 | 5 | 5 | 5.945 | 5.735 | 6.95 | 9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.735 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1797, S-1811, S-1881
CONDUIT 1 03C06 | P | Standard (stable) | 7.1507 | 0.1 | 5 | 5 | 6.17 | 6.0599 | 7.1507 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 7.1507 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1645, S-1665, S-1715, S-1857
CONDUIT 1"1/4 25C12 | P | Standard (stable) | 14.6181 | 0.223 | 5 | 5 | 12.838 | 11.9697 | 14.6181 | 7.5 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 14.6181 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1695, S-1775, S-1797, S-1881
CONDUIT VIDE 1 1/4 | P | Standard (stable) | 4.548 | 0.098 | 5 | 5 | 4.4997 | 4.4997 | 4.5481 | 0.5 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 4.548 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | 25-066, S-1665, S-1714, S-1775, S-1783
CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS | U | Standard (stable) | 38.795 | 0.18 | 5 | 5 | 38.79 | 37.3 | 38.795 | 1.5 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 38.795 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1689, S-1763, S-1808, S-1811, S-1854
CONN BX 1-1/4PO 1VIS | U | Standard (stable) | 8.585 | 0.15 | 5 | 5 | 8.26 | 8.2575 | 8.59 | 1.9 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 8.585 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1645, S-1692, S-1715, S-1797, S-1854
CONN BX/D7 1PO 1VIS | U | Standard (stable) | 4.515 | 0.11 | 5 | 5 | 4.34 | 4.34 | 4.515 | 1.6 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 4.515 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | 25-066, S-1665, S-1692, S-1715, S-1854
CONN TME 11/4PO VIS ZINC | U | Standard (stable) | 3.25 | 0.15 | 5 | 5 | 3.1275 | 3.1267 | 3.25 | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 3.25 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1692, S-1693, S-1695, S-1797
COUDE TYPEII 4X60PO 90D | U | Standard (stable) | 252.3725 | 0.2 | 5 | 5 | 236.661 | 204.3267 | 252.3725 | 7.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 252.3725 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1714, S-1715, S-1767, S-1811, S-1857
DETECTEUR FUMEE | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1775, S-1797, S-1854, S-1881
FIXTURE TYPE A2 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 13.3 | 5 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1695, S-1775, S-1795, S-1797
FIXTURE TYPE C | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 5 | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 13.3 | 4 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1689, S-1769, S-1775, S-1795, S-1808
FIXTURE TYPE D | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 13.3 | 5 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1689, S-1769, S-1795, S-1808, S-1881
FIXTURE TYPE F | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1689, S-1769, S-1797, S-1808, S-1881
INTERR 30A 3P 600V CEMA | U | Standard (stable) | 133.49 | 1 | 5 | 5 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.49 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1769, S-1775, S-1854, S-1857, S-1881
INTERR 30A 3P 600V CEMA: | U | Standard (stable) | 133.49 | 1.2 | 5 | 5 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 8.2 | 0 | 133.49 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1689, S-1692, S-1695, S-1808, S-1811
TETE DOUBLE | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1769, S-1775, S-1797, S-1857
ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN | U | Standard (stable) | 16.2064 | 0 | 4 | 7 | 15.5833 | 15.5825 | 16.2064 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.2064 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1715, S-1797, S-1881
CONN TME 3PO VIS ZINC | U | Standard (stable) | 19.7686 | 0.4 | 4 | 7 | 19.01 | 19.0075 | 19.7686 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 19.7686 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1715, S-1797, S-1881
COUDE TME 3PO 90D | U | Standard (stable) | 51.4535 | 0.6 | 4 | 7 | 52.6786 | 51.4535 | 52.68 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 51.4535 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1715, S-1797, S-1881
3AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Standard (stable) | 2.7291 | 0.013 | 4 | 6 | 2.6475 | 2.6475 | 2.7291 | 1.1 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 2.7291 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1695, S-1715, S-1811
500MCM 37 BRINS RW9060 | P | Standard (stable) | 4.5044 | 0.048 | 4 | 6 | 3.3512 | 3.2306 | 4.5044 | 13.5 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 4.5044 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1763, S-1767, S-1881
6AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Standard (stable) | 1.334 | 0.01 | 4 | 6 | 1.2994 | 1.252 | 1.334 | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.334 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1689, S-1692, S-1715, S-1811
ACCOUPL CPV 1PO | U | Standard (stable) | 3.0591 | 0 | 4 | 6 | 3.0591 | 2.6147 | 3.0594 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0591 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1715, S-1797, S-1811
ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | U | Standard (stable) | 4.1262 | 0 | 4 | 6 | 4.0471 | 3.9675 | 4.1263 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1262 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1854, S-1881
ADAPT M CPV 1PO | U | Standard (stable) | 3.7363 | 0.14 | 4 | 6 | 3.7356 | 3.1917 | 3.7367 | 6.9 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 3.7363 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1715, S-1797, S-1811
COND CPV 1PO 10PI | P | Standard (stable) | 3.2498 | 0.06 | 4 | 6 | 3.2498 | 2.7773 | 3.2498 | 6.9 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 3.2498 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1715, S-1797, S-1811
COND TME 3PO | P | Standard (stable) | 10.3774 | 0.11 | 4 | 6 | 10.7196 | 10.3774 | 10.7196 | 1.2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 10.3774 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1715, S-1797, S-1881
CONDUIT 1"1/4 23C12 | P | Standard (stable) | 13.0681 | 0.213 | 4 | 6 | 12.2189 | 11.3697 | 13.0681 | 6.9 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0 | 0 | 13.0681 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1676, S-1689, S-1692, S-1854
COUDE CPV 1PO 90D | U | Standard (stable) | 9.1908 | 0.15 | 4 | 6 | 9.1904 | 7.8579 | 9.1917 | 6.8 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 9.1908 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1715, S-1797, S-1811
COUDE TME 1-1/2PO 90D | U | Standard (stable) | 9.8492 | 0.3 | 4 | 6 | 9.9663 | 9.8488 | 10.085 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 9.8492 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1854, S-1881
COURROIE 3PO CABLE & C | U | Standard (stable) | 5.7576 | 0 | 4 | 6 | 5.6205 | 5.4833 | 5.7576 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7576 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1715, S-1797, S-1881
CAMERA | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 4 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1676, S-1693, S-1695
COND FLEX 2-1/2PO ALUM E | P | Standard (stable) | 11.481 | 0.165 | 4 | 5 | 11.481 | 11.481 | 11.482 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 11.481 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1714, S-1808, S-1811, S-1857
COND TME 4PO | P | Standard (stable) | 12.1545 | 0.16 | 4 | 5 | 14.0234 | 12.1545 | 14.0234 | 5.3 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 12.1545 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1693, S-1715, S-1857
CONDUIT 1 07C10 | P | Standard (stable) | 5.9707 | 0.112 | 4 | 5 | 5.7399 | 5.7399 | 5.9707 | 1.6 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 5.9707 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1693, S-1695, S-1811
EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI | U | Standard (stable) | 0.4375 | 0.02 | 4 | 5 | 0.4217 | 0.42 | 0.44 | 2.1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 13.3 | 0 | 0.4375 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1715, S-1797, S-1854
SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC | U | Standard (stable) | 8.6515 | 0.1 | 4 | 5 | 7.29 | 7.29 | 8.6515 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 8.6515 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1714, S-1715, S-1811
3/0AWG 19 BRINS RW90600' | P | Standard (stable) | 1.4417 | 0.03 | 4 | 4 | 1.29 | 1.2641 | 1.4417 | 5.4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1.4417 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1797, S-1808, S-1857
ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS | U | Standard (stable) | 3.0014 | 0 | 4 | 4 | 2.8863 | 2.886 | 3.0014 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0014 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1693, S-1695, S-1797
ADAPT F CPV 3PO | U | Standard (stable) | 26.82 | 0.2 | 4 | 4 | 22.94 | 22.94 | 26.82 | 7.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 14.4 | 0 | 26.82 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1692, S-1693, S-1797
BASE LAMPADAIRE | U | Standard (stable) | 750 | 4 | 4 | 4 | 850 | 750 | 950 | 11.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 750 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1693, S-1715, S-1811
COLLE SOLVANT CPV 475M | U | Standard (stable) | 28.37 | 0 | 4 | 4 | 27.505 | 24.23 | 28.37 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.37 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1763, S-1808, S-1857
COND FLEX 1-1/2PO ALUM E | P | Standard (stable) | 6.748 | 0.091 | 4 | 4 | 6.748 | 6.747 | 6.748 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 6.748 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1689, S-1692, S-1808, S-1811
COND FLEX 1PO ALUM BOB | P | Standard (stable) | 4.231 | 0.046 | 4 | 4 | 4.231 | 4.231 | 4.231 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 4.231 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | 25-066, S-1665, S-1692, S-1854
COND HQ 4PO PVC ROUGE | P | Standard (stable) | 17.081 | 0.06 | 4 | 4 | 16.9206 | 15.2499 | 17.081 | 4.5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 17.081 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1763, S-1797, S-1857
CONDUIT 2 27C12 | P | Standard (stable) | 16.144 | 0.259 | 4 | 4 | 15.609 | 15.0192 | 16.144 | 3.1 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0 | 0 | 16.144 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1769, S-1775, S-1797
CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS | U | Standard (stable) | 15.63 | 0.15 | 4 | 4 | 15.33 | 15.03 | 15.63 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 15.63 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1692, S-1715, S-1797, S-1854
CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL | U | Standard (stable) | 204.605 | 0.3 | 4 | 4 | 204.605 | 196.74 | 204.6067 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 204.605 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1715, S-1797, S-1857
COURROIE 1PO CABLE & C | U | Standard (stable) | 2.3192 | 0 | 4 | 4 | 2.2085 | 2.2083 | 2.3192 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3192 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1692, S-1881
COURROIE 2-1/2PO CABLE | U | Standard (stable) | 5.1089 | 0 | 4 | 4 | 4.9874 | 4.8655 | 5.109 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1089 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1714, S-1857, S-1881
DETECTEUR GAINE | U | Standard (stable) | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | 10.8 | 4 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1775, S-1811, S-1881
DROP DE PRISE | U | Standard (stable) | 35.43 | 0.9 | 4 | 4 | 35 | 34.57 | 36.3 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 35.43 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1645, S-1693, S-1695, S-1783
FIXTURE TYPE E1 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 14.4 | 4 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1645, S-1693, S-1695, S-1811
FIXTURE TYPE E2 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 5.8 | 4 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1645, S-1693, S-1695, S-1783
ISOLATEUR | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1753, S-1797, S-1808
LB 2-1/2PO VIS ALUM | U | Standard (stable) | 210.805 | 0.6 | 4 | 4 | 202.6683 | 202.665 | 210.805 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 210.805 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1695, S-1714, S-1857
LB 2PO FILETE ALUM | U | Standard (stable) | 58.525 | 0.5 | 4 | 4 | 58.525 | 58.524 | 58.525 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 58.525 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 25-066, S-1665, S-1692, S-1695
RONDEL BLOCAGE 3/8PO | U | Standard (stable) | 0.0772 | 0 | 4 | 4 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0772 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1811, S-1881
TETE SIMPLE | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1769, S-1775, S-1857
TRANSFO 75KVA 600/120/20 | U | Standard (stable) | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 12 | 11 | 15 | 12.5 | 4 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1715, S-1797, S-1881
12AWG NOIR/BLANC/VERT - | P | Standard (stable) | 1.728 | 0.025 | 3 | 6 | 1.8589 | 1.728 | 1.859 | 2.6 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 2.8 | 0 | 1.728 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 25-066, S-1665, S-1783
250MCM 37 BRINS RW9060C | P | Standard (stable) | 2.0607 | 0.036 | 3 | 5 | 2.0146 | 2.0146 | 2.0607 | 0.9 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 2.0607 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1714, S-1797
ACCOUPL TME 4PO VIS ZIN | U | Standard (stable) | 21.4975 | 0 | 3 | 5 | 20.3832 | 20.3829 | 21.4975 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.4975 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1715, S-1857
CONDUIT 2 42C12 | P | Standard (stable) | 22.774 | 0.334 | 3 | 5 | 22.774 | 19.4992 | 22.774 | 5.9 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | 22.774 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1689, S-1811, S-1854
12AWG 2C ARME ALUM 600' | P | Standard (stable) | 1.0148 | 0.025 | 3 | 4 | 0.9812 | 0.9157 | 1.0148 | 4.4 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 1.0148 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | 25-066, S-1714, S-1795
6AWG 7 BRINS CUIVRE NU I | P | Standard (stable) | 1.387 | 0.01 | 3 | 4 | 1.2855 | 1.2854 | 1.387 | 3.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.387 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1715, S-1797
ACCOUPL CPV 1-1/4PO (AI) | U | Standard (stable) | 3.975 | 0 | 3 | 4 | 3.3975 | 3.3974 | 3.975 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.975 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1715, S-1797
ACCOUPL CPV 4PO | U | Standard (stable) | 27.6683 | 0 | 3 | 4 | 23.6662 | 23.665 | 27.6683 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.6683 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1715, S-1811
ADAPT F CPV 4PO | U | Standard (stable) | 36 | 0.4 | 3 | 4 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 36 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693, S-1715
ADAPT M CPV 4PO | U | Standard (stable) | 39.5637 | 0.4 | 3 | 4 | 36 | 36 | 39.5637 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 39.5637 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1692, S-1715, S-1763
BARRE MISE A TERRE 1/4X | U | Standard (stable) | 464.05 | 1 | 3 | 4 | 580.285 | 464.05 | 600.13 | 9.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 464.05 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1857, S-1881
COND CPV 1-1/4PO 10PI (AI) | P | Standard (stable) | 4.071 | 0.08 | 3 | 4 | 3.4795 | 3.4795 | 4.071 | 7.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4.071 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1715, S-1797
COND CPV 4PO 10PI | P | Standard (stable) | 21.8328 | 0.2 | 3 | 4 | 19.5969 | 18.6727 | 21.8328 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 21.8328 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1715, S-1763, S-1811
CONDUIT VIDE 1 | P | Standard (stable) | 2.4307 | 0.07 | 3 | 4 | 2.4099 | 2.4099 | 2.4307 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 2.4307 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1714, S-1715, S-1783
COUDE CPV 1-1/4PO 90D (A | U | Standard (stable) | 12.915 | 0.2 | 3 | 4 | 11.0472 | 11.0467 | 12.915 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 12.915 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1715, S-1797
COUDE TYPEII 3X60PO 90D | U | Standard (stable) | 205.675 | 0.2 | 3 | 4 | 205.6749 | 193.3333 | 205.675 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 205.675 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1767, S-1797, S-1811
COURROIE 4PO CABLE & C | U | Standard (stable) | 6.65 | 0 | 3 | 4 | 6.4917 | 6.333 | 6.65 | 2.4 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | 6.65 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1715, S-1857
DETECTEUR A FUME | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | 25-066, S-1665, S-1854
DETECTEUR MOUVEMENT | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 3 | 4 | 335 | 335 | 335 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1676, S-1693
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI) | U | Standard (stable) | 1.3775 | 0.03 | 3 | 4 | 1.3278 | 1.325 | 1.3775 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1.3775 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1714, S-1857
ENSEIGNE SORTIE COMBO | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1769, S-1857, S-1881
SUPP HQ 4X2PO MONO-BL | U | Standard (stable) | 8.1292 | 0.1 | 3 | 4 | 8.1292 | 7.29 | 8.1295 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 8.1292 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1693, S-1763, S-1767
8AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Standard (stable) | 0.9181 | 0.007 | 3 | 3 | 0.9315 | 0.9181 | 0.9315 | 0.7 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.9181 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1689, S-1692, S-1797
ACCOUPL CPV 2-1/2PO | U | Standard (stable) | 15.3468 | 0 | 3 | 3 | 13.125 | 12.662 | 15.3468 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3468 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1797, S-1808
ADAPT M CPV 1-1/4PO (AI) | U | Standard (stable) | 3.98 | 0.16 | 3 | 3 | 3.4008 | 3.4 | 3.98 | 8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 3.98 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1715, S-1797
ADAPT M CPV 2-1/2PO | U | Standard (stable) | 18.68 | 0.25 | 3 | 3 | 15.975 | 15.41 | 18.68 | 8.9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 18.68 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1797, S-1808
ADAPT M CPV 3PO | U | Standard (stable) | 19.005 | 0.3 | 3 | 3 | 19.005 | 19.005 | 19.005 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 19.005 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1693
BOITE RECT 1-7/8PO KO 1/2 | U | Standard (stable) | 4.1072 | 0.2 | 3 | 3 | 4.108 | 4.1072 | 4.108 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.1072 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | 25-066, S-1665, S-1753
CADWELL | U | Standard (stable) | 75 | 1 | 3 | 3 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1797, S-1811
COND CPV 2-1/2PO 10PI | P | Standard (stable) | 11.7638 | 0.13 | 3 | 3 | 10.061 | 8.5245 | 11.7638 | 13.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 11.7638 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1797, S-1808
COND FLEX 1-1/4PO ALUM E | P | Standard (stable) | 5.612 | 0.076 | 3 | 3 | 5.613 | 5.612 | 5.613 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 5.612 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1715, S-1797
COND FLEX 2-1/2PO ALUM | P | Standard (stable) | 11.481 | 0.165 | 3 | 3 | 11.481 | 11.481 | 11.4813 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 11.481 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1763, S-1854
CONDUIT 1 03C08 | P | Standard (stable) | 6.5707 | 0.091 | 3 | 3 | 5.1999 | 4.8899 | 6.5707 | 14 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 6.5707 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1881
CONDUIT 1"1/4 04C03 | P | Standard (stable) | 14.958 | 0.15 | 3 | 3 | 15.0896 | 14.958 | 15.0897 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 14.958 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1676, S-1692, S-1783
CONDUIT 2 29C12 | P | Standard (stable) | 18.684 | 0.269 | 3 | 3 | 18.224 | 15.6192 | 18.684 | 7.4 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0 | 0 | 18.684 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1857, S-1881
CONN BX 1PO 90D 2VIS ALL | U | Standard (stable) | 13.225 | 0.11 | 3 | 3 | 12.72 | 12.718 | 13.225 | 1.9 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 13.225 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1692, S-1715, S-1854
CONN TME 4PO VIS ZINC | U | Standard (stable) | 25.2975 | 0.6 | 3 | 3 | 23.7 | 23.699 | 25.2975 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.2975 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1715, S-1857
COUDE CPV 2-1/2PO 90D | U | Standard (stable) | 59.35 | 0.45 | 3 | 3 | 50.7683 | 48.9667 | 59.35 | 8.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 59.35 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1797, S-1808
COUDE TME 4PO 90D | U | Standard (stable) | 81.1283 | 0.8 | 3 | 3 | 83.06 | 81.1283 | 83.06 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 81.1283 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1715, S-1857
COURR TME 1PO 1TROU AC | U | Standard (stable) | 0.56 | 0 | 3 | 3 | 0.558 | 0.558 | 0.56 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | 25-066, S-1665, S-1689
COURROIE 1-1/2PO CABLE | U | Standard (stable) | 2.903 | 0 | 3 | 3 | 2.765 | 2.765 | 2.903 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.903 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1714, S-1881
COURROIE 2-1/2PO CABLE ; | U | Standard (stable) | 5.109 | 0 | 3 | 3 | 4.8655 | 4.8655 | 5.109 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.109 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1695, S-1857
FIXTURE TYPE B2 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 6.3 | 3 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1695, S-1775, S-1797
FUS 4A 600V MIDGET 100KA | U | Standard (stable) | 5.05 | 0.05 | 3 | 3 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 5.05 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797, S-1811
GACHE | U | Standard (stable) | 15 | 0.35 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 14.1 | 1 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1693, S-1783, S1659
JOINT EXPANS CPV 2PO | U | Standard (stable) | 41.7 | 0.5 | 3 | 3 | 43.225 | 41.7 | 50.5385 | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 41.7 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1715, S-1811, S-1881
LB 1-1/2PO FILETE ALUM | U | Standard (stable) | 35.9 | 0.45 | 3 | 3 | 34.5167 | 34.515 | 35.9 | 1.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 35.9 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1692, S-1693, S-1854
LB 1-1/4PO FILETE ALUM | U | Standard (stable) | 27.7433 | 0.4 | 3 | 3 | 27.7433 | 27.7433 | 27.745 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 27.7433 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1695
MAMELON RIG 2-1/2X6PO | U | Standard (stable) | 49.97 | 0.5 | 3 | 3 | 49.97 | 49.97 | 49.9733 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 14.1 | 0 | 49.97 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1693, S-1763, S-1808
MAMELON RIG 2X6PO | U | Standard (stable) | 26.81 | 0.5 | 3 | 3 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 14.1 | 0 | 26.81 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1645, S-1769, S-1808
MODULE ADRESSABLE | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1695, S-1714
NOIX HEX 3/8PO | U | Standard (stable) | 0.1727 | 0 | 3 | 3 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1727 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1645, S-1676, S-1811
NOIX RESS 3/8PO RAIL | U | Standard (stable) | 1.8438 | 0 | 3 | 3 | 1.756 | 1.7559 | 1.8438 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8438 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1881
OPERATEUR PORTE | U | Standard (stable) | 15 | 0.5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 14.1 | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775, S-1783, S1659
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV C | P | Standard (stable) | 7.8523 | 0.1 | 3 | 3 | 7.8523 | 7.4784 | 7.8523 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8523 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1763, S-1881
RELO DETECTEUR A FUME | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.75 |  | 3 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1881
RELO STATION MANUEL | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 |  | 1 | 0.75 | 1 | 11.8 | 2 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1769, S-1881, S1659
SECTIONNEUR 400A 347/60 | U | Standard (stable) | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1808, S-1811, S-1881
STROB | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1693, S-1715, S-1811
TRANSFO 150KVA 600/120/2 | U | Standard (stable) | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1797, S-1881
500MCM 37 BRINS RW90 60 | P | Standard (stable) | 22.3467 | 0.048 | 2 | 4 | 20.9093 | 20.9093 | 22.3467 | 3 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 22.3467 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1715, S-1811
BOITE FS 1G 3/4PO ALUM | U | Standard (stable) | 21.49 | 0.4 | 2 | 4 | 21.4931 | 21.49 | 21.4933 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 21.49 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1753, S-1866
BOITE RECT 2-1/2PO OREILLE | U | Standard (stable) | 6.9733 | 0.2 | 2 | 4 | 6.9746 | 6.9733 | 6.975 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.9733 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1645, S-1866
10AWG 7 BRINS RWU90 100 | P | Standard (stable) | 0.6956 | 0.005 | 2 | 3 | 0.6957 | 0.6956 | 0.6957 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 7.9 | 0 | 0.6956 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
4AWG 7 BRINS RWU90 1000 | P | Standard (stable) | 0.5883 | 0.012 | 2 | 3 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5883 | 6.2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.5883 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1714, S-1854
500MCM 37 BRINS RW9060C | P | Standard (stable) | 3.4348 | 0.048 | 2 | 3 | 3.4716 | 3.4348 | 3.4717 | 0.5 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 3.4348 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
ADAPT F CPV 1PO | U | Standard (stable) | 4.89 | 0.14 | 2 | 3 | 4.89 | 4.18 | 4.89 | 6.8 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 4.89 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1797
BOITE D 18X18X6PO CEMA | U | Standard (stable) | 54.08 | 1.8 | 2 | 3 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 54.08 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
BOITIER INTERR 30A CEMA | U | Standard (stable) | 90.87 | 1 | 2 | 3 | 90.87 | 85.72 | 90.87 | 2.7 | 1 | 1 | 1.2 | 9.4 | 0 | 90.87 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1665, S-1714
BOUTON OUVERTURE | U | Standard (stable) | 15 | 0.5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
BTE 60A 3P 600V CEMA3R | U | Standard (stable) | 155.85 | 1.35 | 2 | 3 | 155.85 | 155.85 | 155.85 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 155.85 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
COLLE SOLVANT CPV 4LITR | U | Standard (stable) | 135.8 | 0 | 2 | 3 | 135.8 | 115.79 | 135.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.8 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1714, S-1811
COUPE FEU TUBE 10.1 FL O | U | Standard (stable) | 13.53 | 0.5 | 2 | 3 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.53 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
COURROIE 2-1/2PO CABLE : | U | Standard (stable) | 5.1087 | 0 | 2 | 3 | 5.1087 | 5.1087 | 5.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1087 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797, S-1808
DISJ 15A2P | U | Standard (stable) | 0 | 0.4 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
DISJ 40A1P | U | Standard (stable) | 0 | 0.4 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
DISJ15A1P | U | Standard (stable) | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
DRIVER | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
ENL PANN 42CCT 120/208V | U | Standard (stable) | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
ENLEVER CONDUIT ET FILA | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 160 |  | 3 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1753, S-1835
ENLEVER MOTEUR 1/2 HP 6 | U | Standard (stable) | 0 | 0.25 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE ENCASTRE ENLEV | U | Standard (stable) | 0 | 0.25 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE D 18PI | U | Standard (stable) | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE D 6 PI | U | Standard (stable) | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE D 75PI | U | Standard (stable) | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE F 72 PI | U | Standard (stable) | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE H 24 PI | U | Standard (stable) | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE H 36 PI | U | Standard (stable) | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE H 71 PI | U | Standard (stable) | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
HDMI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 2 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1854
JOINT EXPANS CPV 1PO | U | Standard (stable) | 30.56 | 0.5 | 2 | 3 | 30.56 | 26.1367 | 30.56 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 30.56 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797
NOTE 5 RETRACER DERIVA | U | Standard (stable) | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 6 RETRACER FILAGE | U | Standard (stable) | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PANNEAU | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
PORTE MOTORISER | U | Standard (stable) | 15 | 0.5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PRISE DUPLEX 15A 120V GFI | U | Standard (stable) | 55.51 | 1.225 | 2 | 3 | 56.46 | 55.51 | 56.46 | 0.8 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 55.51 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1689, S-1695
PRIX POUR CABLE SPECIAL | U | Standard (stable) | 2500 | 0 | 2 | 3 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2500 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RELO DETECTEUR FUME | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
SCAN DALLE BETON | U | Standard (stable) | 1250 | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
SECTIONNEUR 600A 347/60 | U | Standard (stable) | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 12 | 10 | 12 | 7.9 | 3 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1857
SECTIONNEUR ENL | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
SERPENTIN ENL | U | Standard (stable) | 0 | 0.25 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
SKYJACK 30PI | U | Standard (stable) | 3000 | 0 | 2 | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
STRIP STRIP ENLEVER | U | Standard (stable) | 0 | 0.25 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE A | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE B | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE D 18 PI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE D 6PI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE D 75 PI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE E 20PI 3PO | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE E 32 PI 3 PO | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE F 20 PI 3 PO | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE F 29 PI 3 PO | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE H 24 PI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE H 36 PI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE H 71 PI | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
1/0AWG 19 BRINS RW90 60 | P | Standard (stable) | 0.9337 | 0.02 | 2 | 2 | 0.8841 | 0.8344 | 0.9337 | 5.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9337 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1808, S-1854
1/0AWG 19 BRINS RW90 60C | P | Standard (stable) | 4.9533 | 0.02 | 2 | 2 | 4.8752 | 4.7972 | 4.9533 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4.9533 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1695, S-1811
12AWG 3C ARME ALUM 600' | P | Standard (stable) | 1.4508 | 0.027 | 2 | 2 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4508 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 1.4508 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
16AWG 3C ALARME ARME 3 | M | Standard (stable) | 4.1293 | 0.0919 | 2 | 2 | 4.1968 | 4.1293 | 4.2643 | 1.6 | 0.0919 | 0.0919 | 0.0919 | 0 | 0 | 4.1293 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1676, S-1783
2/0AWG 19 BRINS RW90 60 | P | Standard (stable) | 1.2246 | 0.024 | 2 | 2 | 1.1323 | 1.04 | 1.2246 | 8.2 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 1.2246 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1808, S-1854
300MCM 37 BRINS RW9060 | P | Standard (stable) | 2.8269 | 0.039 | 2 | 2 | 2.7231 | 2.6193 | 2.8269 | 3.8 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 2.8269 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1854, S-1881
300MCM 37 BRINS RW9060C | P | Standard (stable) | 2.3407 | 0.039 | 2 | 2 | 2.3755 | 2.3407 | 2.4104 | 1.5 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 2.3407 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
350MCM 37 BRINS RW9060C | P | Standard (stable) | 2.57 | 0.042 | 2 | 2 | 2.4902 | 2.4104 | 2.57 | 3.2 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 2.57 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1714, S-1797
4/0AWG CUIVRE NU ETAME | P | Standard (stable) | 11.1851 | 0.038 | 2 | 2 | 10.7659 | 10.3468 | 11.1851 | 3.9 | 0.034 | 0.03 | 0.038 | 11.8 | 0 | 11.1851 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1714, S-1797
6AWG CUIVRE NU ETAME | P | Standard (stable) | 1.389 | 0.01 | 2 | 2 | 1.3805 | 1.372 | 1.389 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.389 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1689, S-1811
ACCOUPL CPV 3PO | U | Standard (stable) | 16.8611 | 0 | 2 | 2 | 16.8611 | 16.8611 | 16.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.8611 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1693
ADAPT F CPV 2-1/2PO | U | Standard (stable) | 15.41 | 0.25 | 2 | 2 | 15.6925 | 15.41 | 15.975 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 15.41 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1645, S-1808
BASE BOLARD | U | Standard (stable) | 550 | 2 | 2 | 2 | 550 | 550 | 550 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 550 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
BOITE D 16X16X6PO CEMA1 | U | Standard (stable) | 46.94 | 1.4 | 2 | 2 | 45.82 | 44.7 | 46.94 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 46.94 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1676, S-1714
BOITE RECT 3-1/2PO 1G MA | U | Standard (stable) | 10.55 | 0.2 | 2 | 2 | 10.55 | 10.5499 | 10.55 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10.55 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1693, S-1811
BOUCHON TYPEII 3PO FEM | U | Standard (stable) | 14.8395 | 0.2 | 2 | 2 | 14.8397 | 14.8395 | 14.84 | 0 | 0.175 | 0.15 | 0.2 | 14.3 | 0 | 14.8395 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
BOUCHON TYPEII 4PO FEM | U | Standard (stable) | 14.8395 | 0.2 | 2 | 2 | 14.8397 | 14.8395 | 14.84 | 0 | 0.175 | 0.15 | 0.2 | 14.3 | 0 | 14.8395 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
BOUTON HANDICAPE | U | Standard (stable) | 15 | 0.5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
COND ALUM 4PO | P | Standard (stable) | 35.935 | 0.3 | 2 | 2 | 35.935 | 35.935 | 35.935 | 0 | 0.275 | 0.25 | 0.3 | 9.1 | 0 | 35.935 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1715
COND CPV 3PO 10PI | P | Standard (stable) | 13.2158 | 0.15 | 2 | 2 | 13.2158 | 13.2158 | 13.2158 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 13.2158 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1693
COND FLEX 1-1/2PO ALUM | P | Standard (stable) | 6.747 | 0.091 | 2 | 2 | 6.7475 | 6.747 | 6.748 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 6.747 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1763, S-1854
COND FLEX ETANCHE 1/2P | P | Standard (stable) | 2.733 | 0.027 | 2 | 2 | 2.733 | 2.733 | 2.733 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 2.733 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
COND HQ 3PO PVC ROUGE | P | Standard (stable) | 11.6143 | 0.06 | 2 | 2 | 10.9923 | 10.3704 | 11.6143 | 5.7 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 11.6143 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
COND TME 3/4PO | P | Standard (stable) | 1.084 | 0.04 | 2 | 2 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 1.084 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1693, S-1811
CONDUIT 1 08C10 | P | Standard (stable) | 6.2099 | 0.118 | 2 | 2 | 6.2099 | 6.2099 | 6.2099 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 6.2099 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1695
CONDUIT 1"1/4 09C10 | P | Standard (stable) | 9.0981 | 0.0304 | 2 | 2 | 8.9389 | 8.7797 | 9.0981 | 1.8 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0 | 0 | 9.0981 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1695, S-1811
CONDUIT 1"1/4 10C10 | P | Standard (stable) | 9.2497 | 0.158 | 2 | 2 | 9.2497 | 9.2497 | 9.2497 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 9.2497 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
CONDUIT 1"1/4 13C10 | P | Standard (stable) | 11.5581 | 0.176 | 2 | 2 | 11.1189 | 10.6797 | 11.5581 | 3.9 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 11.5581 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1857
CONDUIT 1"1/4 15C10 | P | Standard (stable) | 12.7081 | 0.188 | 2 | 2 | 12.4181 | 12.128 | 12.7081 | 2.3 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 12.7081 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1811, S-1857
CONDUIT 2 35C12 | P | Standard (stable) | 18.844 | 0.299 | 2 | 2 | 18.1266 | 17.4092 | 18.844 | 4 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0 | 0 | 18.844 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
CONDUIT PVC 3/4 3C12 | P | Standard (stable) | 3.3418 | 0.089 | 2 | 2 | 3.3418 | 3.3417 | 3.3418 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 3.3418 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1715
CONDUIT PVC 3/4 7C12 | P | Standard (stable) | 4.8682 | 0.1093 | 2 | 2 | 5.0195 | 4.8682 | 5.1709 | 3 | 0.1091 | 0.109 | 0.1093 | 0.1 | 0 | 4.8682 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1783, S-1854
CONDUIT PVC 3/4 9C12 | P | Standard (stable) | 5.6417 | 0.119 | 2 | 2 | 5.7363 | 5.6417 | 5.8309 | 1.6 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 5.6417 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1783, S-1854
CONN BX 1/2PO 90D 2VIS AI | U | Standard (stable) | 3.195 | 0.1 | 2 | 2 | 3.195 | 3.195 | 3.195 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 3.195 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
CONN BX 3PO 90D 2VIS AL | U | Standard (stable) | 204.6057 | 0.3 | 2 | 2 | 200.6716 | 196.7375 | 204.6057 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 204.6057 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1881
CONTRE ECROU 3PO | U | Standard (stable) | 3.7188 | 0.05 | 2 | 2 | 3.6475 | 3.5762 | 3.7188 | 2 | 0.045 | 0.04 | 0.05 | 11.1 | 0 | 3.7188 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1715, S-1763
COUDE CPV 3PO 90D | U | Standard (stable) | 83.327 | 0.65 | 2 | 2 | 83.3268 | 83.3267 | 83.327 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 83.327 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1693
COUDE HQ 3X60 90D TYPE I | U | Standard (stable) | 216.4292 | 0.2 | 2 | 2 | 226.0327 | 216.4292 | 235.6362 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 216.4292 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
COUDE HQ 4X60R 90D TYP | U | Standard (stable) | 256.91 | 0.2 | 2 | 2 | 253.0144 | 249.1188 | 256.91 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 256.91 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1693, S-1763
COUDE HQ 4X60R 90D TYPE | U | Standard (stable) | 228.8125 | 0.2 | 2 | 2 | 238.9656 | 228.8125 | 249.1188 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8125 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
COURROIE 1-1/4PO CABLE ; | U | Standard (stable) | 2.3942 | 0 | 2 | 2 | 2.3942 | 2.3942 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3942 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1695
DEBIT | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1857
DETECTEUR FUMER | U | Standard (stable) | 25 | 0.5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1854, S-1881
DISCONNECTER ET RECON | U | Standard (stable) | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI: | U | Standard (stable) | 1.3775 | 0.03 | 2 | 2 | 1.3516 | 1.3258 | 1.3775 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1.3775 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1811
ENLEVER D/M COMBINER 1/ | U | Standard (stable) | 0 | 0.25 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE A-N-D LIGHTING C | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
FIXTURE TYPE A3 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1695, S-1797
FIXTURE TYPE A5 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1695
FIXTURE TYPE B3 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.65 | 0.75 | 7.1 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1695, S-1797
FIXTURE TYPE C1 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.75 | 0.85 | 6.3 | 2 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1695, S-1811
FIXTURE TYPE C2 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1695, S-1811
FIXTURE TYPE C3 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1695, S-1811
FIXTURE TYPE D1B | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D2A | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D4 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1645, S-1695
FIXTURE TYPE D4B | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D5 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.65 | 0.75 | 7.1 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D6 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D7 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D8A | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE D9 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
FIXTURE TYPE E3 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1693
FIXTURE TYPE E4 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1693
FIXTURE TYPE H | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.875 | 0.75 | 1 | 14.3 | 2 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1797, S-1881
FIXTURE TYPE L3 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797
FIXTURE TYPE L4 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797
FIXTURE TYPE L7 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1797, S-1881
FIXTURE TYPE L8 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1797, S-1881
FIXTURE TYPE M | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1775, S-1797
FIXTURE TYPE M1 | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1715
FIXTURE TYPE S1 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1797
FIXTURE TYPE S2 | U | Standard (stable) | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1797
FUS 600A 600V HRCI-J D | U | Standard (stable) | 162.41 | 0.05 | 2 | 2 | 162.41 | 162.41 | 162.41 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 162.41 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1857
GRILLE HAUT PARLEUR | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1645, S-1693
HAUBAN | U | Standard (stable) | 450 | 4 | 2 | 2 | 460 | 450 | 470 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 450 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797, S-1811
HOTTE | U | Standard (stable) | 35 | 0.5 | 2 | 2 | 37 | 35 | 39 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 35 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1714, S-1881
INT 1 VOIE | U | Standard (stable) | 35 | 0.5 | 2 | 2 | 38.5 | 35 | 42 | 9.1 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 9.1 | 0 | 35 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1714, S-1881
INTERRUPTEUR 3 WAY 15A 120V | U | Standard (stable) | 101.5 | 1.325 | 2 | 2 | 100.295 | 99.09 | 101.5 | 1.2 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 101.5 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1645, S-1695
INTERRUPTEUR 4 WAY 15A 120V | U | Standard (stable) | 56.24 | 1.5 | 2 | 2 | 56.835 | 56.24 | 57.43 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 56.24 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1645, S-1695
INTERRUPTEUR DE SECURITE 30A 3 | U | Standard (stable) | 219.89 | 1.2 | 2 | 2 | 219.89 | 219.89 | 219.89 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 219.89 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1775, S-1811
LB 1PO FILETE ALUM | U | Standard (stable) | 17.2 | 0.35 | 2 | 2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 17.2 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
MAT | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1695
NOTE 2 EL-500 | U | Standard (stable) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 4 EL-200 | U | Standard (stable) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 5 EL-200 | U | Standard (stable) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 5 EL-903 | U | Standard (stable) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 7 EL-200 | U | Standard (stable) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 7 EL-903 | U | Standard (stable) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
NOTE 8 EL-200 | U | Standard (stable) | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PANN COMMANDER QB-54-/ | U | Standard (stable) | 950 | 12 | 2 | 2 | 950 | 950 | 950 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 950 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PANN PS2 225A 120/208V 3F | U | Standard (stable) | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1797, S-1857
PLAQUE 1G DUPLEX METAL | U | Standard (stable) | 2.316 | 0.05 | 2 | 2 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2.316 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PLINTHE 1500W | U | Standard (stable) | 25 | 0.8 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1769, S-1881
PLINTHE B 1000W 347V | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1695, S-1714
PRISE GFI | U | Standard (stable) | 55 | 0.6 | 2 | 2 | 60 | 55 | 65 | 8.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 55 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1714, S-1881
PROTEGE BUTOIR 4 COND - | U | Standard (stable) | 345.47 | 4 | 2 | 2 | 345.47 | 345.47 | 345.47 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 345.47 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1811
RAIL 1-5/8X1-5/8PO ACIER | P | Standard (stable) | 11.291 | 0.1 | 2 | 2 | 11.0229 | 10.7549 | 11.291 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 11.291 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1797
RECEPT 15A 125V DUPLEX | U | Standard (stable) | 1.88 | 0.25 | 2 | 2 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.88 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
REINSTALLER PANN ANNO | U | Standard (stable) | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RELO HAUT PARLEUR | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RELO PANN ALARME | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RELO PANN ALARME TEMP | U | Standard (stable) | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RELO PANN ANNOCIATEUR | U | Standard (stable) | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RELO PANN ANNONCIATEU | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
RONDEL 7/16PO PTWR7/16 | U | Standard (stable) | 0.2228 | 0 | 2 | 2 | 0.2228 | 0.2228 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2228 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1676, S-1881
SCAN DALLE | U | Standard (stable) | 750 | 1 | 2 | 2 | 750 | 750 | 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 750 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
SECHE MAIN | U | Standard (stable) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1775, S-1797
SECHOIRE A MAIN | U | Standard (stable) | 1250 | 1 | 2 | 2 | 1150 | 1050 | 1250 | 8.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1695, S-1715
SERPENTIN 8.5 KW 600V | U | Standard (stable) | 15 | 0.5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TETE URGENCE DOUBLE | U | Standard (stable) | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1645, S-1808
TRANSFO 112 1/2 KVA 600/1 | U | Standard (stable) | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1808, S-1857
TRANSFO 45KVA 600/120/20 | U | Standard (stable) | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 11.5 | 11 | 12 | 4.3 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1714
TRAVAUX EXECUTER SOIR | U | Standard (stable) | 0 | 120 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE G RAIL 18 PI C/A 3FI) | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TYPE G RAIL 22 PI C/A 5 F | U | Standard (stable) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
CONDUIT 3/4 03C12 | P | Variable (à valider) | 4.2441 | 0.1128 | 20 | 39 | 2.3028 | 0.387 | 4.2441 | 19.1 | 0.071 | 0.0215 | 0.1128 | 14.6 | 0 | 4.2441 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1753, S-1769, S-1775, S-1783, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S1659
BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | U | Variable (à valider) | 19.8 | 0.6 | 20 | 28 | 12.21 | 11.8 | 19.8 | 22 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 6.2 | 0 | 19.8 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1769, S-1775, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1866, S-1881
STATION MANUEL | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 16 | 17 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 33.3 | 17 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1753, S-1775, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | U | Variable (à valider) | 27.42 | 1 | 14 | 16 | 17.43 | 16.84 | 27.6 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.42 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1775, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857, S-1866, S-1881, S1659
SERPENTIN | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 14 | 16 | 15 | 15 | 25 | 16.1 | 0.5 | 0.35 | 0.75 | 28.3 | 0 | 15 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1715, S-1769, S-1775, S-1808, S-1811, S-1854
CONDUIT 1 13C12 | P | Variable (à valider) | 7.6607 | 0.135 | 13 | 16 | 6.8207 | 6.2999 | 8.729 | 9 | 0.135 | 0.117 | 0.315 | 32.7 | 0 | 7.6607 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1692, S-1693, S-1714, S-1775, S-1783, S-1797, S-1807, S-1811, S-1854, S-1857, S-1881
KLAXON | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 12 | 15 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 40.3 | 15 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1676, S-1689, S-1692, S-1714, S-1715, S-1753, S-1769, S-1797, S-1808, S-1854, S-1857
ENSEIGNE SORTIE | U | Variable (à valider) | 0 | 1 | 10 | 14 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |  | 1 | 0 | 1 | 44.7 | 13 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1695, S-1714, S-1715, S-1775, S-1783, S-1797, S-1811, S-1854, S-1857
HAUT PARLEUR | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 10 | 13 | 15 | 10 | 59615.51 | 187314.2 | 0.5 | 0 | 1 | 78.4 | 10 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1692, S-1693, S-1695, S-1795, S-1797, S-1835
GRADATEUR | U | Variable (à valider) | 55 | 0.6 | 10 | 11 | 85 | 54.41 | 115 | 22.6 | 0.35 | 0 | 0.6 | 51 | 4 | 55 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1695, S-1769, S-1775, S-1783, S-1795, S-1811, S-1854, S-1881
CHAUFFE-EAU | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.75 | 25 | 1 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1715, S-1769, S-1775, S-1783, S-1808, S-1811, S-1881
PANNEAU ALARME | U | Variable (à valider) | 0 | 16 | 8 | 8 | 7849.44 | 7849.44 | 7849.44 |  | 8 | 6 | 16 | 35.2 | 7 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1692, S-1714, S-1715, S-1775, S-1797, S-1808, S-1811
ALIMENTATION D'ECLAIRAGE 0-10 | U | Variable (à valider) | 35.49 | 0.04 | 7 | 9 | 30.53 | 28.48 | 35.49 | 7.4 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 282.8 | 0 | 35.49 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1665, S-1693, S-1769, S-1775, S-1807, S-1854, S-1881
FIXTURE TYPE E | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 16.1 | 8 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1769, S-1795, S-1797, S-1881
EMBOUT 3PO PLAST (AI) | U | Variable (à valider) | 1.7868 | 0.03 | 6 | 9 | 1.7862 | 1.7175 | 1.7875 | 1.9 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 21.9 | 0 | 1.7868 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1857, S-1881
EMBOUT 1PO PLAST (AI) | U | Variable (à valider) | 0.3717 | 0.02 | 6 | 7 | 0.357 | 0.355 | 0.3725 | 2.2 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 33 | 0 | 0.3717 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1689, S-1692, S-1715, S-1854, S-1866, S-1881
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | P | Variable (à valider) | 7.8523 | 0.1 | 6 | 7 | 7.4784 | 7.4784 | 7.8523 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45.2 | 0 | 7.8523 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1676, S-1692, S-1695, S-1714, S-1811, S-1857
ARMOIRE POUR APPAREILS | U | Variable (à valider) | 356.74 | 3 | 6 | 6 | 367.815 | 223.35 | 633.88 | 36.5 | 3 | 2.75 | 5 | 26.4 | 0 | 356.74 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1715, S-1797, S-1808, S-1811, S-1857
RELAIS ADRESSABLE | U | Variable (à valider) | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 335.4 | 6 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1714, S-1753, S-1795, S-1797, S-1811
4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | P | Variable (à valider) | 1.7852 | 0.032 | 5 | 6 | 1.691 | 1.5072 | 9.9293 | 182.5 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.7852 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1695, S-1797, S-1811, S-1857
FIXTURE TYPE G | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 5 | 6 | 0 |  |  |  | 1.625 | 0.75 | 2.5 | 53.8 | 6 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1769, S-1797, S-1881
LECTEUR DE CARTE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 5 | 6 | 12.5 | 10 | 15 | 20 | 0.25 | 0 | 0.5 | 68.7 | 4 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1692
MANCHON TYPEII 4PO COLI | U | Variable (à valider) | 11.5147 | 0.1 | 5 | 6 | 10.3558 | 9.9178 | 11.5147 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 37.3 | 0 | 11.5147 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1693, S-1714, S-1797, S-1811, S-1857
RACCORD DIRECT | U | Variable (à valider) | 25 | 0.5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 25 | 32.7 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 14.1 | 1 | 25 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1692, S-1693, S-1695, S-1811, S-1854
BARRE MISE A TERRE 1/4X: | U | Variable (à valider) | 560.76 | 1 | 5 | 5 | 600.13 | 329.12 | 605.63 | 17.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 560.76 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1689, S-1692, S-1715, S-1797, S-1811
CONDENSEUR | U | Variable (à valider) | 350 | 0.35 | 5 | 5 | 15 | 15 | 350 | 865.3 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 36.6 | 0 | 350 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1689, S-1714, S-1715, S-1769, S-1808
CONN TME 1PO VIS ZINC | U | Variable (à valider) | 1.4033 | 0.1 | 5 | 5 | 1.35 | 1.3494 | 1.4033 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 24.5 | 0 | 1.4033 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1689, S-1715, S-1881
DETECTEUR THERMIQUE | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 20 | 5 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1753, S-1797, S-1808, S-1854, S-1881
FIXTURE TYPE B1 | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.65 | 2 | 68.2 | 5 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1695, S-1769, S-1797, S-1811
FIXTURE TYPE L1 | U | Variable (à valider) | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 120 | 5 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1715, S-1753, S-1797, S-1881
SORTIE TV | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 5 | 5 | 15.09 | 15 | 18 | 7.8 | 0.5 | 0.4 | 0.63 | 17.6 | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1689, S-1695, S-1714, S-1807, S-1881
DETECTEUR A FUMER | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 4 | 6 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.5 | 100 | 6 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | 25-066, S-1665, S-1689, S-1715
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | U | Variable (à valider) | 1.3785 | 0.05 | 4 | 6 | 1.3785 | 1.326 | 1.38 | 1.4 | 0.045 | 0.03 | 0.05 | 16.6 | 0 | 1.3785 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1797, S-1808, S-1854
WIFI | U | Variable (à valider) | 15.4 | 0.63 | 4 | 6 | 15 | 4.25 | 15.4 | 34.4 | 0.565 | 0.15 | 0.63 | 34.5 | 3 | 15.4 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1645, S-1693, S-1695, S-1775
4AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Variable (à valider) | 2.107 | 0.012 | 4 | 5 | 2.0588 | 2.0587 | 2.107 | 0.9 | 0.012 | 0 | 0.012 | 40 | 0 | 2.107 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1695, S-1715, S-1811
BOITE D 24X24X6PO CEMA1 | U | Variable (à valider) | 196.37 | 2.5 | 4 | 5 | 195.66 | 107.9 | 196.37 | 22.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 196.37 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 25-066, S-1665, S-1854, S-1881
COND TYPEII 4PO 10PI | P | Variable (à valider) | 11.0432 | 0.09 | 4 | 5 | 10.3937 | 4.0834 | 11.0432 | 31.9 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 24.5 | 0 | 11.0432 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1693, S-1714, S-1767, S-1811
EVAPORATEUR | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 39 | 72.3 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 12 | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1689, S-1714, S-1769, S-1881
THERMOSTAT | U | Variable (à valider) | 35 | 0.4 | 4 | 5 | 33.7 | 32.4 | 35 | 3.9 | 0.35 | 0 | 0.4 | 43.3 | 3 | 35 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1689, S-1714, S-1769, S-1775
BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1 | U | Variable (à valider) | 17.164 | 0.3 | 4 | 4 | 11.1918 | 5.2196 | 17.165 | 53.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 20 | 0 | 17.164 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1692, S-1695, S-1769, S-1795
CLAVIER | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 4 | 4 | 15 | 10 | 15 | 15.7 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 13 | 1 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1645, S-1692, S-1693, S-1783
COURR CPV 4PO 2TROU AC | U | Variable (à valider) | 21.1096 | 0 | 4 | 4 | 18.0541 | 18.054 | 21.1096 | 7.3 | 0.075 | 0 | 0.15 | 100 | 0 | 21.1096 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1693, S-1715, S-1811
FIXTURE TYPE D1 | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 4 | 187.6 | 4 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1645, S-1689, S-1715, S-1811
FIXTURE TYPE L2 | U | Variable (à valider) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 109 | 4 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1715, S-1753, S-1797, S-1881
PANNEAU ALARME INCEND | U | Variable (à valider) | 0 | 8 | 4 | 4 | 20070 | 20070 | 20070 |  | 4 | 0 | 8 | 100 | 3 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1665, S-1753, S-1857
PANNEAU ANNONCIATEUR | U | Variable (à valider) | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 6 | 4 | 8 | 33.3 | 4 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1714, S-1797, S-1808, S-1811
PRISE AU TOIT | U | Variable (à valider) | 350 | 2 | 4 | 4 | 350 | 350 | 350 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21.7 | 0 | 350 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1695, S-1797, S-1808, S-1881
PRISE POELE | U | Variable (à valider) | 150 | 0.5 | 4 | 4 | 107.5 | 25 | 205 | 65.6 | 0.5 | 0.35 | 1 | 49.2 | 0 | 150 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1645, S-1693, S-1714, S-1808
PRISE SECHEUSE | U | Variable (à valider) | 75 | 0.5 | 4 | 4 | 65 | 25 | 125 | 56 | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 23.5 | 0 | 75 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1645, S-1693, S-1714, S-1808
SCAN | U | Variable (à valider) | 750 | 4 | 4 | 4 | 750 | 750 | 1500 | 43.3 | 2.5 | 1 | 4 | 60 | 0 | 750 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1676, S-1689, S-1753, S-1857
TIGE FILETE 3/8PO | P | Variable (à valider) | 0.6435 | 0.02 | 4 | 4 | 0.6282 | 0.613 | 0.6435 | 2.4 | 0.0175 | 0.01 | 0.05 | 88.9 | 0 | 0.6435 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1811, S-1881
TRIAC | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 79.41 | 79.41 | 79.41 |  | 0.45 | 0 | 0.5 | 45.8 | 3 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1769, S-1857, S-1881
VENTILATEUR | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 4 | 4 | 15 | 15 | 39 | 69.3 | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1714, S-1783, S-1795, S-1808
16AWG 3C ALARME 300V 10 | P | Variable (à valider) | 0.5905 | 0.007 | 3 | 5 | 0.7326 | 0.5905 | 0.7327 | 7.8 | 0.025 | 0.007 | 0.025 | 28.8 | 0 | 0.5905 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 25-066, S-1665, S-1714
EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A | U | Variable (à valider) | 0.5144 | 0.03 | 3 | 5 | 0.5144 | 0.4946 | 0.515 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 16.3 | 0 | 0.5144 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1693, S-1763, S-1854
12AWG SOLIDE RW90 600V | P | Variable (à valider) | 0.3896 | 0.005 | 3 | 4 | 0.3373 | 0.2989 | 0.3896 | 9.6 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 21.8 | 0 | 0.3896 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1715, S-1797, S-1854
EMBOUT 4PO PLAST | U | Variable (à valider) | 2.839 | 0.03 | 3 | 4 | 2.7842 | 2.73 | 2.839 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 17.3 | 0 | 2.839 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1763, S-1857
RELO PRISE | U | Variable (à valider) | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 21.7 | 4 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | 25-066, S-1665, S-1753
10AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Variable (à valider) | 0.5531 | 0.006 | 3 | 3 | 0.5207 | 0.5205 | 0.5531 | 2.9 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 23.6 | 0 | 0.5531 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1689, S-1715, S-1797
6AWG 7 RBINS RW90 600V9 | P | Variable (à valider) | 0.3596 | 0.01 | 3 | 3 | 0.3352 | 0.3055 | 0.3596 | 6.6 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 235.7 | 0 | 0.3596 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1763, S-1797, S-1808
ACCOUPL RIG 2PO GALV | U | Variable (à valider) | 9.1225 | 0 | 3 | 3 | 9.1225 | 9.12 | 9.1233 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 74.4 | 0 | 9.1225 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1714, S-1797, S-1881
ACCOUPL RIG 3PO GALV | U | Variable (à valider) | 29.5386 | 0 | 3 | 3 | 29.5375 | 29.5367 | 29.5386 | 0 | 0.028 | 0 | 0.17 | 265.8 | 0 | 29.5386 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1797, S-1881
COND TYPEII 3PO 10PI | P | Variable (à valider) | 7.7206 | 0.06 | 3 | 3 | 7.7206 | 3.6737 | 7.7206 | 24.7 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 31.4 | 0 | 7.7206 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1797, S-1811
CONTACT DE PORTE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 47.1 | 2 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1676, S-1692, S-1693
CONTACT PORTE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 3 | 3 | 15 | 10 | 15 | 15.7 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 14.1 | 0 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1645, S-1783, S1659
CONTRE ECROU 2-1/2PO | U | Variable (à valider) | 3.132 | 0.03 | 3 | 3 | 3.132 | 3.0117 | 3.1325 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 31.4 | 0 | 3.132 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1693, S-1763, S-1808
CONTRE ECROU 2PO (AI) | U | Variable (à valider) | 1.3975 | 0.03 | 3 | 3 | 1.3975 | 1.3425 | 1.3975 | 1.9 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 15.7 | 0 | 1.3975 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1645, S-1769, S-1808
COURR CPV 3PO 2TROU AC | U | Variable (à valider) | 9.0544 | 0.1 | 3 | 3 | 7.7417 | 7.7417 | 9.0544 | 8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 62.4 | 0 | 9.0544 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1693, S-1797
FIXTURE TYPE A4 | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 15.7 | 3 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1695, S-1797
FIXTURE TYPE D2 | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 15.7 | 3 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1695
FIXTURE TYPE J | U | Variable (à valider) | 0 | 0.75 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 0.75 | 2 | 29.5 | 3 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | 25-066, S-1665, S-1797
GSM | U | Variable (à valider) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 47.1 | 3 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1753, S-1797, S-1808
HORLOGE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 3 | 3 | 12.5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 1 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1693
MANCHON TYPEII 3PO COLI | U | Variable (à valider) | 7.1212 | 0.2 | 3 | 3 | 7.1212 | 7.1212 | 7.7521 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47.1 | 0 | 7.1212 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1797, S-1811
OPERATEUR DE PORTE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 3 | 3 | 12.5 | 10 | 15 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1693
PANDUIT STP6X100BU COP | U | Variable (à valider) | 179.99 | 0.5 | 3 | 3 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 23.6 | 0 | 179.99 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797, S-1808
PANDUIT STP6X15BU COPP | U | Variable (à valider) | 52.49 | 0.35 | 3 | 3 | 52.49 | 51.72 | 52.49 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 32.7 | 0 | 52.49 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797, S-1808
PANDUIT STP6X25BU COPP | U | Variable (à valider) | 68.15 | 0.35 | 3 | 3 | 68.15 | 67.16 | 68.15 | 0.7 | 0.25 | 0.2 | 0.35 | 24.9 | 0 | 68.15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797, S-1808
PANDUIT STP6X3BU COPPE | U | Variable (à valider) | 33.67 | 0.25 | 3 | 3 | 33.67 | 33.18 | 33.67 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 28.3 | 0 | 33.67 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797, S-1808
PANDUIT STP6X50BU CORD | U | Variable (à valider) | 99.86 | 0.4 | 3 | 3 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 28.3 | 0 | 99.86 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797, S-1808
PANDUIT STP6X6BU COPPE | U | Variable (à valider) | 38.36 | 0.15 | 3 | 3 | 38.36 | 37.8 | 38.36 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 31.4 | 0 | 38.36 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797, S-1808
POMPE CIRCULATRICE | U | Variable (à valider) | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 47.1 | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1692, S-1775, S-1857
SIRENE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 3 | 3 | 12.5 | 10 | 15 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1693
SORTIE TEL | U | Variable (à valider) | 15 | 0.5 | 3 | 3 | 16.5 | 15 | 18 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 1 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1714, S-1881
VARIATEUR VITESSE | U | Variable (à valider) | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 15.7 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692, S-1693
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | U | Variable (à valider) | 0.7808 | 0.1 | 2 | 8 | 0.7807 | 0.7507 | 0.7809 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 16.5 | 0 | 0.7808 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1645, S-1866
GRADATEUR BUBBLYNET K | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.5 | 100 | 6 | 0 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
SECTIONNEUR 30A 600V 3P | U | Variable (à valider) | 0 | 2.5 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 1.6 | 1 | 2.5 | 37.9 | 4 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1797, S-1857
350MCM 37 BRINS RW90 60 | P | Variable (à valider) | 2.9909 | 0.042 | 2 | 3 | 2.9909 | 2.9909 | 13.7037 | 168.8 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 2.9909 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1715, S-1857
6AWG 7 BRINS RWU90 1000 | P | Variable (à valider) | 1.5714 | 0.01 | 2 | 3 | 1.5714 | 1.1693 | 1.5714 | 12.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 47.1 | 0 | 1.5714 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1695, S-1881
ARMOIRE POUR APPAREIL | U | Variable (à valider) | 633.88 | 5 | 2 | 3 | 633.88 | 223.35 | 633.88 | 30.5 | 5 | 2.75 | 5 | 21.2 | 0 | 633.88 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1693, S-1763
10AWG SOLIDE RW90 600V | P | Variable (à valider) | 0.5173 | 0.006 | 2 | 2 | 0.5113 | 0.5052 | 0.5173 | 1.2 | 0.0075 | 0.006 | 0.009 | 20 | 0 | 0.5173 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797, S-1811
14AWG 3C ALARME 300V 10 | P | Variable (à valider) | 0.9608 | 0.025 | 2 | 2 | 0.9409 | 0.921 | 0.9608 | 2.1 | 0.0165 | 0.008 | 0.025 | 51.5 | 0 | 0.9608 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1693, S-1797
3/0AWG 19 BRINS CUIVRE | P | Variable (à valider) | 10.9292 | 0.03 | 2 | 2 | 9.2471 | 7.565 | 10.9292 | 18.2 | 0.0315 | 0.03 | 0.033 | 4.8 | 0 | 10.9292 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1693, S-1881
3/0AWG 19 BRINS CUIVRE N | P | Variable (à valider) | 10.9292 | 0.033 | 2 | 2 | 9.1259 | 7.3226 | 10.9292 | 19.8 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 10.9292 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1797, S-1857
3M 7100006311 COUPE FEU | U | Variable (à valider) | 736.47 | 40 | 2 | 2 | 736.47 | 736.47 | 736.47 | 0 | 20 | 0 | 40 | 100 | 0 | 736.47 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
6AWG 7 BRINS CUIVRE NU MOU | P | Variable (à valider) | 1.6318 | 0.01 | 2 | 2 | 1.4162 | 1.2005 | 1.6318 | 15.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.6318 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1645, S-1866
ABB BJT363612HQ BJT3636 | U | Variable (à valider) | 1555.93 | 4 | 2 | 2 | 1555.935 | 1555.93 | 1555.94 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100 | 0 | 1555.93 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1808, S-1857
ABB D65U PORTE FUS POTI | U | Variable (à valider) | 50.39 | 0.35 | 2 | 2 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | 0 | 0.55 | 0.35 | 0.75 | 36.4 | 0 | 50.39 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797, S-1811
ACCOUPL RIG 2-1/2PO GAL\ | U | Variable (à valider) | 23.25 | 0 | 2 | 2 | 23.2492 | 23.2483 | 23.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 23.25 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1714, S-1857
CANIV REP 4PI 400A 4F CE MA1 | U | Variable (à valider) | 269.61 | 1 | 2 | 2 | 265.05 | 260.49 | 269.61 | 1.7 | 5.5 | 1 | 10 | 81.8 | 0 | 269.61 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1645, S-1866
CONTRE ECROU 4PO | U | Variable (à valider) | 5.8325 | 0.03 | 2 | 2 | 5.8325 | 5.8325 | 5.8325 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 25 | 0 | 5.8325 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1763, S-1857
DETECTEUR 360 | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.5 | 100 | 2 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1676, S-1811
DISJ 20A 1P 120V 10KA | U | Variable (à valider) | 10.17 | 0.2 | 2 | 2 | 32.495 | 10.17 | 54.82 | 68.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10.17 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1775, S-1795
ECHANGEUR AIR | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.65 | 30 | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1769, S-1808
FIXTURE TYPE P1 | U | Variable (à valider) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2.5 | 1 | 4 | 60 | 2 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1715, S-1797
HORN | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 33.3 | 2 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1645, S-1676
JOINT EXPANS CPV 2-1/2PC | U | Variable (à valider) | 99.07 | 0.5 | 2 | 2 | 90.405 | 81.74 | 99.07 | 9.6 | 0.25 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 99.07 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797, S-1808
LAMPE TEMOIN | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 |  | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 1 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1692, S-1783
LECTEUR CARTE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 0 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783, S1659
MOTEUR | U | Variable (à valider) | 25 | 0.75 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 50 | 1 | 25 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1645, S-1676
MOTEUR VE | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 2 | 2 | 20 | 15 | 25 | 25 | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 0 | 15 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1689, S-1715
PANDUIT UPPBU25 ZONE C | U | Variable (à valider) | 74.35 | 0.5 | 2 | 2 | 74.35 | 74.35 | 74.35 | 0 | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 0 | 74.35 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
PANDUIT UTP28SP3BU COP | U | Variable (à valider) | 18.63 | 0.5 | 2 | 2 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 0 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 33.3 | 0 | 18.63 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
PANDUIT UTPSP15BUY PAT | U | Variable (à valider) | 29.44 | 0.5 | 2 | 2 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 25 | 0 | 29.44 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
PANNEAU CONTROL | U | Variable (à valider) | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.5 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1645, S-1692
POTEAU | U | Variable (à valider) | 2500 | 8 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 6 | 4 | 8 | 33.3 | 0 | 2500 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1692, S-1797
POTEAU 30PI | U | Variable (à valider) | 2500 | 4 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 6 | 4 | 8 | 33.3 | 0 | 2500 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1715
PRISE | U | Variable (à valider) | 45 | 0.6 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 |  | 0.425 | 0.25 | 0.6 | 41.2 | 1 | 45 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1881
PRISE GFI WP | U | Variable (à valider) | 65.5 | 1.25 | 2 | 2 | 70.25 | 65.5 | 75 | 6.8 | 1 | 0.75 | 1.25 | 25 | 0 | 65.5 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1714
RELAIS | U | Variable (à valider) | 15 | 0.35 | 2 | 2 | 13.5 | 12 | 15 | 11.1 | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1689, S-1775
SUPP 4ISOL 33-1/2PO SERV | U | Variable (à valider) | 221.76 | 1 | 2 | 2 | 221.76 | 221.76 | 221.76 | 0 | 1.25 | 1 | 1.5 | 20 | 0 | 221.76 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1715
TERRIERE | U | Variable (à valider) | 2500 | 8 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 4 | 0 | 8 | 100 | 0 | 2500 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1715
THERMOPOMPE | U | Variable (à valider) | 25 | 0.5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 25 | 25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692, S-1693
TRANSFO 30KVA 600/120/20 | U | Variable (à valider) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 100 | 2 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1714, S-1854
VOLET MOTORISER | U | Variable (à valider) | 0.15 | 0.5 | 2 | 2 | 7.575 | 0.15 | 15 | 98 | 0.425 | 0.35 | 0.5 | 17.6 | 0 | 0.15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1689, S-1692
12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | P | Vu 1 seul projet | 0.3687 | 0.0051 | 1 | 19 | 0.3687 | 0.3687 | 0.3688 | 0 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.3687 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 3/4 PO | P | Vu 1 seul projet | 1.512 | 0.0459 | 1 | 9 | 1.7128 | 1.512 | 1.915 | 7.5 | 0.068 | 0.0459 | 0.0902 | 20.8 | 0 | 1.512 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | P | Vu 1 seul projet | 1.1726 | 0.025 | 1 | 8 | 1.1726 | 1.1724 | 1.1727 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 1.1726 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | P | Vu 1 seul projet | 1.0287 | 0.007 | 1 | 6 | 1.0287 | 1.0286 | 1.0288 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 1.0287 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | P | Vu 1 seul projet | 0.5591 | 0.0057 | 1 | 5 | 0.5591 | 0.5591 | 0.5591 | 0 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 | 0.1 | 0 | 0.5591 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1/2-3/4PO (AI) | U | Vu 1 seul projet | 6.1778 | 0.25 | 1 | 5 | 6.1778 | 6.1777 | 6.1778 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6.1778 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BOITE CARREES 4 PO | U | Vu 1 seul projet | 7.68 | 0.15 | 1 | 5 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 7.68 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BOITE RECT 2-1/2PO OREIL LE / RENOVATION | U | Vu 1 seul projet | 5.54 | 0.15 | 1 | 5 | 5.5364 | 5.536 | 5.54 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 5.54 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 1PO | P | Vu 1 seul projet | 2.8575 | 0.1085 | 1 | 5 | 2.4987 | 2.2817 | 2.8575 | 7.9 | 0.0785 | 0.0604 | 0.1085 | 21.1 | 0 | 2.8575 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
QUANCAILLERIE | U | Vu 1 seul projet | 171 | 0 | 1 | 5 | 75 | 15 | 171 | 70.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RECEPT COM DEC 20A 125V BLANC DUPLEX | U | Vu 1 seul projet | 19.3 | 0.25 | 1 | 5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 19.3 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
18AWG 2C THERMOSTAT F | P | Vu 1 seul projet | 0.3792 | 0.007 | 1 | 4 | 0.3842 | 0.3792 | 0.4227 | 4.6 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 6.2 | 0 | 0.3792 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 1 1/2 | P | Vu 1 seul projet | 4.7955 | 0.1007 | 1 | 4 | 4.7568 | 4.4548 | 5.2043 | 5.7 | 0.0991 | 0.086 | 0.1184 | 11.7 | 0 | 4.7955 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 1/2 PO | P | Vu 1 seul projet | 1.1847 | 0.0491 | 1 | 4 | 1.1673 | 1.15 | 1.1847 | 1.2 | 0.0467 | 0.0444 | 0.0491 | 3.9 | 0 | 1.1847 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
LUTRON DVSCTV-SW GRA | U | Vu 1 seul projet | 54.41 | 0 | 1 | 4 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.41 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
MONUMENT PLANCHER EN | U | Vu 1 seul projet | 735.29 | 1 | 1 | 4 | 894.115 | 735.29 | 1052.94 | 17.8 | 0.5 | 0 | 1 | 100 | 2 | 735.29 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
MONUMENT PLANCHER SU | U | Vu 1 seul projet | 118.75 | 1 | 1 | 4 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43.3 | 1 | 118.75 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PLAQUE 1G DEC PLAST BLANC | U | Vu 1 seul projet | 0.74 | 0.05 | 1 | 4 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.74 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | P | Vu 1 seul projet | 0.624 | 0.0057 | 1 | 3 | 0.6243 | 0.624 | 0.6243 | 0 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.4 | 0 | 0.624 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
250MCM 37 BRINS RW90600V 90C NOIR NUAL | P | Vu 1 seul projet | 2.137 | 0.0206 | 1 | 3 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 0 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 2.137 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
2AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | P | Vu 1 seul projet | 3.489 | 0.0124 | 1 | 3 | 3.489 | 3.4889 | 3.4893 | 0 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 | 0.1 | 0 | 3.489 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
ACCOUPL HQ 4 1/2PO | U | Vu 1 seul projet | 12.8306 | 0.1 | 1 | 3 | 12.8306 | 12.8306 | 12.8307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 12.8306 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1/2PO | U | Vu 1 seul projet | 7.9631 | 0.2 | 1 | 3 | 7.963 | 7.963 | 7.9631 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 7.9631 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BOUT EVASE HQ 4 1/2PO | U | Vu 1 seul projet | 38.0625 | 0.2 | 1 | 3 | 38.0625 | 38.0625 | 38.0625 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 38.0625 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F | P | Vu 1 seul projet | 16.3688 | 0.06 | 1 | 3 | 16.3688 | 16.3688 | 16.3688 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16.3688 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D | U | Vu 1 seul projet | 267.1 | 0.2 | 1 | 3 | 267.1 | 267.0996 | 267.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 267.1 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
DEMARREUR COMBINE 120' | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 62.4 | 3 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 2 1/2 | P | Vu 1 seul projet | 34.3425 | 0.5755 | 1 | 3 | 34.3425 | 10.4475 | 34.345 | 32.8 | 0.5755 | 0.1195 | 0.5755 | 37.4 | 0 | 34.3425 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RECEPT COM DEC 15A 125V BLANC DUPLEX | U | Vu 1 seul projet | 11.48 | 0.25 | 1 | 3 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 11.48 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RECEPT DDFT AUTO TEST 20 A125V INVIOL BLANC | U | Vu 1 seul projet | 22.54 | 0.25 | 1 | 3 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 22.54 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO- | U | Vu 1 seul projet | 7.7865 | 0.1 | 1 | 3 | 7.7865 | 7.7865 | 7.7866 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 7.7865 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | P | Vu 1 seul projet | 0.3688 | 0.0051 | 1 | 2 | 0.3687 | 0.3687 | 0.3688 | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.2 | 0 | 0.3688 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
12AWG NOIR/BLANC/VERT + 16AWG GRIS/MAUVE AC90 | P | Vu 1 seul projet | 2.1807 | 0.028 | 1 | 2 | 2.1807 | 2.1806 | 2.1807 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 2.1807 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
4AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | P | Vu 1 seul projet | 2.3631 | 0.0102 | 1 | 2 | 2.3631 | 2.363 | 2.3631 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 2.3631 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
ACCOUPL RIG 1PO GALV | U | Vu 1 seul projet | 4.46 | 0.01 | 1 | 2 | 4.4583 | 4.4567 | 4.46 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4.46 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
APPAREIL D'ECLAIRAGE A DEMANTELER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BALLAST ENLEVER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.1 | 100 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
BOITE D 10X10X4PO CEMA1 | U | Vu 1 seul projet | 17.89 | 0.8 | 1 | 2 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 17.89 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BOUCHON M TYPEII 4PO CC | U | Vu 1 seul projet | 16.81 | 0.5 | 1 | 2 | 16.8096 | 16.8093 | 16.81 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 16.81 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CAMERA DOME | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.5 | 100 | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CENTRE COMPTEUR 1200A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
CENTRE DE COMPTEUR 12 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
CHEMIN DE CABLE 4X12X10 QUIK LOK EG | U | Vu 1 seul projet | 360.77 | 1 | 1 | 2 | 360.77 | 360.77 | 360.77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360.77 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CLOCHE | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 2 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
COND FLEX ETANCHE 1PO ACIER BOBINE STD 120M | P | Vu 1 seul projet | 5.19 | 0.046 | 1 | 2 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 5.19 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONDUIT 2 3C1/0 | P | Vu 1 seul projet | 23.274 | 0.194 | 1 | 2 | 23.274 | 23.274 | 23.274 | 0 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 23.274 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CONN CONSEAL 1PO 90D ALLIAGE ZINC | U | Vu 1 seul projet | 24.08 | 0.2 | 1 | 2 | 24.0808 | 24.08 | 24.0817 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 24.08 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONTACTEUR ECLAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 350 | 2 | 1 | 2 | 350 | 350 | 350 |  | 1.5 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 350 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COTENEUR 600A 347/600V | U | Vu 1 seul projet | 39059 | 16 | 1 | 2 | 39059 | 39059 | 39059 |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 39059 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
COUDE CPV 4PO 90D | U | Vu 1 seul projet | 135.67 | 1 | 1 | 2 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135.67 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI) | U | Vu 1 seul projet | 0.42 | 0.03 | 1 | 2 | 0.4213 | 0.42 | 0.4225 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.42 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 1 1/4 | P | Vu 1 seul projet | 3.6238 | 0.0632 | 1 | 2 | 4.0507 | 3.6238 | 4.4775 | 10.5 | 0.0838 | 0.0632 | 0.1043 | 24.6 | 0 | 3.6238 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
EMT VIDE RACCORD A VIS ACIER STRUT CLAMP 2 | P | Vu 1 seul projet | 6.961 | 0.1603 | 1 | 2 | 6.1319 | 5.3028 | 6.961 | 13.5 | 0.1303 | 0.1003 | 0.1603 | 23 | 0 | 6.961 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
ENLEVER FIXTURE 1X4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENLEVER FIXTURE 2X2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENLEVER FIXTURE 2X4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENLEVER FIXTURE ENCAST | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENLEVER FIXTURE MURAL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENLEVER INTERRUPTEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENLEVER PRISE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENREPOT FIXTURE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.1 | 100 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
ENS BOITIER TV ENCASTRE | U | Vu 1 seul projet | 38.7139 | 1 | 1 | 2 | 38.7141 | 38.7139 | 38.7143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.7139 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
EQUER FIX 90D 4TROU RAIL | U | Vu 1 seul projet | 11.5933 | 0.25 | 1 | 2 | 18.3225 | 11.5933 | 25.0517 | 36.7 | 0.251 | 0.25 | 0.252 | 0.4 | 0 | 11.5933 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE TYPE 2X2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.25 | 100 | 2 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
FIXTURE TYPE 2X2 NOUVE | U | Vu 1 seul projet | 40 | 0.75 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 40 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
INTERRUPTEUR A DEMANTELER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
JOINT EXPANS CPV 4PO | U | Vu 1 seul projet | 286.3 | 0.5 | 1 | 2 | 286.2992 | 286.2983 | 286.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 286.3 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PANN | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.25 | 100 | 2 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PANNEAU 100A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PARTITION ELECTRIFIER P | U | Vu 1 seul projet | 312 | 4.5 | 1 | 2 | 312 | 312 | 312 |  | 2.25 | 0 | 4.5 | 100 | 1 | 312 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PARTITION TEL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 263 | 263 | 263 |  | 2 | 0 | 4 | 100 | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PLAQUE FS 1G DUPLEX ALUM | U | Vu 1 seul projet | 6.3271 | 0.05 | 1 | 2 | 6.3269 | 6.3267 | 6.3271 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 6.3271 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PLASTIC FIXTURE ENLEVEF | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.1 | 100 | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
PP1 PANN 600A 347/600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 20 | 16 | 24 | 20 | 2 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRISES A DEMANTELER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PRIX ECLAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 96670 | 96670 | 96670 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
REINSTALLER HAUT PARLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-08-26 | s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | S-1835
SERVICE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
SUPP HQ 3X1 1/2PO MONO- | U | Vu 1 seul projet | 11.5482 | 0.1 | 1 | 2 | 11.5482 | 11.5482 | 11.5482 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 11.5482 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
TRONCON TYPEII 3PO FEM | U | Vu 1 seul projet | 17.685 | 0.2 | 1 | 2 | 17.685 | 17.685 | 17.685 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 17.685 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
1/0AWG 19 BRINS CUIVRE N | P | Vu 1 seul projet | 4.9502 | 0.026 | 1 | 1 | 4.9502 | 4.9502 | 4.9502 |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  | 0 | 4.9502 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
1/0AWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR | P | Vu 1 seul projet | 4.5442 | 0.02 | 1 | 1 | 4.5442 | 4.5442 | 4.5442 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 4.5442 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
1/0AWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR NUAL | P | Vu 1 seul projet | 0.8344 | 0.0128 | 1 | 1 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8344 |  | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 |  | 0 | 0.8344 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
10AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | P | Vu 1 seul projet | 2.0412 | 0.03 | 1 | 1 | 2.0412 | 2.0412 | 2.0412 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 2.0412 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
10AWG 3C ARME ALUM 600' | P | Vu 1 seul projet | 2.2088 | 0.035 | 1 | 1 | 2.2088 | 2.2088 | 2.2088 |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 |  | 0 | 2.2088 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
1200A 347/600V 3PH 4F 35K | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
12AWG 2C ARME ALUM 600 | P | Vu 1 seul projet | 0.9157 | 0.025 | 1 | 1 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 0 | 0.9157 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
12AWG 3C ARME ALUM 600 | P | Vu 1 seul projet | 1.4508 | 0.027 | 1 | 1 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4508 |  | 0.027 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 1.4508 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
12AWG 3C ARME ALUM 600V 90C | P | Vu 1 seul projet | 1.7433 | 0.027 | 1 | 1 | 1.7433 | 1.7433 | 1.7433 |  | 0.027 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 1.7433 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
12AWG 7 BRINS RWU90 100 | P | Vu 1 seul projet | 0.3559 | 0.004 | 1 | 1 | 0.3559 | 0.3559 | 0.3559 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0.3559 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
14AWG 19 BRINS T90 NYLOI | P | Vu 1 seul projet | 0.2127 | 0.005 | 1 | 1 | 0.2127 | 0.2127 | 0.2127 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0.2127 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
14AWG 3C ALARME 300V | P | Vu 1 seul projet | 0.8902 | 0.009 | 1 | 1 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8902 |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0.8902 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
14AWG 3C ALARME BLINDE | P | Vu 1 seul projet | 1.7421 | 0.025 | 1 | 1 | 1.7421 | 1.7421 | 1.7421 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 0 | 1.7421 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
14AWG 3C ALARNE 150M 1 | P | Vu 1 seul projet | 1.584 | 0.025 | 1 | 1 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 0 | 1.584 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
16AWG 1PR PVC FT4 600V | P | Vu 1 seul projet | 0.4299 | 0.004 | 1 | 1 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0.4299 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
16AWG 3C ALARME ARME 300V 105C BX | P | Vu 1 seul projet | 1.2997 | 0.028 | 1 | 1 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2997 |  | 0.028 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 1.2997 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
16AWG 3C ALARME BLINDE | P | Vu 1 seul projet | 1.1857 | 0 | 1 | 1 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1857 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
16AWG 3C BLINDE PVC FT4 | P | Vu 1 seul projet | 0.6687 | 0.007 | 1 | 1 | 0.6687 | 0.6687 | 0.6687 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0.6687 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
16AWG 3C PVC FT4 600V G | P | Vu 1 seul projet | 0.6803 | 0.008 | 1 | 1 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6803 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0.6803 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
16AWG 3C PVC FT4 600V GI | P | Vu 1 seul projet | 0.7571 | 0.007 | 1 | 1 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7571 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0.7571 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
18AWG 3C ALARME BLINDE | P | Vu 1 seul projet | 0.3429 | 0.007 | 1 | 1 | 0.3429 | 0.3429 | 0.3429 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0.3429 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
1AWG 19 BRINS CUIVRE NU | P | Vu 1 seul projet | 4.1782 | 0.014 | 1 | 1 | 4.1782 | 4.1782 | 4.1782 |  | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 4.1782 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
1AWG 19 BRINS RW90 600V9 0C NOIR NU | P | Vu 1 seul projet | 0.7777 | 0.015 | 1 | 1 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0.7777 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
1AWG 19 BRINS RW90 600V9 0C NOIR NUAL | P | Vu 1 seul projet | 0.8373 | 0.0122 | 1 | 1 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 |  | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 |  | 0 | 0.8373 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
1AWG 19 BRINS T90 NYLON | P | Vu 1 seul projet | 5.63 | 0.015 | 1 | 1 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 5.63 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
1AWG 3C ARME ALUM 600V | P | Vu 1 seul projet | 3.3711 | 0.048 | 1 | 1 | 3.3711 | 3.3711 | 3.3711 |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 3.3711 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
2/0AWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR | P | Vu 1 seul projet | 1.0344 | 0.024 | 1 | 1 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  | 0 | 1.0344 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
2/0AWG 19 BRINS RW90 60C | P | Vu 1 seul projet | 1.0344 | 0.024 | 1 | 1 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  | 0 | 1.0344 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
2/0AWG 19BRINS CUIVRE NU MOU | P | Vu 1 seul projet | 5.81 | 0.03 | 1 | 1 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 5.81 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
2000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 127.05 | 1 | 1 | 1 | 127.05 | 127.05 | 127.05 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 127.05 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
24/4PR CAT5E BLINDE BLEL | P | Vu 1 seul projet | 0.5026 | 0.011 | 1 | 1 | 0.5026 | 0.5026 | 0.5026 |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0.5026 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
250MCM 37 BRINS RW90600C | P | Vu 1 seul projet | 2.3884 | 0.036 | 1 | 1 | 2.3884 | 2.3884 | 2.3884 |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | 0 | 2.3884 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
250MCM 37 BRINS RW90600V 90C NOIR N | P | Vu 1 seul projet | 2.0096 | 0.036 | 1 | 1 | 2.0096 | 2.0096 | 2.0096 |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | 0 | 2.0096 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
250MCM 37 BRINS RWU901 | P | Vu 1 seul projet | 2.2213 | 0.036 | 1 | 1 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | 0 | 2.2213 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
250MCM 3C ARME ALUM PV | P | Vu 1 seul projet | 10.1117 | 0.068 | 1 | 1 | 10.1117 | 10.1117 | 10.1117 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 |  | 0 | 10.1117 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
2AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Vu 1 seul projet | 3.2353 | 0.014 | 1 | 1 | 3.2353 | 3.2353 | 3.2353 |  | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 3.2353 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
2AWG 7 BRINS RWU90 1000 | P | Vu 1 seul projet | 2.8175 | 0.014 | 1 | 1 | 2.8175 | 2.8175 | 2.8175 |  | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 2.8175 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
3/0AWG 19 BRINS CUIVRE NU MOU | P | Vu 1 seul projet | 7.5649 | 0.03 | 1 | 1 | 7.5649 | 7.5649 | 7.5649 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 7.5649 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
3/0AWG 19 BRINS RW90600V 90C NOIR N | P | Vu 1 seul projet | 1.2608 | 0.03 | 1 | 1 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2608 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 1.2608 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
3/0AWG 19 BRINS RWU9010 | P | Vu 1 seul projet | 1.4329 | 0 | 1 | 1 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4329 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4329 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
300MCM 37 BRINS RW90 60 | P | Vu 1 seul projet | 11.6291 | 0.04 | 1 | 1 | 11.6291 | 11.6291 | 11.6291 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 11.6291 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
30A 600V | U | Vu 1 seul projet | 85 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 85 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
350MCM 37 BRINS RW90600C | P | Vu 1 seul projet | 2.9909 | 0.042 | 1 | 1 | 2.9909 | 2.9909 | 2.9909 |  | 0.042 | 0.042 | 0.042 |  | 0 | 2.9909 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
350MCM 4C ARME ALUM PV | P | Vu 1 seul projet | 16.4815 | 0.042 | 1 | 1 | 16.4815 | 16.4815 | 16.4815 |  | 0.042 | 0.042 | 0.042 |  | 0 | 16.4815 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
3AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | P | Vu 1 seul projet | 2.5349 | 0.013 | 1 | 1 | 2.5349 | 2.5349 | 2.5349 |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  | 0 | 2.5349 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
3AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | P | Vu 1 seul projet | 3.433 | 0.0119 | 1 | 1 | 3.433 | 3.433 | 3.433 |  | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 |  | 0 | 3.433 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
4 CUIVRE NU ETAME | P | Vu 1 seul projet | 1.909 | 0.015 | 1 | 1 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 1.909 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
4/0AWG 19 BRINS RW90 60 | P | Vu 1 seul projet | 1.5072 | 0.03 | 1 | 1 | 1.5072 | 1.5072 | 1.5072 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 1.5072 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
400MCM 37 BRINS RW90600C | P | Vu 1 seul projet | 3.2169 | 0.045 | 1 | 1 | 3.2169 | 3.2169 | 3.2169 |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  | 0 | 3.2169 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
400MCM 37 BRINS RW9060C | P | Vu 1 seul projet | 2.7822 | 0.045 | 1 | 1 | 2.7822 | 2.7822 | 2.7822 |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  | 0 | 2.7822 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
4AWG 7 BRINS RW90 600V90 C VERT NU | P | Vu 1 seul projet | 0.4785 | 0.012 | 1 | 1 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0.4785 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
500MCM 37 BRINS RW90600C | P | Vu 1 seul projet | 3.9639 | 0.048 | 1 | 1 | 3.9639 | 3.9639 | 3.9639 |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 3.9639 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
54107NT LUG 1HOLE NARROW TONG CU BROWN 2-3AWG 1/4IN | U | Vu 1 seul projet | 16.88 | 0.25 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 16.88 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
600MCM RW90 ALUM NOIR | P | Vu 1 seul projet | 3.988 | 0.052 | 1 | 1 | 3.988 | 3.988 | 3.988 |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  | 0 | 3.988 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | P | Vu 1 seul projet | 1.2169 | 0.01 | 1 | 1 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 1.2169 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
6AWG 7 BRINS RW90 600V9 | P | Vu 1 seul projet | 0.3814 | 0.01 | 1 | 1 | 0.3814 | 0.3814 | 0.3814 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.3814 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
8AWG 7 BRINS RW90 600V | P | Vu 1 seul projet | 1.0625 | 0.007 | 1 | 1 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 1.0625 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
8AWG 7 BRINS RWU90 1000 | P | Vu 1 seul projet | 0.8116 | 0.007 | 1 | 1 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8116 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0.8116 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
90 DEGRE FS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
90 DEGRE FT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
A/C UNIT | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
ABB BJT363612HQ BJT3636' | U | Vu 1 seul projet | 1555.93 | 4 | 1 | 1 | 1555.93 | 1555.93 | 1555.93 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 1555.93 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
ABB BJT484812HQ BJT4848 | U | Vu 1 seul projet | 2863.15 | 5 | 1 | 1 | 2863.15 | 2863.15 | 2863.15 |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 2863.15 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
AC1-2KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
AC1-3KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
AC1-5KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
AC2 2KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
AC2 3KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
AC2 4KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
AC2 5KW 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
ACC-C-TP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
ACCOUPL CPV 1-1/2PO (AI) | U | Vu 1 seul projet | 4.628 | 0 | 1 | 1 | 4.628 | 4.628 | 4.628 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.628 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
ACCOUPL RIG 1-1/4PO GALV | U | Vu 1 seul projet | 5.52 | 0.01 | 1 | 1 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 5.52 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
ACCOUPL RIG 1-1/4PO GAL\ | U | Vu 1 seul projet | 5.52 | 0.06 | 1 | 1 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 5.52 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
ACCOUPL RIG 2-1/2PO GAL | U | Vu 1 seul projet | 23.25 | 0.17 | 1 | 1 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 0 | 23.25 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ACCOUPL RIG 3/4PO GALV | U | Vu 1 seul projet | 3.065 | 0.01 | 1 | 1 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 3.065 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
ACCOUPL RIG 4PO GALV | U | Vu 1 seul projet | 41.67 | 0.4 | 1 | 1 | 41.67 | 41.67 | 41.67 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 41.67 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS ZINC | U | Vu 1 seul projet | 2.8862 | 0.4 | 1 | 1 | 2.8862 | 2.8862 | 2.8862 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 2.8862 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
ACCOUPL TME 2PO VIS ZINC | U | Vu 1 seul projet | 5.1983 | 0 | 1 | 1 | 5.1983 | 5.1983 | 5.1983 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1983 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
ACCOUPL TME 3/4PO VIS ZI | U | Vu 1 seul projet | 0.8662 | 0 | 1 | 1 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8662 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ACCUMULATEUR A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
ACCUMULATEUR B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
ACP2000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 1501.44 | 2 | 1 | 1 | 1501.44 | 1501.44 | 1501.44 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 1501.44 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
ACUITY/LITHONIA 268TUH L | U | Vu 1 seul projet | 79.38 | 1 | 1 | 1 | 79.38 | 79.38 | 79.38 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 79.38 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
ADAPT F CPV 2PO (AI) | U | Vu 1 seul projet | 9.0062 | 0.2 | 1 | 1 | 9.0062 | 9.0062 | 9.0062 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 9.0062 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ADAPT F TYPEII 3PO | U | Vu 1 seul projet | 63.8983 | 0.5 | 1 | 1 | 63.8983 | 63.8983 | 63.8983 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 63.8983 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
ADAPT F TYPEII 4PO | U | Vu 1 seul projet | 60.8 | 0.5 | 1 | 1 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 60.8 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
ADAPT TYPEII 4PO FEM CS | U | Vu 1 seul projet | 18.8683 | 0.5 | 1 | 1 | 18.8683 | 18.8683 | 18.8683 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 18.8683 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
ADOCISSEUR EAU 120V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
ALARME INCENDIE VERIFIC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ALARME SONORE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
ALUX3 C/A ALUX3 CBW 150 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ALUX3 C/A ALUX3CBW 1000 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ALUX3 C/A ALUX3CBW 1750 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ALUX3 C/A ALUX3CBW 2000 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ALUX3 C/A ALUX3CBW 2500 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ALUX3 C/A ALUX3CBW 750 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
AMORTISSEUR AU PLANCHER OU AUX CORNIERES | U | Vu 1 seul projet | 58.95 | 0.05 | 1 | 1 | 58.95 | 58.95 | 58.95 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 58.95 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
AP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
APPAREIL ECL MURAL CAB | U | Vu 1 seul projet | 450 | 0 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
APPLIQUE MURAL BALCON | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
APPLIQUE MURAL EXT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
ARMATURE | U | Vu 1 seul projet | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
ARMOIRE POUR APPAREILS DE MESURE | U | Vu 1 seul projet | 366.07 | 3 | 1 | 1 | 366.07 | 366.07 | 366.07 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 366.07 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
ARMOIRE POUR APPAREILS DE MESURE 30X30X10 | U | Vu 1 seul projet | 239.97 | 1 | 1 | 1 | 239.97 | 239.97 | 239.97 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 239.97 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
ASSCENSEUR SPP-ASC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
ASSENCEUR 30HP | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.75 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 25 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
ASSISTANCE HQ MANDRIN | U | Vu 1 seul projet | 600 | 0 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
ASSISTANCE HQ MESURAG | U | Vu 1 seul projet | 600 | 0 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
ASSISTANCE HQ POUR BR | U | Vu 1 seul projet | 600 | 0 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
ASSISTANCE HQ TIRAGE FI | U | Vu 1 seul projet | 600 | 0 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
AUGET 200A-347/600V_HOFAST6224R | U | Vu 1 seul projet | 270.39 | 1 | 1 | 1 | 270.39 | 270.39 | 270.39 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 270.39 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
B1000W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
B1250W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
B1500W 240W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
B300W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
B500W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
BA | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
BARRE MISE A TERRE 1/4X2 X24PO ISOL | U | Vu 1 seul projet | 408.43 | 1 | 1 | 1 | 408.43 | 408.43 | 408.43 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 408.43 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BARRE MISE A TERRE 1/4X; | U | Vu 1 seul projet | 560.44 | 1 | 1 | 1 | 560.44 | 560.44 | 560.44 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 560.44 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
BARRE PRINCIPALE MALT_LUMEN | U | Vu 1 seul projet | 1511.7 | 1.75 | 1 | 1 | 1511.7 | 1511.7 | 1511.7 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | 1511.7 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BASE DE BORNE | U | Vu 1 seul projet | 850 | 2 | 1 | 1 | 850 | 850 | 850 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 850 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BASE DE LAMPADAIRE | U | Vu 1 seul projet | 850 | 2 | 1 | 1 | 850 | 850 | 850 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 850 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BASE POTEAU | U | Vu 1 seul projet | 48 | 0.75 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 48 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
BATTEIR UNIT C/A 2T RG24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
BATTERIE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BATTERIE D'URGENCE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BATTERIE UNIT 1TETE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
BATTERIE UNIT 2T | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
BATTERIE UNIT 2T Z1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
BATTERIE UNIT 36W 2T | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
BATTERIE UNIT 72W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BATTERIE UNIT SLC 120/24\ | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
BBR-HV BLUEECOSYTEM | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
BETON | U | Vu 1 seul projet | 250 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
BG1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BLOCK ALIMENTATION CON | U | Vu 1 seul projet | 76.66 | 0.5 | 1 | 1 | 76.66 | 76.66 | 76.66 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 76.66 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
BLOCK ALIMENTATION GRA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BLOCK ALIMENTATION INT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BOITE ALMENTATION | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
BOITE CONTROL VALVE TP- | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BOITE D 12X12X6PO CEMA1 | U | Vu 1 seul projet | 41.6 | 0.5 | 1 | 1 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 41.6 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BOITE DE RACCORD 1200A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
BOITE FS 1G 1/2PO METAL | U | Vu 1 seul projet | 67.87 | 0.3 | 1 | 1 | 67.87 | 67.87 | 67.87 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 67.87 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1/2-3/4PO | U | Vu 1 seul projet | 4.0368 | 0.15 | 1 | 1 | 4.0368 | 4.0368 | 4.0368 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 4.0368 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
BOITE OCTOG CPV 4X1-1/2F | U | Vu 1 seul projet | 18.2076 | 0.4 | 1 | 1 | 18.2076 | 18.2076 | 18.2076 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 18.2076 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
BOITE RECT 2-1/2PO 347V | U | Vu 1 seul projet | 13.6625 | 0.25 | 1 | 1 | 13.6625 | 13.6625 | 13.6625 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 13.6625 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
BOITE TIGE MALT 10X12PO | U | Vu 1 seul projet | 77.8933 | 1 | 1 | 1 | 77.8933 | 77.8933 | 77.8933 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 77.8933 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BOITE TIRAGE 30X20X10 | U | Vu 1 seul projet | 299.21 | 3 | 1 | 1 | 299.21 | 299.21 | 299.21 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 299.21 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BOITE VOLUME | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
BOITIER 3000 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
BOITIER ALIMEMTATION | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BOITIER ALIMENTATION | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BOITIER CAMLOCK STA-205 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
BOITIER CHIEF PAC FPA | U | Vu 1 seul projet | 75 | 0.5 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 75 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
BOITIER CONTROL ECLAIR | U | Vu 1 seul projet | 991 | 2.5 | 1 | 1 | 991 | 991 | 991 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 991 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BOITIER INTERR 30A CEMA: | U | Vu 1 seul projet | 85.72 | 1.2 | 1 | 1 | 85.72 | 85.72 | 85.72 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 85.72 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066
BOITIER INTERR 30A CEMA; | U | Vu 1 seul projet | 85.72 | 1.2 | 1 | 1 | 85.72 | 85.72 | 85.72 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 85.72 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
BOITIER LUMINEUX EXISTA | U | Vu 1 seul projet | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
BOITIER LUMONEUX RELO | U | Vu 1 seul projet | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
BOITIER PROTECTION STA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
BOITIER S7001267 KEY SAF | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BOITIER SURFACE BLANC | U | Vu 1 seul projet | 48.98 | 0.75 | 1 | 1 | 48.98 | 48.98 | 48.98 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 48.98 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
BOITIER TV | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
BORNE DE RECHARGE DOL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BORNE RECHARGE FPA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
BOTON HANDICAPE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
BOTON RELACHE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
BOUCHON M TYPEII 3PO CC | U | Vu 1 seul projet | 20.5878 | 0.5 | 1 | 1 | 20.5878 | 20.5878 | 20.5878 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 20.5878 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
BOULON HEX 3/8X1 1/4PO | U | Vu 1 seul projet | 0.5002 | 0 | 1 | 1 | 0.5002 | 0.5002 | 0.5002 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5002 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
BOULON HEX 3/8X1PO GRA | U | Vu 1 seul projet | 0.4626 | 0.03 | 1 | 1 | 0.4626 | 0.4626 | 0.4626 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0.4626 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
BOULON HEX 3/8X1PO GRADE 5 | U | Vu 1 seul projet | 0.4625 | 0 | 1 | 1 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4625 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BOUTON DE PORTE RELO | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
BOUTON DE RELACHE | U | Vu 1 seul projet | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BOUTON GACHE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BRASSEUR AIR CF | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
BRULEUR | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
BTE CPV MOULE JBX 12X12 | U | Vu 1 seul projet | 261.92 | 1 | 1 | 1 | 261.92 | 261.92 | 261.92 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 261.92 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
BTE CPV MOULE JBXH 12X1 | U | Vu 1 seul projet | 235.83 | 1.5 | 1 | 1 | 235.83 | 235.83 | 235.83 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 235.83 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
BTR CPV 4X4X2PO ETANCH | U | Vu 1 seul projet | 15.996 | 0.4 | 1 | 1 | 15.996 | 15.996 | 15.996 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 15.996 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
BTR CPV 4X4X4PO ETANCH | U | Vu 1 seul projet | 31.9567 | 0.5 | 1 | 1 | 31.9567 | 31.9567 | 31.9567 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 31.9567 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
BTR CPV 8X8X4PO ETANCH | U | Vu 1 seul projet | 88.574 | 0.5 | 1 | 1 | 88.574 | 88.574 | 88.574 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 88.574 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
C 1-1/2PO FILETE ALUM | U | Vu 1 seul projet | 53.47 | 0.45 | 1 | 1 | 53.47 | 53.47 | 53.47 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 53.47 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C 1-1/4PO FILETE ALUM | U | Vu 1 seul projet | 31.965 | 0.4 | 1 | 1 | 31.965 | 31.965 | 31.965 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 31.965 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C 2PO FILETE ALUM | U | Vu 1 seul projet | 81.1117 | 0.5 | 1 | 1 | 81.1117 | 81.1117 | 81.1117 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 81.1117 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C1 OAWH-RT 4000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C1 OAWH-RT 8000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C1A OAWH-RT 4000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C1A OAWH-RT 6000W347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C2 OAS-RT 1000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C2 OAS-RT 2000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C2 OAS-RT 4000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C2 OS-RT 3000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C4 ODL 1000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C4 ODL 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C4 ODL 1750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C4 ODL 2000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C4 ODL 500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
C4 ODL 750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CABLE ACIER 3/8 | U | Vu 1 seul projet | 2 | 0.015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 2 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CABLE ASC XLP 477 HUCKL | P | Vu 1 seul projet | 5.4495 | 0.03 | 1 | 1 | 5.4495 | 5.4495 | 5.4495 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 5.4495 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CABLE CHAUFFANT | U | Vu 1 seul projet | 1309.24 | 0 | 1 | 1 | 1309.24 | 1309.24 | 1309.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1309.24 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
CAM | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CANIV REP 3PI 125A 3F CE I | U | Vu 1 seul projet | 102.79 | 2 | 1 | 1 | 102.79 | 102.79 | 102.79 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 102.79 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CANIV REP 6PI 600A 4F CE | U | Vu 1 seul projet | 639.39 | 12 | 1 | 1 | 639.39 | 639.39 | 639.39 |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 639.39 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
CAP ENTR 3PO ALUM FILET | U | Vu 1 seul projet | 278.695 | 1.5 | 1 | 1 | 278.695 | 278.695 | 278.695 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 278.695 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CAP ENTR 4PO ALUM FILET | U | Vu 1 seul projet | 487.7 | 1 | 1 | 1 | 487.7 | 487.7 | 487.7 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 487.7 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CAP ENTRE 2-1/2PO ALUM VIS | U | Vu 1 seul projet | 173.15 | 0.5 | 1 | 1 | 173.15 | 173.15 | 173.15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 173.15 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CAP ENTRE 2-1/2PO CPV | U | Vu 1 seul projet | 185.855 | 1.5 | 1 | 1 | 185.855 | 185.855 | 185.855 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 185.855 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CAP ENTRE 3PO ALUM VIS | U | Vu 1 seul projet | 268.915 | 1.5 | 1 | 1 | 268.915 | 268.915 | 268.915 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 268.915 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CAP ENTRE 3PO CPV | U | Vu 1 seul projet | 181.05 | 2 | 1 | 1 | 181.05 | 181.05 | 181.05 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 181.05 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CAP ENTRE 4PO ALUM VIS | U | Vu 1 seul projet | 446.115 | 2 | 1 | 1 | 446.115 | 446.115 | 446.115 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 446.115 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CAP ENTRE 4PO CPV | U | Vu 1 seul projet | 485.7667 | 3 | 1 | 1 | 485.7667 | 485.7667 | 485.7667 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 485.7667 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CBF1000W 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CBF1500W 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CDP-N-01 PANN 800A 347/6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CDP1 600A 120/208V 3PH 4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CDP2 600A 120/208V 3PH 4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CELL PHOTO 5205W 347V M | U | Vu 1 seul projet | 25.37 | 1 | 1 | 1 | 25.37 | 25.37 | 25.37 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 25.37 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CH-2 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CHAMPIGNO C/A GARDE | U | Vu 1 seul projet | 1255 | 2 | 1 | 1 | 1255 | 1255 | 1255 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 1255 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CHANGER FIXTURE CPANL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
CHAUDIERE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CHAUDIERE 200A 600V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CHAUDIERE ELECTRIQUE 1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CHAUDIERE ELECTRQUE 1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
CHAUDIERE ELECTRQUE 1! | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
CHAUF MURAL RES 2000W | U | Vu 1 seul projet | 230.68 | 1 | 1 | 1 | 230.68 | 230.68 | 230.68 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 230.68 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
CHAUFFAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CHAUFFAGE 120V GAS | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
CHAUFFAGE RADIANT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
CHAUFFE-EAU 24KW 600V : | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CHAUFFE-EAU 50A CE | U | Vu 1 seul projet | 35 | 0.65 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 35 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
CHAUFFEAU | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CHAUFFEAU-EAU | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CIRCUITS DU PANNEAU PC VERS PANNEAU P-2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CIRCUITS DU PANNEAU PE VERS PANNEAU P-1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CLIP | U | Vu 1 seul projet | 2 | 0.15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 2 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
CLOCHE APPARTEMENT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
CLOCHE EXTERIEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COAX WAO | U | Vu 1 seul projet | 20 | 0.25 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 20 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
CODENSEUR | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
COFFRAGE | U | Vu 1 seul projet | 500 | 32 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 |  | 32 | 32 | 32 |  | 0 | 500 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
COIN ANGLE 90D 2TROU | U | Vu 1 seul projet | 4.3019 | 0.3 | 1 | 1 | 4.3019 | 4.3019 | 4.3019 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 4.3019 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
COIN T PLAQUE 4TROU | U | Vu 1 seul projet | 12.154 | 0.3 | 1 | 1 | 12.154 | 12.154 | 12.154 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 12.154 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
COLLE SOLVANT CPV 475ML (AI) | U | Vu 1 seul projet | 24.23 | 0 | 1 | 1 | 24.23 | 24.23 | 24.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.23 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
COLONNETTE | U | Vu 1 seul projet | 225 | 1 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 225 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
COMAC L-100220004 COMA | U | Vu 1 seul projet | 942.87 | 2 | 1 | 1 | 942.87 | 942.87 | 942.87 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 942.87 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
COMBO RMSLC 120/24V 2TE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
COMPTE PERSONNE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
COMPTEUR PRIVEE 400A 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
COMUNICATEUR INTERNET | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
COND ALUM 3PO | P | Vu 1 seul projet | 23.6442 | 0.2 | 1 | 1 | 23.6442 | 23.6442 | 23.6442 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 23.6442 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
COND CPV 1-1/2PO 10PI (AI) | P | Vu 1 seul projet | 4.6596 | 0.09 | 1 | 1 | 4.6596 | 4.6596 | 4.6596 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0 | 4.6596 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
COND FLEX 1-1/4PO ALUM | P | Vu 1 seul projet | 5.6127 | 0.076 | 1 | 1 | 5.6127 | 5.6127 | 5.6127 |  | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  | 0 | 5.6127 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
COND FLEX 1-1/4PO ALUM BOBINE STD 7 | P | Vu 1 seul projet | 5.612 | 0.076 | 1 | 1 | 5.612 | 5.612 | 5.612 |  | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  | 0 | 5.612 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
COND FLEX 1PO ALUM BOB | M | Vu 1 seul projet | 13.8824 | 0.1509 | 1 | 1 | 13.8824 | 13.8824 | 13.8824 |  | 0.1509 | 0.1509 | 0.1509 |  | 0 | 13.8824 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
COND FLEX 2-1/2PO ALUM BOBINE STD 1 | P | Vu 1 seul projet | 11.481 | 0.165 | 1 | 1 | 11.481 | 11.481 | 11.481 |  | 0.165 | 0.165 | 0.165 |  | 0 | 11.481 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
COND FLEX 3/4PO ALUM 30 | P | Vu 1 seul projet | 2.716 | 0.037 | 1 | 1 | 2.716 | 2.716 | 2.716 |  | 0.037 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 2.716 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
COND FLEX 3/4PO ALUM 30M | P | Vu 1 seul projet | 2.7167 | 0.037 | 1 | 1 | 2.7167 | 2.7167 | 2.7167 |  | 0.037 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 2.7167 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COND FLEX 4PO ALUM BOB | P | Vu 1 seul projet | 33.306 | 0.25 | 1 | 1 | 33.306 | 33.306 | 33.306 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 33.306 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
COND FLEX ETANCHE 1-1/4 PO ACIER BOBINE STD 75M | P | Vu 1 seul projet | 6.545 | 0.05 | 1 | 1 | 6.545 | 6.545 | 6.545 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 6.545 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COND FLEX ETANCHE 3/4PO 30M ACIER | P | Vu 1 seul projet | 3.78 | 0.037 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  | 0.037 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 3.78 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COND FLEX ETANCHE 3/4PO ACIER BOBINE STD 150M | P | Vu 1 seul projet | 3.78 | 0.04 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 3.78 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COND RIG 2-1/2PO | P | Vu 1 seul projet | 23.4227 | 0.05 | 1 | 1 | 23.4227 | 23.4227 | 23.4227 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 23.4227 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COND RIG 3/4PO | P | Vu 1 seul projet | 4.29 | 0.07 | 1 | 1 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 4.29 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COND RIG 3PO | P | Vu 1 seul projet | 31.369 | 0.2 | 1 | 1 | 31.369 | 31.369 | 31.369 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 31.369 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
COND RIG 4PO | P | Vu 1 seul projet | 49.9087 | 0.3 | 1 | 1 | 49.9087 | 49.9087 | 49.9087 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 49.9087 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
COND TYPEII 3PO 20PI | P | Vu 1 seul projet | 7.6479 | 0.05 | 1 | 1 | 7.6479 | 7.6479 | 7.6479 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 7.6479 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
CONDENSEUR CD-01 15AQ | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CONDENSEUR TI CD-02 15A | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CONDUIT 1 04C06 | P | Vu 1 seul projet | 8.8107 | 0.11 | 1 | 1 | 8.8107 | 8.8107 | 8.8107 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | 0 | 8.8107 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
CONDUIT 1 04C08 | P | Vu 1 seul projet | 6.1399 | 0.098 | 1 | 1 | 6.1399 | 6.1399 | 6.1399 |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 |  | 0 | 6.1399 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONDUIT 1 PVC VIDE | P | Vu 1 seul projet | 3.9972 | 0.088 | 1 | 1 | 3.9972 | 3.9972 | 3.9972 |  | 0.088 | 0.088 | 0.088 |  | 0 | 3.9972 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONDUIT 1"1/4 09C08 | P | Vu 1 seul projet | 11.9396 | 0.161 | 1 | 1 | 11.9396 | 11.9396 | 11.9396 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  | 0 | 11.9396 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONDUIT 1"1/4 11C10 | P | Vu 1 seul projet | 10.118 | 0.164 | 1 | 1 | 10.118 | 10.118 | 10.118 |  | 0.164 | 0.164 | 0.164 |  | 0 | 10.118 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
CONDUIT 1"1/4 12C10 | P | Vu 1 seul projet | 10.1997 | 0.17 | 1 | 1 | 10.1997 | 10.1997 | 10.1997 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 0 | 10.1997 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
CONDUIT 1"1/4 16C12 | P | Vu 1 seul projet | 9.2797 | 0.178 | 1 | 1 | 9.2797 | 9.2797 | 9.2797 |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 9.2797 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CONDUIT 2 26C12 | P | Vu 1 seul projet | 17.464 | 0.254 | 1 | 1 | 17.464 | 17.464 | 17.464 |  | 0.254 | 0.254 | 0.254 |  | 0 | 17.464 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
CONDUIT 2 28C10 | P | Vu 1 seul projet | 20.2592 | 0.292 | 1 | 1 | 20.2592 | 20.2592 | 20.2592 |  | 0.292 | 0.292 | 0.292 |  | 0 | 20.2592 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONDUIT 2 28C12 | P | Vu 1 seul projet | 18.274 | 0.264 | 1 | 1 | 18.274 | 18.274 | 18.274 |  | 0.264 | 0.264 | 0.264 |  | 0 | 18.274 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
CONDUIT 2 31C10 | P | Vu 1 seul projet | 21.6892 | 0.31 | 1 | 1 | 21.6892 | 21.6892 | 21.6892 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  | 0 | 21.6892 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONDUIT 2 31C12 | P | Vu 1 seul projet | 16.2192 | 0.279 | 1 | 1 | 16.2192 | 16.2192 | 16.2192 |  | 0.279 | 0.279 | 0.279 |  | 0 | 16.2192 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONDUIT 2 32C12 | P | Vu 1 seul projet | 19.6334 | 0.3051 | 1 | 1 | 19.6334 | 19.6334 | 19.6334 |  | 0.3051 | 0.3051 | 0.3051 |  | 0 | 19.6334 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
CONDUIT 2 37C12 | P | Vu 1 seul projet | 19.514 | 0.309 | 1 | 1 | 19.514 | 19.514 | 19.514 |  | 0.309 | 0.309 | 0.309 |  | 0 | 19.514 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CONDUIT 2 4C1/0 | P | Vu 1 seul projet | 25.9392 | 0.214 | 1 | 1 | 25.9392 | 25.9392 | 25.9392 |  | 0.214 | 0.214 | 0.214 |  | 0 | 25.9392 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONDUIT 2 4C3/0 | P | Vu 1 seul projet | 42.324 | 0.257 | 1 | 1 | 42.324 | 42.324 | 42.324 |  | 0.257 | 0.257 | 0.257 |  | 0 | 42.324 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONDUIT 3/4 06C12 | P | Vu 1 seul projet | 3.1928 | 0.086 | 1 | 1 | 3.1928 | 3.1928 | 3.1928 |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 |  | 0 | 3.1928 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CONDUIT 3/4 08C12 | P | Vu 1 seul projet | 3.7928 | 0.096 | 1 | 1 | 3.7928 | 3.7928 | 3.7928 |  | 0.096 | 0.096 | 0.096 |  | 0 | 3.7928 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CONDUIT PVC 3/4 5C12 | P | Vu 1 seul projet | 4.0817 | 0.099 | 1 | 1 | 4.0817 | 4.0817 | 4.0817 |  | 0.099 | 0.099 | 0.099 |  | 0 | 4.0817 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
CONDUIT PVC 3/4 VIDE | P | Vu 1 seul projet | 2.4417 | 0.074 | 1 | 1 | 2.4417 | 2.4417 | 2.4417 |  | 0.074 | 0.074 | 0.074 |  | 0 | 2.4417 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONDUIT PVC TYPE 2 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONDUIT PVC TYPE2 4PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONDUIT VIDE 3 | P | Vu 1 seul projet | 16.7611 | 0.202 | 1 | 1 | 16.7611 | 16.7611 | 16.7611 |  | 0.202 | 0.202 | 0.202 |  | 0 | 16.7611 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
CONDUIT VIDE 4 | P | Vu 1 seul projet | 22.1372 | 0.298 | 1 | 1 | 22.1372 | 22.1372 | 22.1372 |  | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  | 0 | 22.1372 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
CONDULET C 2-1/2PO | U | Vu 1 seul projet | 290.2167 | 0.6 | 1 | 1 | 290.2167 | 290.2167 | 290.2167 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 290.2167 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CONN BOULON 750@4/0&4/ | U | Vu 1 seul projet | 352.9321 | 0.75 | 1 | 1 | 352.9321 | 352.9321 | 352.9321 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 352.9321 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS ALLIAGE ZINC | U | Vu 1 seul projet | 15.03 | 0.15 | 1 | 1 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 15.03 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS ALUM | U | Vu 1 seul projet | 154.24 | 0.28 | 1 | 1 | 154.24 | 154.24 | 154.24 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 154.24 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CONN BX 3/4PO 1VIS ALLIAGE ZINC | U | Vu 1 seul projet | 4.14 | 0.1 | 1 | 1 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 4.14 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONN BX 3/4PO 90D 2VIS AI | U | Vu 1 seul projet | 5.16 | 0.1 | 1 | 1 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 5.16 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
CONN BX 4PO 2VIS ALUM | U | Vu 1 seul projet | 161.53 | 0.4 | 1 | 1 | 161.53 | 161.53 | 161.53 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 161.53 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CONN BX 4PO 90D ALUM | U | Vu 1 seul projet | 403.73 | 0.5 | 1 | 1 | 403.73 | 403.73 | 403.73 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 403.73 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CONN BX/D7 3/4PO 1VIS | U | Vu 1 seul projet | 2.6 | 0.1 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 2.6 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
CONN CONSEAL 1-1/4PO ALLIAGE ZINC | U | Vu 1 seul projet | 22.945 | 0.2 | 1 | 1 | 22.945 | 22.945 | 22.945 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 22.945 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONN CONSEAL 3/4PO 90D ALLIAGE ZINC | U | Vu 1 seul projet | 14.995 | 0.15 | 1 | 1 | 14.995 | 14.995 | 14.995 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 14.995 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONN H 500@4/0&500@4/0 | U | Vu 1 seul projet | 33.4842 | 0 | 1 | 1 | 33.4842 | 33.4842 | 33.4842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.4842 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONN MALT TIGE 2@10 | U | Vu 1 seul projet | 25.58 | 0.4 | 1 | 1 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 25.58 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONN TME 1PO VIS ACIER | U | Vu 1 seul projet | 1.435 | 0.12 | 1 | 1 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 1.435 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
CONN TME 3/4PO VIS ZINC | U | Vu 1 seul projet | 0.8639 | 0.08 | 1 | 1 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8639 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0 | 0.8639 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONNECTEUR FS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONNECTEUR FT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONTAC PORTE RELO | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
CONTACT DE PORTE ENL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
CONTACTEUR 12 POLE 30A | U | Vu 1 seul projet | 2915.58 | 6 | 1 | 1 | 2915.58 | 2915.58 | 2915.58 |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 2915.58 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONTACTEUR 200A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
CONTACTEUR C3 | U | Vu 1 seul projet | 250 | 2 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 250 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONTACTEUR C4 | U | Vu 1 seul projet | 350 | 2 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 350 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CONTACTEUR ECL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
CONTACTEUR ECL 6POLE 1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
CONTENEUR 20PI | U | Vu 1 seul projet | 3500 | 0 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3500 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
CONTRE ECROU 1-1/2PO (A | U | Vu 1 seul projet | 1.0025 | 0.05 | 1 | 1 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 1.0025 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
CONTRE ECROU 1-1/4PO (A | U | Vu 1 seul projet | 0.8175 | 0.02 | 1 | 1 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8175 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.8175 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CONTRE ECROU 1PO (AI) | U | Vu 1 seul projet | 0.5417 | 0.02 | 1 | 1 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.5417 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CONTROL ECLAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
CONTROLEUR FPA | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
CONVECTEUR C2.2 4000W : | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONVECTEUR C3..2 8000W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONVECTEUR C5.1 2000W : | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
CONVECTEUR SHC 500W 2 | U | Vu 1 seul projet | 225.94 | 1.5 | 1 | 1 | 225.94 | 225.94 | 225.94 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 225.94 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
CONVERTEUR C5.2 2000W : | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
COSSE 2/0 COMP 2TROU 1/ | U | Vu 1 seul projet | 29.1 | 0.45 | 1 | 1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 29.1 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COSSE 3/0 COMP 2TROU 3/ | U | Vu 1 seul projet | 30.84 | 0.55 | 1 | 1 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 30.84 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COSSE 6 COMP 1TROU 1/4PO CU | U | Vu 1 seul projet | 5.3067 | 0.2 | 1 | 1 | 5.3067 | 5.3067 | 5.3067 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.3067 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COSSE 6 COMP 2TROU 1/4F | U | Vu 1 seul projet | 7.9837 | 0.35 | 1 | 1 | 7.9837 | 7.9837 | 7.9837 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 7.9837 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COUDE CPV 1-1/2PO 90D (A | U | Vu 1 seul projet | 15.6373 | 0.25 | 1 | 1 | 15.6373 | 15.6373 | 15.6373 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 15.6373 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
COUDE CPV 4PO 45D | U | Vu 1 seul projet | 139.2725 | 1 | 1 | 1 | 139.2725 | 139.2725 | 139.2725 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 139.2725 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
COUDE HQ 3X150R 22 1/2D | U | Vu 1 seul projet | 125.0675 | 0.2 | 1 | 1 | 125.0675 | 125.0675 | 125.0675 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 125.0675 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COUDE HQ 3X60 90D TYPE | U | Vu 1 seul projet | 235.6362 | 0.2 | 1 | 1 | 235.6362 | 235.6362 | 235.6362 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 235.6362 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
COUDE HQ 4X36R 45D TYPE | U | Vu 1 seul projet | 100.235 | 0.2 | 1 | 1 | 100.235 | 100.235 | 100.235 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 100.235 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COUDE TYPEII 3X36PO 45D | U | Vu 1 seul projet | 77.0483 | 0.2 | 1 | 1 | 77.0483 | 77.0483 | 77.0483 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 77.0483 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COUDE TYPEII 4X60PO 45D | U | Vu 1 seul projet | 142.8817 | 0.2 | 1 | 1 | 142.8817 | 142.8817 | 142.8817 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 142.8817 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
COUPLING FS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
COUPLING FT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
COUPLING PVC TYPE 2 4P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
COUPLING PVCTYPE 2 3¦ | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
COURR COND 2-1/2PO 2TROUS | U | Vu 1 seul projet | 2.53 | 0.055 | 1 | 1 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 |  | 0 | 2.53 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COURR CPV 2-1/2PO 2TROU ACIER | U | Vu 1 seul projet | 6.723 | 0 | 1 | 1 | 6.723 | 6.723 | 6.723 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.723 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
COURR CPV 3PO 2TROU ACIER | U | Vu 1 seul projet | 7.742 | 0 | 1 | 1 | 7.742 | 7.742 | 7.742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.742 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
COURR TME 1-1/2PO 1TRO | U | Vu 1 seul projet | 1.4845 | 0 | 1 | 1 | 1.4845 | 1.4845 | 1.4845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4845 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
COURR TME 1-1/2PO 1TROU | U | Vu 1 seul projet | 1.4846 | 0 | 1 | 1 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4846 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
COURR TME 1-1/4PO 1TRO | U | Vu 1 seul projet | 0.9673 | 0 | 1 | 1 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9673 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9673 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
COURR TME 1PO 1TROU ACIER | U | Vu 1 seul projet | 0.58 | 0.04 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0.58 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
COURR TME 3/4PO 1TROU | U | Vu 1 seul projet | 0.2627 | 0 | 1 | 1 | 0.2627 | 0.2627 | 0.2627 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2627 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
COURROIE 1-1/2PO CABLE : | U | Vu 1 seul projet | 2.903 | 0 | 1 | 1 | 2.903 | 2.903 | 2.903 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.903 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COURROIE 1-1/2PO CABLE ; | U | Vu 1 seul projet | 2.765 | 0 | 1 | 1 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.765 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
COURROIE 1-1/4PO CABLE : | U | Vu 1 seul projet | 2.515 | 0 | 1 | 1 | 2.515 | 2.515 | 2.515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.515 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
COUV ROND 4PO PLAT VIEF | U | Vu 1 seul projet | 1.4814 | 0.05 | 1 | 1 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4814 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 1.4814 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
CP653 | U | Vu 1 seul projet | 616 | 1 | 1 | 1 | 616 | 616 | 616 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 616 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
CR2510 | U | Vu 1 seul projet | 145 | 0.75 | 1 | 1 | 145 | 145 | 145 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 145 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
CROCHET ENJ CADDYCATI | U | Vu 1 seul projet | 14.3108 | 0.25 | 1 | 1 | 14.3108 | 14.3108 | 14.3108 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 14.3108 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
CROIX FT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
CT1 CONTROLEUR PIECE LI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CT2 CONTROLEUR PIECE LI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CT3 CONTROLEUR PIECE LI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
CUISINIERE 50A | U | Vu 1 seul projet | 75 | 0.65 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 75 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
CUISINIERE 70A | U | Vu 1 seul projet | 95 | 0.75 | 1 | 1 | 95 | 95 | 95 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 95 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
D/ M MANUEL C/A TEMOIN | U | Vu 1 seul projet | 175 | 1 | 1 | 1 | 175 | 175 | 175 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 175 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
D/M COMBINER 30A 600V 1/ | U | Vu 1 seul projet | 950 | 2.5 | 1 | 1 | 950 | 950 | 950 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 950 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
D/M FPA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
DE2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
DEBRANCHEMENT APPAREILAGE MECANIQUE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
DEBRANCHEMENT CHAUFE-EAU | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
DECLENCHEUR APPEL | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
DECLENCHEUR SHUNT C/A | U | Vu 1 seul projet | 1250 | 4 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 1250 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
DEMARREUR COMBINE | U | Vu 1 seul projet | 4575 | 0 | 1 | 1 | 4575 | 4575 | 4575 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4575 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
DEMARREUR COMBINE 1.5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
DEMARREUR COMBINER M | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
DEMARREUR MAGNETIQUE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
DEMARREUR MAGNETIQUE_DUBO | U | Vu 1 seul projet | 1423.53 | 1.5 | 1 | 1 | 1423.53 | 1423.53 | 1423.53 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 1423.53 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
DEMARREUR MANUEL 2510 | U | Vu 1 seul projet | 85 | 0.5 | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 85 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
DEMARREUR MOTEUR UAF | U | Vu 1 seul projet | 115 | 1 | 1 | 1 | 115 | 115 | 115 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 115 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
DETACTEUR THERMIQUE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
DETCTEUR COMBUSTION IN | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
DETECTEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
DETECTEUR -GRADATEUR I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
DETECTEUR A FOMEE FL-R | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
DETECTEUR A FUMEE C/O | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
DETECTEUR A FUMEE FL-T: | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
DETECTEUR BRI DE VERRE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
DETECTEUR DE GAINE REL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
DETECTEUR DE MOUVEMEI | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | Vu 1 seul projet | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
DETECTEUR DE PRESENCE 360 SANS FILS DE LUTRON | U | Vu 1 seul projet | 118.77 | 0.3 | 1 | 1 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 118.77 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
DETECTEUR DE REQUISITI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
DETECTEUR DEBIT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
DETECTEUR FUME | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
DETECTEUR FUME ET MON | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
DETECTEUR FUME/MONOX | U | Vu 1 seul projet | 90 | 0.5 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 90 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
DETECTEUR FUMER APPA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
DETECTEUR GRADATION M | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
DETECTEUR MONOXIYDEC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
DETECTEUR MOUV 360 OS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
DETECTEUR MOUVEMENT : | U | Vu 1 seul projet | 235 | 0.35 | 1 | 1 | 235 | 235 | 235 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 235 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
DETECTEUR MOUVEMENT F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
DETECTEUR MOUVEMENT I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
DETECTEUR MURAL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
DETECTEUR PRESENCE PL | U | Vu 1 seul projet | 250 | 0.5 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 250 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
DETECTEUR REQUETE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
DETECTEUR THERMOVELO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
DETECTEUR VANNE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
DETECTEUR WATTSTOPER | U | Vu 1 seul projet | 236 | 0.5 | 1 | 1 | 236 | 236 | 236 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 236 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
DISJ 100A 3P 120/240V 22 K | U | Vu 1 seul projet | 719.6 | 1 | 1 | 1 | 719.6 | 719.6 | 719.6 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 719.6 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
DISJ 125A 3P 600V 18KA | U | Vu 1 seul projet | 2657.38 | 4 | 1 | 1 | 2657.38 | 2657.38 | 2657.38 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2657.38 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
DISJ 15A 1P 120V 10KA | U | Vu 1 seul projet | 54.82 | 0.2 | 1 | 1 | 54.82 | 54.82 | 54.82 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 54.82 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
DISJ 15A 1P 120V 10KA (AI) | U | Vu 1 seul projet | 10.17 | 0.2 | 1 | 1 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 10.17 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
DISJ 15A 2P 240V 10KA (AI) | U | Vu 1 seul projet | 21.21 | 0.2 | 1 | 1 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 21.21 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
DISJ 20A 2P 240V 10KA (AI) | U | Vu 1 seul projet | 21.21 | 0.2 | 1 | 1 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 21.21 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
DISJ 20A 2P 347/600V 10K A | U | Vu 1 seul projet | 244.82 | 0.4 | 1 | 1 | 244.82 | 244.82 | 244.82 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 244.82 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
DISJ 30A 2P 240V 10KA (AI) | U | Vu 1 seul projet | 22.66 | 0.2 | 1 | 1 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 22.66 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
DISJ 30A 2P 347/600V 10K A | U | Vu 1 seul projet | 244.82 | 0.4 | 1 | 1 | 244.82 | 244.82 | 244.82 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 244.82 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
DISJ 40A 2P 240V 10KA | U | Vu 1 seul projet | 130.53 | 0.4 | 1 | 1 | 130.53 | 130.53 | 130.53 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 130.53 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
DISJONCTEUR 400A3P 50KA HCP | U | Vu 1 seul projet | 7500 | 4 | 1 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 7500 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
DISPOSITION APPAREILAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
DISTRIBUTION ET ENTRE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
DP1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
DP3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
DRIVE 5 HP 600A ABB ACS5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
DRIVE 7.5 HP 600V ABB ACS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
DRS RELO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
ECLAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ECLAIRAGE DECORATIF ES | U | Vu 1 seul projet | 20000 | 0 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ECLAIRAGE DECORATIF SU | U | Vu 1 seul projet | 650 | 0 | 1 | 1 | 650 | 650 | 650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ECLAIRAGE SUSPENDU TU | U | Vu 1 seul projet | 250 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
EFV-EV | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
ELAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ELBIOW PVC TYPE 2 3PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
ELBOW PVC TYPE 2 4 PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
EMBASE POTEAUX DIAGON GA LV | U | Vu 1 seul projet | 48.28 | 0.35 | 1 | 1 | 48.28 | 48.28 | 48.28 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 48.28 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI: | U | Vu 1 seul projet | 0.4217 | 0.03 | 1 | 1 | 0.4217 | 0.4217 | 0.4217 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0.4217 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (A | U | Vu 1 seul projet | 1.3787 | 0.05 | 1 | 1 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3787 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 1.3787 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI; | U | Vu 1 seul projet | 1.3775 | 0.03 | 1 | 1 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3775 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 1.3775 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
EMBOUT 3/4PO PLAST | U | Vu 1 seul projet | 0.175 | 0.03 | 1 | 1 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0.175 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
EMBOUT COMPRESSION C | U | Vu 1 seul projet | 0.2031 | 0 | 1 | 1 | 0.2031 | 0.2031 | 0.2031 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2031 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
ENLEVER D/M COMBINER 1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
ENLEVER ENSEIGNE SORTI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
ENSEIGNE PICTOGR ACIER | U | Vu 1 seul projet | 89.38 | 1 | 1 | 1 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 89.38 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ENSEIGNE RELO | U | Vu 1 seul projet | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 25 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
ENSEIGNE SORTIE DOUBLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
ENSEIGNE SORTIE EXISTA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
ENSEIGNE SORTIE SERIE L | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
ENSEIGNE SORTIE WP Z4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
ENSEIGNE SORTIE Z2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
ENSEIGNE SORTIE Z6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
ENSIGNE SORTIE | U | Vu 1 seul projet | 89.38 | 1 | 1 | 1 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 89.38 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
EP-150 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
EQUER FIX 2TROU | U | Vu 1 seul projet | 4.4783 | 0.15 | 1 | 1 | 4.4783 | 4.4783 | 4.4783 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 4.4783 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
EQUER FIX 90D PLAT 3TRO | U | Vu 1 seul projet | 13.6783 | 0.25 | 1 | 1 | 13.6783 | 13.6783 | 13.6783 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 13.6783 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
EQUER FIX BASE RAIL | U | Vu 1 seul projet | 81.094 | 0.25 | 1 | 1 | 81.094 | 81.094 | 81.094 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 81.094 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
EQUER FIX T 4TROU RAIL | U | Vu 1 seul projet | 18.56 | 0.25 | 1 | 1 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 18.56 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
EQUIPEMENT A ENLEVER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
ERICO CAT32HPAB CROCH | U | Vu 1 seul projet | 9.9363 | 0.15 | 1 | 1 | 9.9363 | 9.9363 | 9.9363 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 9.9363 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
ETAG CABLE 35/8HX12L ECI | U | Vu 1 seul projet | 175.91 | 2 | 1 | 1 | 175.91 | 175.91 | 175.91 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 175.91 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
ETUDE COORDINATION | U | Vu 1 seul projet | 4675 | 0 | 1 | 1 | 4675 | 4675 | 4675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4675 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
EV-001 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
EVAPORATEUR EV-01 208V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
EVAPORATEUR SALLE TI E\ | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
EVIER ELECTRONIC EV | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
EXCAVATION TRANCHER | U | Vu 1 seul projet | 50 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
EXIT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FEP-150 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIL 3 VERT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
FIL 500MCM CUIVRE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
FIXTUR TYPE D1A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FIXTURE 2X2 EXISTANT RE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
FIXTURE C-LN-S1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE C-LT-FS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE ENCASTRE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FIXTURE FYPE FM-4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE L1 | U | Vu 1 seul projet | 30 | 0.75 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 30 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE L2 | U | Vu 1 seul projet | 30 | 0.75 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 30 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE L5 FPA | U | Vu 1 seul projet | 30 | 0.75 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 30 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE L7 | U | Vu 1 seul projet | 30 | 0.75 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 30 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE L8 | U | Vu 1 seul projet | 30 | 0.75 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 30 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE LT--E-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-C-W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-F-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-G-S-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-J-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-J-W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-K3-B 4PIX8PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-A 20 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-A 21PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-A 22PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-B 10PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-B 11PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-B 17PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-B 32PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-B 7PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 14PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 15PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 23PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 24PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 39PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 55PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-C 9PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-D 4PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-E 12PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-E 8PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-L-Q-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-T2-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-T2-W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-U-B 4PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LT-U-B 8PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
FIXTURE LUMINART TEAM | U | Vu 1 seul projet | 2000 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
FIXTURE SUR RAIL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYOE C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYOE E | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
FIXTURE TYPE 2X2 LED EX | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
FIXTURE TYPE 2X2 LED NO | U | Vu 1 seul projet | 40 | 0.75 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 40 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
FIXTURE TYPE A 2HRS AU F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE A6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE A7 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE A8 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE A9 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE B4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.65 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE B9 6PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE BB | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE C4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D 38PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE D 78PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE D1 10PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 11 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 11 PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 12 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 12PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 13PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 13PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 14PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 14PI 6PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 17 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 22 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 4PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 4PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 5 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 5 PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 6 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 7PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D1 9 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D10 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D12 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE D18 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE D1A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FIXTURE TYPE D1C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE D2B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D3 6PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D36 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE D3A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D3B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D4C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D4D | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D4E | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D5 10 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D5 18 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D5 22 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D5 22 PI 6 P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D5 5PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D5 6 PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
FIXTURE TYPE D5A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FIXTURE TYPE D6A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FIXTURE TYPE D8 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
FIXTURE TYPE D8B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D8C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D8D | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D8E | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE D8F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE7 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DE8 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
FIXTURE TYPE DMW1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DR2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DR5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DR51 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DR52 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DS0 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DS1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DS2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DS3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.745 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.745 | 0.745 | 0.745 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DS4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.745 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.745 | 0.745 | 0.745 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DW4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE DW42 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FIXTURE TYPE E 12PI 6PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE E1A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE E3A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE E3B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE E5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE E6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE E7 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE EX1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
FIXTURE TYPE EX2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
FIXTURE TYPE EX3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
FIXTURE TYPE F 8PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
FIXTURE TYPE F1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
FIXTURE TYPE FE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE TYPE FM 12PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE K | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE L1S | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE L2S | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE L3A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
FIXTURE TYPE L3S | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE L4A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
FIXTURE TYPE L5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE L5 FPA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FIXTURE TYPE L6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE LE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE LE-3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE LE01 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE02 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE04 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE05 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE07 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE08 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE09 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE10 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LE12 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LEAC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LER01 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN01 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN02 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN04 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN06 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN09 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN11 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN12 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN13 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN14 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN15 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
FIXTURE TYPE LN2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE M2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE M3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE N | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.765 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.765 | 0.765 | 0.765 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE N1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE N3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE N4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE N4W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE N5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE N6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE N7 RAIL C/A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE P2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE R | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE R1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
FIXTURE TYPE R3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
FIXTURE TYPE S | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FIXTURE TYPE S3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE S4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE S5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
FIXTURE TYPE T | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE U | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
FIXTURE TYPE U1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
FIXTURE TYPE V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPE W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
FIXTURE TYPER2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
FORCE FLOW 4000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
FOUR 250A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.65 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
FUS 15A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 9.78 | 0.05 | 1 | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 9.78 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FUS 200A 600V D (AI) (AI) | U | Vu 1 seul projet | 35.59 | 0.05 | 1 | 1 | 35.59 | 35.59 | 35.59 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 35.59 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
FUS 200A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 57.79 | 0.05 | 1 | 1 | 57.79 | 57.79 | 57.79 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 57.79 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
FUS 20A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 9.78 | 0.05 | 1 | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 9.78 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FUS 350A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 108.42 | 0.05 | 1 | 1 | 108.42 | 108.42 | 108.42 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 108.42 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
FUS 40A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 15.57 | 0.05 | 1 | 1 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 15.57 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
FUS 500A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 162.62 | 0.05 | 1 | 1 | 162.62 | 162.62 | 162.62 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 162.62 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
FUS 90A 600V HRCI-J D | U | Vu 1 seul projet | 32.39 | 0.05 | 1 | 1 | 32.39 | 32.39 | 32.39 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 32.39 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
G1 GRADATEUR LMDM-101- | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
GACHE ELECTRIQUE | U | Vu 1 seul projet | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
GACHE RELO | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
GARDE CAMERA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GARDE DETECTEUR MOUV | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GARDE GRADATEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
GARDE LECTEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GARDE PROTECTION STAT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GENERATRICE 150KW 347/6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
GENERATRICE EXTERIEUR | U | Vu 1 seul projet | 49555.67 | 24 | 1 | 1 | 49555.67 | 49555.67 | 49555.67 |  | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 49555.67 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
GERER HYRDROQUEBEC E | U | Vu 1 seul projet | 2000 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
GRAD MAG 1000VA 1P PREI | U | Vu 1 seul projet | 136.17 | 0 | 1 | 1 | 136.17 | 136.17 | 136.17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.17 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
GRADATEUR 0/10V C/A INT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
GRADATEUR B/V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
GRADATEUR DETECT PR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
GRADATEUR INT | U | Vu 1 seul projet | 54.41 | 0 | 1 | 1 | 54.41 | 54.41 | 54.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.41 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
GRADATEUR NIV2 | U | Vu 1 seul projet | 54.41 | 0 | 1 | 1 | 54.41 | 54.41 | 54.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.41 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
GRADATEUR15A 1VOIE B/V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GRILLAGE HORLOGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GRILLAGE POR KLAXON ST | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
GRILLAGE STROB | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
GRILLE HORLOGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
GS308PP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
H-01 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
H-02 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
HAUBAN KIT | U | Vu 1 seul projet | 350 | 4 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 350 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
HAUT PARLEUR MURAL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
HAUT PARLEUR PL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
HC-2 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
HORLOGE 2 FACE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
HORLOGE DOUBLE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
HOTTE CHIMIQUE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
HOTTE H-01 120V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
HP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
HUM-01 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 25 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
HUMIDIFICATEUR | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
HUMIDIFICATEUR HU-01 21I | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
I1 INTERRUTEUR C/A LAMPI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
I2 INTERRUPTEUR C/A LAMI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
IC ENL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
ICT1 INTERFACE CONTROLI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
ICT2 INTERFACE CONTROLI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
IDENTIFIER LES CIRCUITS EXISTANTS A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
INDICATEUR DE SORTIE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
INT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
INT 3 VOIE | U | Vu 1 seul projet | 45 | 0.6 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 45 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
INT B/V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
INT BV | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
INT DECT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
INT DETEC PR | U | Vu 1 seul projet | 135 | 0.35 | 1 | 1 | 135 | 135 | 135 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 135 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
INT MAITRE | U | Vu 1 seul projet | 85 | 0 | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
INT MOMENTANE CONTACT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
INT MOUVEMENT | U | Vu 1 seul projet | 85 | 0.35 | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 85 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
INT P1 400A 208/120V 42C M | U | Vu 1 seul projet | 1039.21 | 6 | 1 | 1 | 1039.21 | 1039.21 | 1039.21 |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 1039.21 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
INTERCOM | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
INTERFACE ADRESSABLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
INTERPHONE PORTE EXTERIEUR | U | Vu 1 seul projet | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
INTERR 100A 3P 600V CEM | U | Vu 1 seul projet | 522.09 | 3 | 1 | 1 | 522.09 | 522.09 | 522.09 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 522.09 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
INTERR 200A 3P 600V CEM | U | Vu 1 seul projet | 732.42 | 4 | 1 | 1 | 732.42 | 732.42 | 732.42 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 732.42 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
INTERR 30A 2P 600V CEMA1 | U | Vu 1 seul projet | 117.84 | 0.5 | 1 | 1 | 117.84 | 117.84 | 117.84 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 117.84 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
INTERR 30A 3P 600V CEMA3 | U | Vu 1 seul projet | 133.49 | 1 | 1 | 1 | 133.49 | 133.49 | 133.49 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 133.49 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
INTERR 30A 3P 600V CEMA; | U | Vu 1 seul projet | 133.49 | 1 | 1 | 1 | 133.49 | 133.49 | 133.49 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 133.49 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERR 600A 3P 600V CEM | U | Vu 1 seul projet | 2849.11 | 5 | 1 | 1 | 2849.11 | 2849.11 | 2849.11 |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 2849.11 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
INTERR 60A 3P 600V CEMA | U | Vu 1 seul projet | 346.36 | 1 | 1 | 1 | 346.36 | 346.36 | 346.36 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 346.36 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERR 60A 3P 600V CEMA1 | U | Vu 1 seul projet | 254.24 | 1.75 | 1 | 1 | 254.24 | 254.24 | 254.24 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | 254.24 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
INTERR 60A 3P 600V CEMA3R | U | Vu 1 seul projet | 326.75 | 1.2 | 1 | 1 | 326.75 | 326.75 | 326.75 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 326.75 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
INTERR 60A 3P 600V CEMA: | U | Vu 1 seul projet | 346.36 | 1.75 | 1 | 1 | 346.36 | 346.36 | 346.36 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | 346.36 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
INTERR 60A 3P 600V CEMA; | U | Vu 1 seul projet | 346.36 | 1 | 1 | 1 | 346.36 | 346.36 | 346.36 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 346.36 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERR DECO 15A 120V BLANC | U | Vu 1 seul projet | 7.85 | 0.2 | 1 | 1 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 7.85 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
INTERR NF 100A 3P 600V CE | U | Vu 1 seul projet | 643.69 | 1.2 | 1 | 1 | 643.69 | 643.69 | 643.69 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 643.69 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERR NF 200A 3P 600V CE | U | Vu 1 seul projet | 1259.82 | 2 | 1 | 1 | 1259.82 | 1259.82 | 1259.82 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 1259.82 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERR NF 200A 3P 600V CEMA1 | U | Vu 1 seul projet | 696.82 | 4 | 1 | 1 | 696.82 | 696.82 | 696.82 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 696.82 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
INTERR NF 30A 3P 600V CEI | U | Vu 1 seul projet | 321.04 | 1 | 1 | 1 | 321.04 | 321.04 | 321.04 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 321.04 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERR NF 600A 3P 600V C | U | Vu 1 seul projet | 1879.51 | 10.5 | 1 | 1 | 1879.51 | 1879.51 | 1879.51 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | 0 | 1879.51 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
INTERR NF 60A 3P 600V CEI | U | Vu 1 seul projet | 418.32 | 1 | 1 | 1 | 418.32 | 418.32 | 418.32 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 418.32 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
INTERRUPTEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
INTERRUPTEUR 15A 347V | U | Vu 1 seul projet | 57.24 | 1.325 | 1 | 1 | 57.24 | 57.24 | 57.24 |  | 1.325 | 1.325 | 1.325 |  | 0 | 57.24 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
INTERRUPTEUR A 2 SCENE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
INTERRUPTEUR A DETECT | U | Vu 1 seul projet | 103.67 | 0.35 | 1 | 1 | 103.67 | 103.67 | 103.67 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 103.67 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
INTERRUPTEUR B/V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
INTERRUPTEUR DE TRANSI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
INTERRUPTEUR MAITRE | U | Vu 1 seul projet | 35 | 0.35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 35 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
INTERUPTEUR A 2 SCENER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
JOINT DILATATION 1PO 1 | U | Vu 1 seul projet | 22.945 | 0.5 | 1 | 1 | 22.945 | 22.945 | 22.945 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 22.945 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
JOINT EXPANS CPV 1-1/4PC | U | Vu 1 seul projet | 31.538 | 0.5 | 1 | 1 | 31.538 | 31.538 | 31.538 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 31.538 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
KAXON | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
KIT HAUBAN | U | Vu 1 seul projet | 250 | 4 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 250 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
KLAXON MINIATURE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
KLAXON STROB WP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
KLAXON STRON | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
KLAXON WP EXTERIEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
KLAXON/STROB | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LAMPADAIRE TYPE L2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
LAMPADAIRE TYPE L3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
LAMPADAIRE TYPE L5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
LAMPE TEMOIN DETECTEU | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
LAVE VAISELLE 50A | U | Vu 1 seul projet | 75 | 0.65 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 75 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
LB 2-1/2PO CPV | U | Vu 1 seul projet | 139.14 | 1.05 | 1 | 1 | 139.14 | 139.14 | 139.14 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  | 0 | 139.14 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
LB 2-1/2PO FILETE ALUM | U | Vu 1 seul projet | 204.4 | 0.4 | 1 | 1 | 204.4 | 204.4 | 204.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 204.4 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
LB 3PO CPV | U | Vu 1 seul projet | 139.14 | 1.2 | 1 | 1 | 139.14 | 139.14 | 139.14 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 139.14 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
LB 3PO VIS ALUM | U | Vu 1 seul projet | 253.485 | 0.7 | 1 | 1 | 253.485 | 253.485 | 253.485 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 253.485 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
LB 4PO VIS ALUM | U | Vu 1 seul projet | 484.385 | 4 | 1 | 1 | 484.385 | 484.385 | 484.385 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 484.385 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
LE TOUS C/A PLAQUE DE J | U | Vu 1 seul projet | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LECTEUR RELO | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
LECTREUR DE CARTE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LEGRAND V500 CANIV 3/4X' | P | Vu 1 seul projet | 2.23 | 0.05 | 1 | 1 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 2.23 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
LENIAIRE SUSPENDU DIRE | U | Vu 1 seul projet | 2400 | 0 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2400 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
LEVITON 1254-W RECEPT 1 | U | Vu 1 seul projet | 51.5 | 0.35 | 1 | 1 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 51.5 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
LEVITON DOS15-1LZ DI | U | Vu 1 seul projet | 83.58 | 0.35 | 1 | 1 | 83.58 | 83.58 | 83.58 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 83.58 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
LEVITON DVS15-1LZ PLAFO | U | Vu 1 seul projet | 203.77 | 0.35 | 1 | 1 | 203.77 | 203.77 | 203.77 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 203.77 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
LEVITON DVS15-LZ DO | U | Vu 1 seul projet | 54.48 | 0.35 | 1 | 1 | 54.48 | 54.48 | 54.48 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 54.48 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
LEVNI303DS | U | Vu 1 seul projet | 64.69 | 0.75 | 1 | 1 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 64.69 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
LIGHT BOX | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
LUMACELL LS1WU | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LUMACELL LS2WU | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LUMACELL MDMLD19 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LUMACELL MQM1LD19 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LUMACELL RG12S2001LD9- | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
LUMINAIRE A1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
LUMINAIRE B1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
LUMINAIRE C1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
LUMINAIRE C2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
LUMINAIRE D1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
MAC MODULE ADRESSABLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
MAMELON ALUM 3X6PO | U | Vu 1 seul projet | 75.436 | 0.5 | 1 | 1 | 75.436 | 75.436 | 75.436 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 75.436 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
MAMELON RIG 1-1/2X6PO | U | Vu 1 seul projet | 22.32 | 0.5 | 1 | 1 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 22.32 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
MAMELON RIG 3X6PO | U | Vu 1 seul projet | 62.835 | 0.55 | 1 | 1 | 62.835 | 62.835 | 62.835 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 62.835 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
MAMELON RIG 4X2-7/8PO C | U | Vu 1 seul projet | 50.825 | 0.5 | 1 | 1 | 50.825 | 50.825 | 50.825 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 50.825 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MAMELON RIG 4X2-7/8PO CI | U | Vu 1 seul projet | 50.825 | 0.5 | 1 | 1 | 50.825 | 50.825 | 50.825 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 50.825 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MAMELON RIG 4X6PO | U | Vu 1 seul projet | 81.21 | 0.5 | 1 | 1 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 81.21 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MANCHON TYPEII 3PO PRE | U | Vu 1 seul projet | 3.5921 | 0 | 1 | 1 | 3.5921 | 3.5921 | 3.5921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5921 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
MANCHON TYPEII 3PO PRE: | U | Vu 1 seul projet | 3.8234 | 0.2 | 1 | 1 | 3.8234 | 3.8234 | 3.8234 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 3.8234 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
MANCHON TYPEII 4PO COL | U | Vu 1 seul projet | 11.1337 | 0.2 | 1 | 1 | 11.1337 | 11.1337 | 11.1337 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 11.1337 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
MANCHON TYPEII 4PO PRE | U | Vu 1 seul projet | 4.2484 | 0 | 1 | 1 | 4.2484 | 4.2484 | 4.2484 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.2484 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
MESURAGE GFTEC GFT54N | U | Vu 1 seul projet | 5000 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
MEZZANINE ALARME INCEN | U | Vu 1 seul projet | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
MEZZANINE ECLAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
MEZZANINE SERVICE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
MIN 24H 40A 2P1D 120V | U | Vu 1 seul projet | 90.67 | 1.25 | 1 | 1 | 90.67 | 90.67 | 90.67 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 0 | 90.67 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
MIN ASTRO 1 CC NEMAR BC | U | Vu 1 seul projet | 651.82 | 4 | 1 | 1 | 651.82 | 651.82 | 651.82 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 651.82 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
MIN ASTRO 2 CC NEMAR BC | U | Vu 1 seul projet | 782.2 | 2 | 1 | 1 | 782.2 | 782.2 | 782.2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 782.2 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MINI AEROCONVECTEUR 2K | U | Vu 1 seul projet | 492 | 1 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 492 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
MINI KLAXON STROB | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
MINUTERIE 7JOURS ASTRO 20AMP 24-27 | U | Vu 1 seul projet | 80.41 | 0.35 | 1 | 1 | 80.41 | 80.41 | 80.41 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 80.41 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
MINUTERIE ECHANGEUR F | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
MODIFICATION DISTRIBUTI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
MODULE ALARME DOUBLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
MODULE COMMANDE ADRESSABLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
MODULE DE COMMANDE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MODULE DE TRANSMIISON | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MODULE INTERFACE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
MODULE SUPERVISION | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MODULE TRANSITION | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
MONO BLOCK 4 PO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
MONOXIDE | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
MONTE PERSONNE 100A 60 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
MONUMENT PLANCHER | U | Vu 1 seul projet | 250 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 250 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
MONUMENT PLANCHER 1TE | U | Vu 1 seul projet | 250 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 250 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
MONUMENT PLANCHER PR | U | Vu 1 seul projet | 65 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | 65 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 65 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
MOTEUR 40HP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR ASCENSEUR | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
MOTEUR BC | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
MOTEUR CSI | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
MOTEUR DEV | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
MOTEUR ECH | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
MOTEUR EF | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
MOTEUR EV | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
MOTEUR EV- | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
MOTEUR HU | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
MOTEUR HUM | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
MOTEUR P-02 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR P0-03 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR PANIER BASKET | U | Vu 1 seul projet | 35 | 2 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 35 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
MOTEUR PECD | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
MOTEUR PERC | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
MOTEUR PMP 1/2 HP | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
MOTEUR PMP-003 7.5HP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
MOTEUR PUI-REC | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
MOTEUR SPR-1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
MOTEUR UAF-1 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
MOTEUR VA | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
MOTEUR VA-01 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR VA-02 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR VA-03 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR VC | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
MOTEUR VE-2 120V | U | Vu 1 seul projet | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
MOTEUR VT -02 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTEUR VT-01 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
MOTUR UNIT TF1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
N4A PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N4B PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N4C PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N4D PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N5A PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N5B PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N5C PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N5D PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N6A PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N6B PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N6C PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
N6D PANN 225A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
NEUTRE SOLIDE 600A | U | Vu 1 seul projet | 275.13 | 0.5 | 1 | 1 | 275.13 | 275.13 | 275.13 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 275.13 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
NI1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
NTERRUPTEUR C/A DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE AVEC GRADATATI | U | Vu 1 seul projet | 67.82 | 0.4 | 1 | 1 | 67.82 | 67.82 | 67.82 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 67.82 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
NVENT THERMAL 3/10-480 1 | P | Vu 1 seul projet | 26.6468 | 0.075 | 1 | 1 | 26.6468 | 26.6468 | 26.6468 |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 |  | 0 | 26.6468 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
NVENT THERMAL PYRPPK9 | U | Vu 1 seul projet | 183.81 | 2 | 1 | 1 | 183.81 | 183.81 | 183.81 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 183.81 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
OAC 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
OAC 2000W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
OAC 4000W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
OAC 4800W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
OAC3000W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
OACP 4KW 208V 1PH PL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
OFM 1000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
OFM 1250W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
OFM 1750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
OFM 750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
OLDCASTLE PRECAST ENC | U | Vu 1 seul projet | 613.9 | 1.5 | 1 | 1 | 613.9 | 613.9 | 613.9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 613.9 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
ONDULATEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
ONDULATEUR 1440W MODI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
ONDULATEUR SLC-MIV 120\ | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
OPERATEUR PORTE ENL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
OPERATEUR RELO | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
OPR | U | Vu 1 seul projet | 102.87 | 0.5 | 1 | 1 | 102.87 | 102.87 | 102.87 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 102.87 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
OS2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
OS3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
OS8 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
OWC-M 260 PI CARRE C/A TI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
OWC-M 310 PI CARRE C/A T | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
P1 DETECTEUR PRESENCE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
P1 PANN 200A 120/208V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
P2 GRADATEUR DETECTEU | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
P2 PANN 200A 120/208V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
P3 INTERRUPTEUR /PRESE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
P3 PANN 200A 120/208V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
P4 DETECTEUR PRESENCE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
P4 PANN 200A 120/208C3PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
P5 DETECTEUR /PRESENCE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
P5 PANN 200A 120/208V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
P6 PANN 200A 120/208V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PA PANN 200A 347/600V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PANDUIT PWB4X12BL PANII | U | Vu 1 seul projet | 260.56 | 2 | 1 | 1 | 260.56 | 260.56 | 260.56 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 260.56 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANDUIT UPRBU100 ZONE | U | Vu 1 seul projet | 126.86 | 0.5 | 1 | 1 | 126.86 | 126.86 | 126.86 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 126.86 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PANDUIT UPRBU75 ZONE C | U | Vu 1 seul projet | 102.79 | 0.5 | 1 | 1 | 102.79 | 102.79 | 102.79 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 102.79 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PANEAU ALARME | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PANN 100A 120/208V 3PH 4F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PANN 100A 120240V 30CCT | U | Vu 1 seul projet | 450 | 8 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 450 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PANN 100A 347/600V 3PH 4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PANN 125A 120/208V 3PH 4F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
PANN 225A 120/208V 3PH 4I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PANN 400A 120/208V 3PH 4F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PANN 400A 347/600V 3PH 4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PANN 600A 120/208V 3PH 4I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PANN 600A 347/600V 3PH 4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PANN COMMANDER QB-54- | U | Vu 1 seul projet | 950 | 12 | 1 | 1 | 950 | 950 | 950 |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 950 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
PANN CONTROL | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PANN INX | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN P-P1 300A 347/600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PANN P1-3PPN4N-1 400A 34 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PANN PC 125A 120/208V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN PCH4B 225A 120/208 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PCHRA 225A 120/208 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PD 400A 347/600V 42CCT 35KA C/A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PANN PD1 600A 347/600V 3F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANN POMPE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN PP2 400A 347/600V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN PP3 400A 347/600V 3F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN PPR 600A 347/600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PPS1 600A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PPS2 600A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PPS3 600A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PRINCIPAL CDP-1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANN PS 400A 120/208V 72CCTC/A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PANN PS 400A 347/600V 66 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
PANN PS-3 225A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PANN PS-4 125A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PANN PS-5 600A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PANN PS1 100A 120/208V 3PH 4F 42CCT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PANN PS1 600A 120/208V 3F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANN PS1 800A 120/208V 3F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PANN PS2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PANN PS2 100A 120/208V 3PH 4F 60CCT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PANN PS3 400A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANN PS4 225A 120/208V 3F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANN PSC2 225A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSC3 225A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSC4 225A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH2A 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH2B 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH2C 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH3A 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH3B 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH3C 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH4A 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCH4C 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCHRB 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCHRC 225A 120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSCR 400A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PANN PSS1 200A 120/208V : | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
PANN PSS2 600A 120X208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
PANN REGULATION 120V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANN S 347/600V 3PH 4F 60 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN S1-1 200A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN S1.2 60A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN S2-1 200A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN S2.2 60A 120/208V 3PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN SP1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PANN TYPE 1.1 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 1.2 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 2.1 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 2.2 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 2.3 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 2.4 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 3.1 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 3.2 100A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN TYPE 4 100A 120/240\ | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UE 200A 347/600V 3PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UE1-1 100A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UE1.2 60A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UE2-1 100A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UE2.2 60A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UNE 100A 347/600V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UNE1 100A 120/208V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANN UNE2 60A 120/208V 3I | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PANNEAU 100A 347/600V 3F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PANNEAU 225A 120/208V 3F | U | Vu 1 seul projet | 1550 | 8 | 1 | 1 | 1550 | 1550 | 1550 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 1550 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
PANNEAU 225A 120/240V 1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
PANNEAU 225A 347/600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PANNEAU 400A 120/208V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PANNEAU 400A 347/600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PANNEAU A CHANGER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PANNEAU COTROL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PANNEAU DE BOIS, EN CONTREPLAQUE DE 20 MM | U | Vu 1 seul projet | 59.98 | 0.225 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |  | 0.225 | 0.225 | 0.225 |  | 0 | 59.98 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PANNEAU RELAIS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PANNEAUX P-1/P-2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PARASURTENSEUR ULC TY | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PARASYMIQUE | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PARTION ELECTRIFIER TEL | U | Vu 1 seul projet | 265 | 3 | 1 | 1 | 265 | 265 | 265 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 265 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PARTITIOM ELECTRIFIER | U | Vu 1 seul projet | 312.2 | 4.5 | 1 | 1 | 312.2 | 312.2 | 312.2 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 312.2 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PARTITION ELECTRIFIER | U | Vu 1 seul projet | 320 | 5.5 | 1 | 1 | 320 | 320 | 320 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 320 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PARTITION ELECTRIFIER T | U | Vu 1 seul projet | 263 | 4 | 1 | 1 | 263 | 263 | 263 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 263 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PASISMIQUE | U | Vu 1 seul projet | 7500 | 60 | 1 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 7500 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PB PANN 200A 347/600V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PDH1000W C/A TH ELECTR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
PDH1500W C/A TH ELECTR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
PGL-01 .3HP 120V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PHARE SATELLITE DOUBLE _LUMEN | U | Vu 1 seul projet | 73.74 | 0.5 | 1 | 1 | 73.74 | 73.74 | 73.74 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 73.74 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PHARE SATELLITE SIMPLE_LUMEN | U | Vu 1 seul projet | 41.03 | 0.4 | 1 | 1 | 41.03 | 41.03 | 41.03 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 41.03 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PHOTOCELL | U | Vu 1 seul projet | 35 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 35 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PICO SANS FILS 3 BOUTONS DE LUTRON | U | Vu 1 seul projet | 30.62 | 0.3 | 1 | 1 | 30.62 | 30.62 | 30.62 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 30.62 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PINCE SERVICE 2@2/0 | U | Vu 1 seul projet | 23.1 | 0.1 | 1 | 1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 23.1 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PLAFONNIER | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLAFONNIER DECORATIF M | U | Vu 1 seul projet | 650 | 0 | 1 | 1 | 650 | 650 | 650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PLANCHE CHAUFFANT 190 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
PLAQUE CUISSON | U | Vu 1 seul projet | 65 | 0.6 | 1 | 1 | 65 | 65 | 65 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 65 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PLAQUE FS 1G INTERR ALUM | U | Vu 1 seul projet | 7.41 | 0.05 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 7.41 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PLAQUE FS 1G RECEPT ALI | U | Vu 1 seul projet | 11.522 | 0.1 | 1 | 1 | 11.522 | 11.522 | 11.522 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 11.522 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
PLAQUE GLISS 3TROU | U | Vu 1 seul projet | 7.163 | 0.3 | 1 | 1 | 7.163 | 7.163 | 7.163 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 7.163 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
PLATE LED 2X2 DIM 120V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PLINTHE 1000W 208V | U | Vu 1 seul projet | 88 | 0.6 | 1 | 1 | 88 | 88 | 88 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 88 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
PLINTHE 1250W 347V C/A TI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PLINTHE 1500W 208V | U | Vu 1 seul projet | 112 | 0.8 | 1 | 1 | 112 | 112 | 112 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 112 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
PLINTHE 1500W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PLINTHE 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 141 | 0.8 | 1 | 1 | 141 | 141 | 141 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 141 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PLINTHE 1500W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PLINTHE 1750W | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.9 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PLINTHE 1750W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PLINTHE 2000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 188 | 1 | 1 | 1 | 188 | 188 | 188 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 188 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PLINTHE 2000W 347V C/A TI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PLINTHE 2250W 347V | U | Vu 1 seul projet | 203 | 1 | 1 | 1 | 203 | 203 | 203 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 203 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PLINTHE 750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 92 | 0.7 | 1 | 1 | 92 | 92 | 92 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 92 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PLINTHE 900W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
PLINTHE B 1750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B 2000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B 2250W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B 500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B 750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B1000W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PLINTHE B1000W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLINTHE B1250W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PLINTHE B1250W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLINTHE B1250W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B1500W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PLINTHE B1500W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLINTHE B1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
PLINTHE B2500W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PLINTHE B300W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLINTHE B300W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLINTHE B500W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PLINTHE B500W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PLINTHE B500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 86 | 0.6 | 1 | 1 | 86 | 86 | 86 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 86 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PLINTHE BRAVA RELO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
PLINTHE C1.1 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PLINTHE C1.1 500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PLINTHE C4..1 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PLINTHE C6.1 1000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PLINTHE RELO S-101 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
PLINTHE STELPRO DESIGN SERIE '' B '' 300W | U | Vu 1 seul projet | 57.82 | 0.5 | 1 | 1 | 57.82 | 57.82 | 57.82 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 57.82 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PLUS 1 LOT CABLAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PMI | U | Vu 1 seul projet | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POMPE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
POMPE 1.5 HP 600V PP-01 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
POMPE 1.5HP 600V PP-02 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
POMPE 120V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POMPE 3PH | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.75 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 25 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
POMPE 600V PC-2 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.75 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 25 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POMPE 600V PC-3 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.75 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 25 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POMPE CHAUDIERE .3 HP : | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
POMPE CHAUFFAGE 5 HP 6 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
POMPE CHAUFFAGE 5HP 6 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
POMPE P1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
POMPE P2 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
POMPE PC-1 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.75 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 25 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POMPE RECIRCULATRICE 8 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PORTE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PORTE DOUBLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PORTE FUS POTEAU 2P MIL | U | Vu 1 seul projet | 47.98 | 0.5 | 1 | 1 | 47.98 | 47.98 | 47.98 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 47.98 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PORTE SIMPLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PORTILLON | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.75 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
POSTE INTERCOM | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
POTEAU DE BOIS | U | Vu 1 seul projet | 2500 | 8 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 2500 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
POTEAU HQ | U | Vu 1 seul projet | 2500 | 4 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2500 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POWERS INDUSTRIES PFM | U | Vu 1 seul projet | 1.7182 | 0.25 | 1 | 1 | 1.7182 | 1.7182 | 1.7182 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 1.7182 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
POWERS INDUSTRIES PFM2211100 1/4 X | U | Vu 1 seul projet | 1.087 | 0.15 | 1 | 1 | 1.087 | 1.087 | 1.087 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 1.087 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
POWERS INDUSTRIES PFM2211260 3/8 X | U | Vu 1 seul projet | 1.7183 | 0.15 | 1 | 1 | 1.7183 | 1.7183 | 1.7183 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 1.7183 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PP1 PANN 1200A 347/600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 32 | 32 | 32 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PP2 400A 347/600V 3PH 4F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PPD-N-01 PANN 600A 347/6C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PPM-N-01 PANN 225A 347/6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PPM-N-02 PANN 225A 347/6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PPM-N-03 PANN 400A 347/6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PRISE 15A 125V | U | Vu 1 seul projet | 45 | 0.6 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 45 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PRISE 30A 120V | U | Vu 1 seul projet | 75 | 0.6 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 75 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PRISE 50A | U | Vu 1 seul projet | 27 | 0.85 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0 | 27 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PRISE AU TOIT 20A GFI | U | Vu 1 seul projet | 350 | 1.5 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 350 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PRISE CONTROLE | U | Vu 1 seul projet | 45 | 0.6 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 45 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
PRISE DE COURANT INSTALLE SUR UN POTEAU _ LUMEN | U | Vu 1 seul projet | 251.8 | 1 | 1 | 1 | 251.8 | 251.8 | 251.8 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 251.8 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PRISE TOIT | U | Vu 1 seul projet | 350 | 4 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 350 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX D/M | U | Vu 1 seul projet | 2235.3 | 0 | 1 | 1 | 2235.3 | 2235.3 | 2235.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2235.3 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
PRIX DDE LOT CHAUFFAGE | U | Vu 1 seul projet | 5675 | 0 | 1 | 1 | 5675 | 5675 | 5675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5675 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
PRIX DE DE LOT SECURITE | U | Vu 1 seul projet | 65953.65 | 0 | 1 | 1 | 65953.65 | 65953.65 | 65953.65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65953.65 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX DE LKOT ALARME INCI | U | Vu 1 seul projet | 2250 | 0 | 1 | 1 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2250 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PRIX DISTRIBUTION | U | Vu 1 seul projet | 14546.36 | 0 | 1 | 1 | 14546.36 | 14546.36 | 14546.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14546.36 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PRIX URGENCE | U | Vu 1 seul projet | 8308.36 | 0 | 1 | 1 | 8308.36 | 8308.36 | 8308.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8308.36 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
PRODUITS BEL BJT363612H | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
PRODUITS STANDARD 6939 | U | Vu 1 seul projet | 68.03 | 0.75 | 1 | 1 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 68.03 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
PROGRAMATION ECLAIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PROTEGE BUTOIR 2 COND | U | Vu 1 seul projet | 254.46 | 4 | 1 | 1 | 254.46 | 254.46 | 254.46 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 254.46 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
PROTEGE BUTOIR 4 COND | U | Vu 1 seul projet | 345.47 | 4 | 1 | 1 | 345.47 | 345.47 | 345.47 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 345.47 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PROTEGE BUTOIR 4 COND | U | Vu 1 seul projet | 345.47 | 4 | 1 | 1 | 345.47 | 345.47 | 345.47 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 345.47 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PROTEGE BUTOIR 4 COND 4P O | U | Vu 1 seul projet | 345.47 | 2 | 1 | 1 | 345.47 | 345.47 | 345.47 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 345.47 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PS1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PSD-N-01 PANN 600A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSD-N-01 PANN 600A120/20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-01 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-02 PANN 100A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-03 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-04 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-05 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-06 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-07 PANN 400A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-08 225A 120/208V 3PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-09 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-10 PANN 225A 120/2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-11 PANN 400A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-12 PANN 225A 120/2C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-N-13 100A 120/208V 3PI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PSS-U-01 PANN 60A 120/208 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PUIT ACCESS 815X815X90 | U | Vu 1 seul projet | 4250 | 8 | 1 | 1 | 4250 | 4250 | 4250 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 4250 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PUIT TIRAGE | U | Vu 1 seul projet | 5500 | 8 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 5500 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
QUNCAILLERIE | U | Vu 1 seul projet | 130 | 0 | 1 | 1 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
RACCORD DIRECT BAIN THI | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
RACCORD ETANCHE DROIT ISOLE 3/4 FONTE MALLEABL | U | Vu 1 seul projet | 10.745 | 0.25 | 1 | 1 | 10.745 | 10.745 | 10.745 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 10.745 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RACCORD PARTITION | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RACCORD RCFF | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
RADIANT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
RAIL C- LT-FS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RAIL LT-FT-B | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RATELIER TELECOOMUNICATION ET SEC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
RCFF | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
RE253C 24V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
RECEPT 30A 125V 2P 3F | U | Vu 1 seul projet | 13.1 | 0.4 | 1 | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 13.1 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
RECEPT 30A 2P3F 250V EN | U | Vu 1 seul projet | 99.81 | 0.35 | 1 | 1 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 99.81 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RECEPT 3P 4F 30A 125/250 | U | Vu 1 seul projet | 6.13 | 0.45 | 1 | 1 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 6.13 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
RECEPT SECHEUSE 30A 3P4F 125/250V NOIR/EBENE | U | Vu 1 seul projet | 15.1 | 0.3 | 1 | 1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 15.1 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RECUPERATEUR CHALEUR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
REF-DCHT | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
REFROIDISSEUR LIQUIDE 1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
REFROIDISSEUR LIQUIDE 5 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
RELAI ADRESSABLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
RELAIS ALARME | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
RELAIS B/V | U | Vu 1 seul projet | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 45 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
RELAIS D'ALIMENTATION ET DE CONTROLE NORMAL ON/OFF/GRADATION | U | Vu 1 seul projet | 214.64 | 0.5 | 1 | 1 | 214.64 | 214.64 | 214.64 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 214.64 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
RELAIS ENTREBARRAGE | U | Vu 1 seul projet | 85 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 85 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
RELAIS MAGNETIQUE DE P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
RELAIS RELACHE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
RELAIS RPP20 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
RELAIS RPP20 120/1 0-10V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
RELAIS RSP-C-347-ZI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
RELAIS TRANSFO 347/20V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
RELAIS TRANSFO 347/24V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
RELAIS TRIAC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
RELAIS TRIAC 208V | U | Vu 1 seul projet | 130 | 0.5 | 1 | 1 | 130 | 130 | 130 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 130 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
RELAIS TRIAC RE306C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
RELO CLOCHE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
RELO CONDUIT ECL | U | Vu 1 seul projet | 250 | 8 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 250 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
RELO CONDUIT EXISTANT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
RELO DETECTEUR A FUMEI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
RELO ENCASTRE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO ENSEIGNE SORTIE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO FIXT TYPE E2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO FIXTURE 30X30 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO FIXTURE TYPE S7 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO HAUPARLEUR MURAL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO HAUT PARLEUR PL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
RELO HORN | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RELO INT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
RELO MAT TELECOMME | U | Vu 1 seul projet | 1250 | 16 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 16 | 16 | 16 |  | 0 | 1250 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
RELO PANN 463 | U | Vu 1 seul projet | 150 | 6 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 150 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
RELO PANN 465 | U | Vu 1 seul projet | 150 | 6 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 150 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
RELO PANN C 120/208V 200 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RELO PANN HV 347/600V 30 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RELO PANN PDU | U | Vu 1 seul projet | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
RELO PANNEAU ANNONCIA | U | Vu 1 seul projet | 550 | 8 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 550 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
RELO PLINTHE 2000W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
RELO PLINTHE S -105 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1807
REMONTER CHAUFFAGE | U | Vu 1 seul projet | 50 | 2.5 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 50 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
RESISTANCE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
RETENU MAGETIQUE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
RETENU MAGNETIQUE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
RETENU PORTE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
REX | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
RG11 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 25 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
RIDEAU DIVISEUR | U | Vu 1 seul projet | 35 | 2 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 35 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
RIZE 30202/RWC2YP10K CA | U | Vu 1 seul projet | 11.78 | 0.5 | 1 | 1 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 11.78 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
RONDEL 3/8PO PTWR3/8 | U | Vu 1 seul projet | 22.6579 | 0 | 1 | 1 | 22.6579 | 22.6579 | 22.6579 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.6579 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
ROOM SCHEDULER | U | Vu 1 seul projet | 20 | 0.25 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 20 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
ROOM-PIR BLUEECOSYTEM | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
RUNNING MAN RMXL-UDC 1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
RUNNING MAN U1 RMS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RUNNING MAN U2 PRMS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RUNNING MAN U3 RMEA | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
RWF 1000W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF 1250W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF 1500W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF 2000W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF1000W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF1250W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF1500W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
RWF200W 240V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
S01 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
S02 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
S03 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SBWS-4B BLUEECOSYTEM | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
SC2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SCAN BETON | U | Vu 1 seul projet | 750 | 4 | 1 | 1 | 750 | 750 | 750 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 750 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SCANN DALLE | U | Vu 1 seul projet | 950 | 8 | 1 | 1 | 950 | 950 | 950 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 950 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
SCAS 1000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SCAS 1250W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SCAS 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SCAS 500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SCAS 750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SCR 1050W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.95 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
SCR 1200W347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
SCR 1500W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
SCR 450W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
SCR 750W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
SCR 900W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
SCR1050W C/A TH ELECTR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
SE-2 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.75 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
SECHE MAIIN | U | Vu 1 seul projet | 1094 | 1 | 1 | 1 | 1094 | 1094 | 1094 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1094 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
SECHE MAIN EL-NINO ELNV | U | Vu 1 seul projet | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1250 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SECHEUR A AIR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SECHEUSE | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.35 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 25 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
SECHOIR A MAIN COMAC O | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SECHOIR A MAIN SHDXL-89 | U | Vu 1 seul projet | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1250 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR 100A 600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR 100A347/60C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
SECTIONNEUR 200A 120/208V 3PH 4F F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SECTIONNEUR 200A 120/24 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
SECTIONNEUR 200A 600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
SECTIONNEUR 30A 240V 1P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR 30A 3P 600V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR 30A 600V 3PH NF WP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SECTIONNEUR 30A 600V3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR 400A 347/600V 3PH 4F F | U | Vu 1 seul projet | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SECTIONNEUR 400A 600V 3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
SECTIONNEUR 400A347/60C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
SECTIONNEUR 60A 600V 3P | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
SECTIONNEUR 60A 600V 3PH NF WP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SECTIONNEUR 60A 600V NF | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR 60A3P 600V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SECTIONNEUR A FUSIBLES 100A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SECTIONNEUR A FUSIBLES 200A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SECTIONNEUR A FUSIBLES 30A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SECTIONNEUR POR ENTRETIEN HUBHBL13R22 | U | Vu 1 seul projet | 165.61 | 0.75 | 1 | 1 | 165.61 | 165.61 | 165.61 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 165.61 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SECTIONNEUR SF 200A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SECTIONNEURS SANS FUSIBLES 30A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SEISMIC SUPPORT FLUOR | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.25 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SEQUENCE 10 102A/102B/1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
SEQUENCE 15 116/117/118/ | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
SEQUENCE 2 200/201 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
SEQUENCE 4 105/106/107/1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
SERPENTIN 15A 208V 1PH | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SHU 1500W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SHU 4000W 347V C/A TH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SHU0431CCHAR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
SHU1531CCAR | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
SIEMENS BQD6240 DISJ 40 | U | Vu 1 seul projet | 282.12 | 0.4 | 1 | 1 | 282.12 | 282.12 | 282.12 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 282.12 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
SIEMENS ID361NF INTERR | U | Vu 1 seul projet | 176.73 | 1.2 | 1 | 1 | 176.73 | 176.73 | 176.73 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 176.73 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
SIEMENS ID361NF INTERR I | U | Vu 1 seul projet | 176.73 | 1.2 | 1 | 1 | 176.73 | 176.73 | 176.73 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 176.73 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066
SKYJACK | U | Vu 1 seul projet | 1250 | 0 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1250 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
SOCLE TSS | U | Vu 1 seul projet | 5000 | 8 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 5000 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
SONDE POUR PLANCHER C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
SORTIE AV | U | Vu 1 seul projet | 20 | 0.25 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 20 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
SORTIE DATA | U | Vu 1 seul projet | 20 | 0.25 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 20 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
SORTIE ECL | U | Vu 1 seul projet | 39 | 0.6 | 1 | 1 | 39 | 39 | 39 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 39 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
SORTIE HDMI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
SORTIE MUTI FONCTION | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SORTIE RESEAU | U | Vu 1 seul projet | 15.4 | 0.63 | 1 | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 0 | 15.4 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
SORTIE WIFI | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
SPP | U | Vu 1 seul projet | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
SPS | U | Vu 1 seul projet | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
STATION | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
STATION ENL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
STRIP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
STUB UP | U | Vu 1 seul projet | 20 | 0.25 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 20 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
SUPP HQ 4X1 1/2PO MONO- | U | Vu 1 seul projet | 16.6238 | 0.1 | 1 | 1 | 16.6238 | 16.6238 | 16.6238 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 16.6238 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SUPP HQ 4X2PO MONO BLOC | U | Vu 1 seul projet | 14.6324 | 0 | 1 | 1 | 14.6324 | 14.6324 | 14.6324 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.6324 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
SUPP ISOL 9-1/2PO SERV | U | Vu 1 seul projet | 82.54 | 1 | 1 | 1 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 82.54 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
SUPP ISOL 9-1/2PO SERV ROBUSTE | U | Vu 1 seul projet | 85.87 | 0.5 | 1 | 1 | 85.87 | 85.87 | 85.87 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 85.87 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
SUPPORT TRANSFO | U | Vu 1 seul projet | 350 | 4 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 350 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
SUSPENSION TRANSFO | U | Vu 1 seul projet | 350 | 3 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 350 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
SW1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SW2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SW3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SW5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
SYST-01 | U | Vu 1 seul projet | 35 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 35 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
SYTEME REF | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
T1/T2 TRANSFO 150KVA 6 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
TEE FS | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
TEE FT | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
TEL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
TEL/DATA 3/4 | U | Vu 1 seul projet | 22.32 | 0.89 | 1 | 1 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0 | 22.32 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
TEMOIN VISUEL | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
TEMPS POUR INSTALLATIO | U | Vu 1 seul projet | 2500 | 280 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 280 | 280 | 280 |  | 0 | 2500 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
TETE DOUBLE U4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
TETE DOUBLE URG N2-24- | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
TETE DOUBLE WP Z5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
TETE QUADRUPLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
TETE TRIPLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
TETE URG | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
TETE URG SIMPLE N1-24-6V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
TETE URGENCE SIMPLE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
TETE URGENCE SIMPLE M | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
TETE URGENCEDOUBLE M | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
THERMARAY AS1448-A00-3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
THERMOPOMPE 150A THP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
THERMOPOMPE 15A 208V1I | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
THERMOPOMPE 30A 208V 1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
THERMOPOMPE 40A 208V 1 | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.35 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 25 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
THERMOPOMPE 600V | U | Vu 1 seul projet | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 25 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
THERMOSTAT B/V | U | Vu 1 seul projet | 68 | 0.35 | 1 | 1 | 68 | 68 | 68 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 68 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
THERMOSTAT ELECTRONIQUE INTEGRE | U | Vu 1 seul projet | 66 | 0 | 1 | 1 | 66 | 66 | 66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
THERMOSTAT FDP | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
THERMOSTAT PLANCHE C | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1769
THERMOSTAT T1 INTEGRE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
THERMOSTAT TS | U | Vu 1 seul projet | 81.88 | 0.35 | 1 | 1 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 81.88 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI | U | Vu 1 seul projet | 96.2067 | 1 | 1 | 1 | 96.2067 | 96.2067 | 96.2067 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 96.2067 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI FILETE | U | Vu 1 seul projet | 96.2033 | 1 | 1 | 1 | 96.2033 | 96.2033 | 96.2033 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 96.2033 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
TRANSFERT SWITCH 200A3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
TRANSFERT SWITCHT 100A | U | Vu 1 seul projet | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
TRANSFO 100VA 120/240-12 | U | Vu 1 seul projet | 95.96 | 0.75 | 1 | 1 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 95.96 | 2026-02-09 | s1659 ecole arc en ciel ste julie | S1659
TRANSFO 112 .5 KVA 600/12 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
TRANSFO 112 1/2 KVA 600/120/208V 3PH | U | Vu 1 seul projet | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
TRANSFO 112.5KVA 600/120 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
TRANSFO 150A 600/120/208 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
TRANSFO 150A 600/120/208' | U | Vu 1 seul projet | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 1 | 0 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
TRANSFO 200 KVA 600/120/ | U | Vu 1 seul projet | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
TRANSFO 250KVA 600/120/2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
TRANSFO 30AKVA 600/120/2 | U | Vu 1 seul projet | 2888.99 | 10 | 1 | 1 | 2888.99 | 2888.99 | 2888.99 |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 2888.99 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
TRANSFO 3KVA 600/120/208 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
TRANSFORMATEUR 75KVA 600-120/208V | U | Vu 1 seul projet | 203.05 | 14.886 | 1 | 1 | 203.05 | 203.05 | 203.05 |  | 14.886 | 14.886 | 14.886 |  | 0 | 203.05 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION | U | Vu 1 seul projet | 3839.15 | 12 | 1 | 1 | 3839.15 | 3839.15 | 3839.15 |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 3839.15 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
TRANSFO_DUBO | U | Vu 1 seul projet | 5037.5 | 0 | 1 | 1 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5037.5 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
TRAVERSE /ISOLATEUR /AT | U | Vu 1 seul projet | 5000 | 8 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 5000 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
TRIAC 347/24V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
TROMPETTE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
TROMPETTE EXTERIEUR | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
TROMPETTE EXTERIEUR C/A GRILLE | U | Vu 1 seul projet | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
TRONCON TYPEII 4PO FEM | U | Vu 1 seul projet | 24.0763 | 0.2 | 1 | 1 | 24.0763 | 24.0763 | 24.0763 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 24.0763 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
TROUVER LE MASSIF EXIST | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
TS | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
TV | U | Vu 1 seul projet | 4.25 | 0.63 | 1 | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 0 | 4.25 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
TYPE G RAIL 18 PI C/A 3FI | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
TYPE G RAIL 22 PI C/A 5 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
U1 LUMACELL LAE-X-TA-AC | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
U2 LUMACELL M-QM-X-LD1: | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
U3 LUMACELL RG24S-144-X | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
U4 LUMACELL LAC-1-W-125 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
U5 LUMACELL M-QM-2-LD9 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
UAF | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-03-11 | S-1695_Hotel Playground Kahnawake | S-1695
UAT -2 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
UB1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
UB2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-02-19 | S-1676 ARC'TERTX | S-1676
UNITE AIR FRAIS 120V UR-0 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
UNITE DE POUVOIR MD-012 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
UNITE REFRERATION | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.45 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
UNITE VENTILATION UR-01 : | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
UNITER UC AU TOIT | U | Vu 1 seul projet | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
UPS 6KVA 120/208V 1PH3F | U | Vu 1 seul projet | 12500 | 8 | 1 | 1 | 12500 | 12500 | 12500 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 12500 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
URA-1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VA-DCHT | U | Vu 1 seul projet | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VANNE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
VC-1 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
VCFF | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VE-002 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
VENTILATEUR 120V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
VENTILATEUR EVACUATEU | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VENTILATEUR RECUPERAT | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VENTILATEUR TOILET | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
VENTILATEUR VA-02 1/2 HP | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
VENTILATEUR VA-03 1/2 HP | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
VENTILATEUR VH-01 120V | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
VENTILO CONVECTEUR VC | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VERROU ELECTRIQUE | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
VIVE WIRELESS HUB | U | Vu 1 seul projet | 1250 | 2 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 1250 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
VOLET MOTMRISER | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1881
VRT | U | Vu 1 seul projet | 15 | 35 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
VT-02 | U | Vu 1 seul projet | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 15 | 2026-06-03 | s-1775 clinique mieux etre | S-1775
WAC2-POE | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
WAF1503C24W | U | Vu 1 seul projet | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
WAH-C-POE-ID | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
WATT STOPPER LMDC-100 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
WATT STOPPER LMIN 104 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
WATT STOPPER LMRC-2111 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
WATT STOPPER LSMW-220 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 1 | 0 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
WAVELINK PRO | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
WF 4000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 1567 | 2 | 1 | 1 | 1567 | 1567 | 1567 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 1567 | 2026-03-11 | s-1689 pultrusion st-bruno | S-1689
WFA120006CTW 600V | U | Vu 1 seul projet | 5069.88 | 4 | 1 | 1 | 5069.88 | 5069.88 | 5069.88 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 5069.88 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
WFA4000W 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1714
WFA4003TW 347V | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
WST-0-5D | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
WST-C-1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
WST-C-3 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
WST-C-3D | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 1 | 0 | 2026-03-30 | s-1715 sprotive parc lionel groulx | S-1715
Z1 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
Z2 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
Z4 | U | Vu 1 seul projet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PRIX DE LOT DISTRIBUTION | U | Jugement / forfait | 92532 | 0 | 13 | 14 | 38000 | 3817.21 | 177330.8 | 150.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 92532 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1769, S-1797, S-1808, S-1811, S-1857, S-1881
QUINCAILLERIE | U | Jugement / forfait | 2250 | 0 | 12 | 17 | 2250 | 100 | 10000 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2250 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | 25-066, S-1645, S-1665, S-1676, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1753, S-1763, S-1775, S-1811
PRIX DE LOT ALARME INCEI | U | Jugement / forfait | 19223 | 0 | 10 | 12 | 7132.535 | 1750 | 102196 | 412.1 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 19223 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | 25-066, S-1665, S-1692, S-1695, S-1783, S-1795, S-1797, S-1811, S-1857, S1659
PRIX DE LOT TRANSFO | U | Jugement / forfait | 24000 | 0 | 10 | 12 | 13085 | 3483.37 | 46538.05 | 93.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24000 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1645, S-1692, S-1693, S-1714, S-1715, S-1797, S-1808, S-1811, S-1854, S-1857
PRIX DE LOT CHAUFFAGE | U | Jugement / forfait | 5403.25 | 0 | 10 | 11 | 10743 | 4980 | 59920.77 | 218.3 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5403.25 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1689, S-1692, S-1693, S-1695, S-1714, S-1715, S-1797, S-1811, S-1881
PRIX DE LOT ECLAIRAGE | U | Jugement / forfait | 315000 | 0 | 10 | 11 | 111687.07 | 7887.77 | 315000 | 84.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 315000 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | 25-066, S-1665, S-1693, S-1715, S-1769, S-1775, S-1797, S-1807, S-1808, S-1811
PERCEMENT PLANCHER | U | Jugement / forfait | 150 | 1 | 8 | 11 | 75 | 75 | 150 | 29.4 | 1 | 0 | 1.5 | 34.5 | 0 | 150 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1676, S-1689, S-1753, S-1783, S-1854, S-1857, S-1881
PRIX DE LOT FIXTURE | U | Jugement / forfait | 24599 | 0 | 8 | 8 | 21543.98 | 5189.81 | 312076.98 | 609.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24599 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1689, S-1692, S-1714, S-1753, S-1795, S-1811, S-1881
BOOM TRUCK | U | Jugement / forfait | 1250 | 8 | 6 | 9 | 1250 | 1200 | 2500 | 41.1 | 8 | 0 | 8 | 49.7 | 0 | 1250 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1692, S-1693, S-1715, S-1797, S-1811
ANTISISMIQUE | U | Jugement / forfait | 15 | 0.15 | 6 | 7 | 20 | 15 | 1250 | 2156.5 | 0.25 | 0.15 | 4 | 532.2 | 0 | 15 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1676, S-1769, S-1775, S-1783, S-1854, S-1857
PRIX DE LOT ALARME INCE | U | Jugement / forfait | 45000 | 12 | 6 | 7 | 11645 | 3500 | 45000 | 131.5 | 0 | 0 | 20 |  | 1 | 45000 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1665, S-1676, S-1693, S-1775, S-1854, S-1881
PRIX DE LOT URGENCE | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 5 | 5 | 16235.025 | 10332.9 | 27794.2 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-10-07 | s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | S-1645, S-1692, S-1693, S-1808, S-1881
PARASISMIQUE | U | Jugement / forfait | 800 | 0 | 4 | 5 | 950 | 15 | 950 | 38.3 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | 800 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | 25-066, S-1665, S-1854, S-1866
PRIX DE LOT CONTROL ECL | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 4 | 4 | 281090.72 | 281090.72 | 281090.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1692, S-1767, S-1808, S-1811
DEMOLITION | U | Jugement / forfait | 0 | 40 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 40 | 0.75 | 40 | 46.3 | 3 | 0 | 2026-07-13 | s-1807 groupe maurice lanthier | S-1676, S-1783, S-1807
PEPINE C/A TERRIERE | U | Jugement / forfait | 125 | 8 | 3 | 3 | 1500 | 125 | 1750 | 47.6 | 8 | 0 | 8 | 47.1 | 0 | 125 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1645, S-1693, S-1797
PERCEMENT PLANCHER PC | U | Jugement / forfait | 75 | 1 | 3 | 3 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 15.7 | 0 | 75 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 25-066, S-1665, S-1783
PRIX DE LOT ALARME | U | Jugement / forfait | 3750 | 0 | 3 | 3 | 24935.93 | 3750 | 81000 | 130.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3750 | 2026-05-27 | S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | S-1645, S-1714, S-1769
PERCEMENT PLANCHER LE | U | Jugement / forfait | 75 | 1.5 | 2 | 3 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 75 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
TEMPORAIRE | U | Jugement / forfait | 10000 | 40 | 2 | 3 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10000 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
CONDUIT ET FILAGE | U | Jugement / forfait | 10000 | 80 | 2 | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 40.125 | 0.25 | 80 | 99.4 | 1 | 10000 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1645, S-1767
NACELLE | U | Jugement / forfait | 1250 | 16 | 2 | 2 | 1225 | 1200 | 1250 | 2 | 8 | 0 | 16 | 100 | 0 | 1250 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1645, S-1811
PERCEMENT DALLE | U | Jugement / forfait | 75 | 2 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PERCEMENT MUR | U | Jugement / forfait | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 80 | 10 | 150 | 87.5 | 1.25 | 0.5 | 2 | 60 | 0 | 10 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1645, S-1753
PERCEMENT PLANCHER 2P | U | Jugement / forfait | 75 | 2 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PERCEMENT PLANCHER EC | U | Jugement / forfait | 75 | 2 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PRIX DE LOT | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-03-27 | S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | S-1645, S-1714
PRIX DE LOT CAMLOCK | U | Jugement / forfait | 5515.1 | 0 | 2 | 2 | 5094.325 | 4673.55 | 5515.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5515.1 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693, S-1715
PRIX DE LOT EDWARD | U | Jugement / forfait | 12500 | 0 | 2 | 2 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12500 | 2026-03-09 | 25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 25-066, S-1665
PRIX DE LOT LUXTEC | U | Jugement / forfait | 39640.16 | 0 | 2 | 2 | 39640.16 | 39640.16 | 39640.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 39640.16 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1692, S-1783
PRIX DE LOT CHAUFFAGE C | U | Jugement / forfait | 5200.47 | 0 | 1 | 2 | 11768.1 | 5200.47 | 18335.73 | 55.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5200.47 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
DEMOLITION ALIMENTATION TEMPORAIRE CONSOMATEURS EXISTANTS | U | Jugement / forfait | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
DEMOLITION DISTRIBUTION | U | Jugement / forfait | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
INSTALLER PANNEAU TEMPORAIRE ET RACCORDEMENT A LA GENERATRIC | U | Jugement / forfait | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PEPINE | U | Jugement / forfait | 2500 | 8 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 2500 | 2026-05-18 | s-1763 temporaire chemin du golf qmd | S-1763
PEPINE ET TERRIER | U | Jugement / forfait | 1250 | 8 | 1 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 1250 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PERCEMENT ET SCELLEMENT | U | Jugement / forfait | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 50 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PERCEMENT PLANCHER E | U | Jugement / forfait | 75 | 2 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 75 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
PERCEMENT PLANCHER P | U | Jugement / forfait | 75 | 1.5 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 75 | 2026-03-09 | s-1665 canderel lobby | S-1665
PERCEMENT PLANCHER SC | U | Jugement / forfait | 75 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 75 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
PERCEMENTPLANCHER | U | Jugement / forfait | 75 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 75 | 2026-09-10 | s-1854 sollio st hubert lanthier | S-1854
PRIX DE LOT 600PI 200A 34 | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
PRIX DE LOT 800PI 600A 3 | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-22 | S-1767 - super - jean coutu mascouche | S-1767
PRIX DE LOT CABLAGE STR | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX DE LOT CABLE STRUC | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX DE LOT CONTROL ECLAIRAGE | U | Jugement / forfait | 6570 | 0 | 1 | 1 | 6570 | 6570 | 6570 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6570 | 2026-02-02 | S-1645 ANNEXE-BOURASSA | S-1645
PRIX DE LOT D/M | U | Jugement / forfait | 4994.12 | 0 | 1 | 1 | 4994.12 | 4994.12 | 4994.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4994.12 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
PRIX DE LOT DISTRIBUTION (SANS TRANSFO)_DUBO | U | Jugement / forfait | 11742.43 | 0 | 1 | 1 | 11742.43 | 11742.43 | 11742.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11742.43 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PRIX DE LOT DIXTRIBUTION | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-07-14 | s-1811 cdc construction de 6 batiment | S-1811
PRIX DE LOT DRIVE | U | Jugement / forfait | 31028.3 | 0 | 1 | 1 | 31028.3 | 31028.3 | 31028.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31028.3 | 2026-09-25 | S-1857 - Maison St-Michel | S-1857
PRIX DE LOT ECLAIRAGE_DUBO | U | Jugement / forfait | 6754.56 | 0 | 1 | 1 | 6754.56 | 6754.56 | 6754.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6754.56 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PRIX DE LOT ENSEIGNE SO | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-05-05 | s-1753 ecole asomption | S-1753
PRIX DE LOT ETUDE | U | Jugement / forfait | 1176.47 | 0 | 1 | 1 | 1176.47 | 1176.47 | 1176.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1176.47 | 2026-07-13 | s-1808 cpe les copain d'ABORD | S-1808
PRIX DE LOT FIXTURE C/F | U | Jugement / forfait | 7977.32 | 0 | 1 | 1 | 7977.32 | 7977.32 | 7977.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7977.32 | 2026-06-26 | S-1795 Lanthier Arthesa | S-1795
PRIX DE LOT FIXTUREEDP | U | Jugement / forfait | 18953.15 | 0 | 1 | 1 | 18953.15 | 18953.15 | 18953.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18953.15 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
PRIX DE LOT HI-TECH | U | Jugement / forfait | 2154.59 | 0 | 1 | 1 | 2154.59 | 2154.59 | 2154.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2154.59 | 2026-06-02 | s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | S-1783
PRIX DE LOT HORLOGE | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX DE LOT INTERCOMME | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX DE LOT INTERCOMMU | U | Jugement / forfait | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PRIX DE LOT INTRUSION | U | Jugement / forfait | 48035.16 | 0 | 1 | 1 | 48035.16 | 48035.16 | 48035.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48035.16 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693
PRIX DE LOT INTUSION | U | Jugement / forfait | 40223.21 | 0 | 1 | 1 | 40223.21 | 40223.21 | 40223.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40223.21 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PRIX DE LOT SECURITE | U | Jugement / forfait | 62899.28 | 0 | 1 | 1 | 62899.28 | 62899.28 | 62899.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62899.28 | 2026-04-02 | S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | S-1692
PRIX DE LOT TELEPHONIE | U | Jugement / forfait | 90143.56 | 0 | 1 | 1 | 90143.56 | 90143.56 | 90143.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90143.56 | 2026-08-19 | S-1797 - École Chambly | S-1797
PRIX DE LOT URGENCE_DUBO (SANS PHARES SATELLITE) | U | Jugement / forfait | 918.38 | 0 | 1 | 1 | 918.38 | 918.38 | 918.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 918.38 | 2026-09-23 | s-1866 gar mun st amable | S-1866
PRIX DE LOT VIDEOSURVEI | U | Jugement / forfait | 29161.38 | 0 | 1 | 1 | 29161.38 | 29161.38 | 29161.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29161.38 | 2026-03-31 | S-1693_Ecole Primaire Beloeil | S-1693

## Paramètres Jo
Projet | Date doc | Taux $/h | Heures relevé | Heures chargées | Ratio chargées/relevé | Matériel $ | Main-d’œuvre $ | Grand total $ | Part MO | Fichier | Drive ID
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 78 | 2886.9 | 2900 | 1.005 | 210405.62 | 226200 | 436605.64 | 0.518 | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 78 | 99.45 | 120 | 1.207 | 6275.45 | 9360 | 17812.69 | 0.599 | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 78 | 1516.339 | 1520 | 1.002 | 58186.8 | 118560 | 176746.79 | 0.671 | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 110 | 907.615 | 920 | 1.014 | 238700.57 | 101200 | 339900.59 | 0.298 | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 110 | 503.935 | 520 | 1.032 | 32555.42 | 57200 | 89755.43 | 0.637 | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 110 | 907.615 | 920 | 1.014 | 238700.57 | 101200 | 339900.59 | 0.298 | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 99 | 336.58 | 350 | 1.04 | 63517.14 | 34650 | 98167.14 | 0.353 | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 99 | 8106.286 | 8150 | 1.005 | 397308.56 | 806850 | 1204158.59 | 0.67 | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 82 | 16751.74 | 16760 | 1 | 1361348.4 | 1374320 | 2735668.43 | 0.502 | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 82 | 1916.488 | 1920 | 1.002 | 397620.33 | 157440 | 555060.37 | 0.284 | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 82 | 6725.082 | 6730 | 1.001 | 679938.5 | 551860 | 1231798.52 | 0.448 | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 82 | 8726.34 | 8750 | 1.003 | 1389638.06 | 717500 | 2107138.06 | 0.341 | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 99 | 1248.55 | 1250 | 1.001 | 56888.85 | 123750 | 180638.85 | 0.685 | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 99 | 209.045 | 80 | 0.383 | 51967.15 | 7920 | 59887.15 | 0.132 | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | [8 empty] | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 99 | 202.27 | 210 | 1.038 | 30663.44 | 20790 | 51453.44 | 0.404 | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 99 | 1113.269 | 1150 | 1.033 | 111464.26 | 113850 | 225314.25 | 0.505 | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 99 | 1845.37 | 1850 | 1.003 | 245160.26 | 183150 | 428310.26 | 0.428 | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 99 | 224.24 | 250 | 1.115 | 25987.08 | 24750 | 50737.08 | 0.488 | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 99 | 1272.6 | 1280 | 1.006 | 184933.73 | 126720 | 311653.75 | 0.407 | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 99 | 392.935 | 400 | 1.018 | 46407.55 | 39600 | 86007.55 | 0.46 | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 99 | 16796.431 | 16800 | 1 | 2523413.11 | 1663200 | 4186613.18 | 0.397 | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 85 | 3135.001 | 3150 | 1.005 | 825783.97 | 267750 | 1093533.98 | 0.245 | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 85 | 1039 | 1039 | 1 | 0 | 88315 | 88315 | 1 | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 85 | 1809.1 | 1820 | 1.006 | 0 | 154700 | 154700 | 1 | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 85 | 5872.62 | 5880 | 1.001 | 589899.47 | 499800 | 1089699.46 | 0.459 | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 |  | 458.25 |  |  | 54805.4 |  |  |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 99 | 3725.766 | 3750 | 1.007 | 413826.04 | 371250 | 785076.05 | 0.473 | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 99 | 3725.766 | 3750 | 1.007 | 406541.41 | 371250 | 777791.42 | 0.477 | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 85 | 4128.602 | 4150 | 1.005 | 402765.13 | 352750 | 755515.13 | 0.467 | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx

## Backtest
Projet | Couverture $ (items vus ailleurs) | Couverture heures | Écart prix prédit | Écart heures prédit
25-066 G_Canderel Lobby 2000 | 0.99 | 0.996 | 0.002 | -0.037
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 0.572 | 0.68 | 0.411 | 0.159
S-1665 canderel lobby | 0.963 | 0.973 | -0.001 | -0.052
S-1676 ARC'TERTX | 0.694 | 0.594 | -0.057 | -0.016
S-1689 pultrusion st-bruno | 0.37 | 0.752 | 0.065 | 0.029
S-1692 _École Primaire St-Mar | 0.785 | 0.799 | 0.028 | -0.002
S-1693 _Ecole Primaire Beloei | 0.669 | 0.796 | 0.143 | 0.089
S-1695 _Hotel Playground Kahn | 0.869 | 0.905 | -0.05 | 0.022
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 0.519 | 0.509 | -0.056 | 0.012
S-1715 sprotive parc lionel | 0.908 | 0.848 | 0.034 | 0.008
S-1753 ecole asomption | 0.933 | 0.804 | 0.174 | 0.125
S-1763 temporaire chemin du | 0.094 | 0.339 | -0.017 | -0.041
S-1767 - super - jean coutu | 0.914 | 0.956 | -0.215 | -0.086
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 0.47 | 0.815 | 0.028 | -0.022
S-1775 clinique mieux etre | 0.81 | 0.903 | -0.092 | -0.014
S-1783 anjinnov mcgill 1981 | 0.689 | 0.746 | 0.025 | 11.196
S-1795 Lanthier Arthesa | 0.579 | 0.823 | -0.039 | -0.01
S-1797 - École Chambly | 0.86 | 0.756 | -0.267 | 0.002
S-1807 groupe maurice lanthi | 0.99 | 0.54 | 0.035 | -0.092
S-1808 cpe les copain d'ABOR | 0.948 | 0.775 | -0.144 | 0.011
S-1811 cdc construction de 6 | 0.792 | 0.815 | -0.102 | -0.074
S-1854 sollio st hubert lant | 0.4 | 0.646 | 1.57 | 0.054
S-1857 - Maison St-Michel | 0.46 | 0.707 | -0.088 | -0.048
S-1866 gar mun st amable | 0.048 | 0.053 | 0.04 | 0.101
S-1881 hotel candlewood st-h | 0.829 | 0.787 | -0.183 | -0.05
S1659 ecole arc en ciel ste | 0.548 | 0.465 | -0.072 | -0.026

## Lignes sources
Projet | Date | Page PDF | Section | Description | Quantité | UM | Prix unit. effectif | Vendant total | Temps unit. effectif | Temps total | Contrôle | Note | Fichier | Drive ID
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 24599 | 24599 | 0 | 0 | OK | vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT URGENCE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L1 | 164 | U | 0 | 0 | 1 | 164 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général |  | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | ligne sans description | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L2 | 41 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L3 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L4 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L5 FPA | 33 | U | 0 | 0 | 0.75 | 24.75 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L6 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L7 | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L8 | 41 | U | 0 | 0 | 1 | 41 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE SERIE L | 52 | U | 0 | 0 | 1 | 52 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE COMBO | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | TETE URGENCEDOUBLE M | 30 | U | 0 | 0 | 0.5 | 15 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | TETE URGENCE SIMPLE M | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | BATTEIR UNIT C/A 2T RG24 | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D | 48 | U | 0 | 0 | 0.75 | 36 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 91 | U | 0 | 0 | 0.75 | 68.25 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE FE | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE G | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H | 7 | U | 0 | 0 | 1 | 7 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 | 160 | U | 35.49 | 5678.4 | 0.04 | 6.4 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | alimentation éclairage | 92 | U | 13.7 | 1260.4 | 0.35 | 32.2 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 2 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 700 | P | 3.0997 | 2169.78 | 0.074 | 51.8 | ECART | 70s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07400 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | ECLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 140 | U | 7.963 | 1114.82 | 0.2 | 28 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.9630) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 05c12 | 780 | P | 3.4197 | 2667.35 | 0.081 | 63.18 | ECART | 78s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.08100 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | ECLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 130 | U | 6.1778 | 803.11 | 0.25 | 32.5 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1778) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | ECLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 130 | U | 1.4985 | 194.81 | 0.05 | 6.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 63 | U | 60.19 | 3791.97 | 1.225 | 77.175 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 22 | U | 65.38 | 1438.36 | 1.3 | 28.6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | PRISE AU TOIT | 4 | U | 350 | 1400 | 2 | 8 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | EVAPORATEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | POMPE P1 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | POMPE P2 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | D/ M MANUEL C/A TEMOIN | 2 | U | 175 | 350 | 1 | 2 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | VOLET MOTMRISER | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | RELAIS B/V | 1 | U | 45 | 45 | 1 | 1 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | RCFF | 13 | U | 15 | 195 | 0.5 | 6.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | DEMARREUR MOTEUR UAF | 1 | U | 115 | 115 | 1 | 1 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | RELAIS ENTREBARRAGE | 1 | U | 85 | 85 | 1 | 1 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA | 7 | U | 133.49 | 934.43 | 1 | 7 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | MOTEUR VE-2 120V | 1 | U | 25 | 25 | 1 | 1 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | MOTEUR UAF-1 | 1 | U | 25 | 25 | 1 | 1 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | UNITER UC AU TOIT | 8 | U | 25 | 200 | 1 | 8 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 150 | U | 6.1778 | 926.67 | 0.25 | 37.5 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1778) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 150 | U | 1.4985 | 224.78 | 0.05 | 7.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 30 | U | 19.8 | 594 | 0.6 | 18 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 15 | U | 27.42 | 411.3 | 1 | 15 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c10 | 650 | P | 3.0997 | 2014.79 | 0.074 | 48.1 | ECART | 65s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07400 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1 03c08 | 90 | P | 6.5707 | 591.36 | 0.091 | 8.19 | ECART | 9s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09100 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 160 | P | 7.6607 | 1225.71 | 0.135 | 21.6 | ECART | 16s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.13500 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 25c12 | 190 | P | 14.6181 | 2777.43 | 0.223 | 42.37 | ECART | 19s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.22300 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 28c12 | 160 | P | 18.274 | 2923.84 | 0.264 | 42.24 | ECART | 16s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.26400 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 29c12 | 2300 | P | 18.684 | 42973.15 | 0.269 | 618.7 | ECART | 230s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé (lu 2300, cohérent avec 230s); unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.26900 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 33c12 | 90 | P | 20.314 | 1828.26 | 0.289 | 26.01 | ECART | 9s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.28900 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 140 | P | 11.3581 | 1590.13 | 0.183 | 25.62 | ECART | 14s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.18300 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 26c12 | 150 | P | 17.464 | 2619.6 | 0.254 | 38.1 | ECART | 15s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.25400 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | PRISE | 452 | U | 45 | 20340 | 0.6 | 271.2 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | PRISE GFI | 80 | U | 55 | 4400 | 0.6 | 48 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | PRISE 30A 120V | 20 | U | 75 | 1500 | 0.6 | 12 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | INT 1 VOIE | 168 | U | 35 | 5880 | 0.5 | 84 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | GRADATEUR | 40 | U | 55 | 2200 | 0.6 | 24 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | SORTIE TEL | 164 | U | 15 | 2460 | 0.5 | 82 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | SORTIE TV | 40 | U | 15 | 600 | 0.5 | 20 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | SORTIE WIFI | 40 | U | 15 | 600 | 0.5 | 20 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | EVAPORATEUR | 40 | U | 35 | 1400 | 0.5 | 20 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | HOTTE | 40 | U | 35 | 1400 | 0.5 | 20 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | PLAQUE CUISSON | 40 | U | 65 | 2600 | 0.6 | 24 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | MINUTERIE ECHANGEUR F | 40 | U | 15 | 600 | 0.5 | 20 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | CONTROLEUR FPA | 40 | U | 15 | 600 | 0.5 | 20 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | DETECTEUR FUMER | 44 | U | 25 | 1100 | 0.5 | 22 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | MONOXIDE | 6 | U | 25 | 150 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | CLOCHE | 44 | U | 25 | 1100 | 0.5 | 22 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | PLINTHE 1500W | 18 | U | 25 | 450 | 0.8 | 14.4 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | PLINTHE 1750W | 6 | U | 25 | 150 | 0.9 | 5.4 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | FIXTURE L1 | 160 | U | 30 | 4800 | 0.75 | 120 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | FIXTURE L2 | 36 | U | 30 | 1080 | 0.75 | 27 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | FIXTURE L5 FPA | 32 | U | 30 | 960 | 0.75 | 24 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | FIXTURE L7 | 8 | U | 30 | 240 | 0.75 | 6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | SERVICE / CHAMBRE | FIXTURE L8 | 40 | U | 30 | 1200 | 0.75 | 30 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 5403.25 | 5403.25 | 0 | 0 | OK | vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1250W 347V C/A TI | 3 | U | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 2000W 347V C/A TI | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1500W 240V | 19 | U | 0 | 0 | 0.8 | 15.2 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1750W 240V | 6 | U | 0 | 0 | 0.9 | 5.4 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | TRIAC | 25 | U | 0 | 0 | 0.5 | 12.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | FORCE FLOW 4000W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | RELO PLINTHE 2000W | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 15 | U | 25.84 | 387.6 | 0.6 | 9 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 05c10 | 580 | P | 4.2497 | 2464.81 | 0.086 | 49.88 | ECART | 58s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.08600 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | CHAUFFAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 45000 | 45000 | 12 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé); annotation manuscrite 'PIFF'; vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | CLOCHE | 24 | U | 0 | 0 | 0.5 | 12 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | CLOCHE APPARTEMENT | 44 | U | 0 | 0 | 0.5 | 22 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR THERMIQUE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR FUMÉE | 29 | U | 0 | 0 | 0.5 | 14.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR GAINE | 3 | U | 0 | 0 | 2 | 6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR FUMER APPA | 44 | U | 0 | 0 | 0.5 | 22 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR MONOXIYDEC | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RETENU PORTE | 8 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RELAIS ALARME | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE ALARME DOUBLE | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | LAMPE TEMOIN DETECTEU | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RELO STATION MANUEL | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RELO DETECTEUR A FUME | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 9 | U | 6.9744 | 62.77 | 0.2 | 1.8 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.9744) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 30 | U | 7.963 | 238.89 | 0.2 | 6 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.9630) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 48 | U | 6.1777 | 296.53 | 0.25 | 12 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1777) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 90 | U | 1.4986 | 134.87 | 0.05 | 4.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4986) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 50 | U | 0.7806 | 39.03 | 0.05 | 2.5 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7806) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 1500 | P | 1.3262 | 1989.25 | 0.028 | 42 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.3262) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 1650 | P | 1.5887 | 2621.42 | 0.054 | 89.1 | ECART | 165s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.05400 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 92532 | 92532 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé); vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PRIX D/M | 1 | U | 2235.3 | 2235.3 | 0 | 0 | OK | vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | disjoncteur 400a3p 50ka hcp | 1 | U | 7500 | 7500 | 4 | 4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé); annotation manuscrite 'PIFF'; vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | MESURAGE GFTEC GFT54N | 1 | U | 5000 | 5000 | 0 | 0 | OK | description tronquée; annotation manuscrite 'PIFF'; vendant unit. surligné au marqueur jaune | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PPR 600A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 3X200A3P 1X100A3P 1X30A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PPS3 600A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 1X200A3P 2X175A3P 1X157 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PPS2 600A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 2X200A3P 2X150A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PPS1 600A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 1X200A3P 2X175A3P 1X150 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCR 400A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 2X150A6P 1X100A3P 1X30A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSC2 225A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 4X30A2P 19X15A1P 3X20A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSC3 225A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A2P 12X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSC4 225A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 6X30A2P 5X20A1P 11X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH4A 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 4X15A2P 5X20A2P 34X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH2A 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PCHRA 225A 120/208 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 5X20A2P 4X15A2P 34X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH3A 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 5X20A2P 4X15A2P 4X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH2B 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | 6X20A2P 4X15A2P 44X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PCH4B 225A 120/208 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH2C 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | 4X15A2P 4X20A2P 33X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH4C 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | 4X20A2P 4X15A2P 32X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH3C 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | 4X20A2P 4X15A2P 33X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCHRC 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCH3B 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSCHRB 225A 120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | 4X15A2P 6X20A2P 44X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 150KVA 600/120/2 | 3 | U | 0 | 0 | 17 | 51 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 75KVA 600/120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 400A 347/60 | 1 | U | 0 | 0 | 7 | 7 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | DÉMARREUR MAGNÉTIQUE | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | HOA 2CONTACT LAMPE TE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 14 | U | 150 | 2100 | 1 | 14 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | PERCEMENT PLANCHER | 30 | U | 150 | 4500 | 1 | 30 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X | 2 | U | 464.05 | 928.1 | 1 | 2 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / MESURAGE | COMPTEUR PRIVÉE 400A 3 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / MESURAGE | MESURAGE MESURES CAN | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / MESURAGE | CERTIFICATION DE CALIBR | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / MESURAGE | GFTEC GFT54N2CBIPO | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 7 | DISTRIBUTION / MESURAGE | PLAN E-20 DE 22 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH4C 4X1/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH4B 4X3/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH4A 4X2/0C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSC4 4X1/0 C2po PARALE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH3C 4X1/0 32po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH3B 4X3/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH3A 4X2/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSC3 4X3 C1 1/4 po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH2C 4X1/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH2B 4X3/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCH2A 4X2/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSC2 4X1/0 C2po PARALEL | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCHRC 4X1/0 C 2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCHRB 4X3/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCHRA 4X2/0 C2po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PSCR 4X300MCM C3po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PPS1 2X 4X300MCM C3po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PPS2 2X 4X300MCM C3po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | PPS3 2X 4X300MCM C3po | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | MAIN 2X 4X4/0 C3po 300mc | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | COND TME 3PO | 780 | P | 10.3774 | 8094.37 | 0.11 | 85.8 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | CONN TME 3PO VIS ZINC | 28 | U | 19.7686 | 553.52 | 0.4 | 11.2 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 19.7686) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN | 88 | U | 16.2064 | 1426.16 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 16.2064) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | COUDE TME 3PO 90D | 40 | U | 51.4535 | 2058.14 | 0.6 | 24 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 51.4535) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 28 | U | 1.7868 | 50.03 | 0.03 | 0.84 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.7868) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | BOITE D 24X24X6PO CEMA1 | 2 | U | 196.37 | 392.74 | 2.5 | 5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | 300MCM 37 BRINS RW9060 | 2530 | P | 2.8269 | 7152.11 | 0.039 | 98.67 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.8269) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 740 | P | 0.73168 | 541.44 | 0.014 | 10.36 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7317) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | 3/0AWG 19 BRINS CUIVRE | 420 | P | 10.9292 | 4590.26 | 0.03 | 12.6 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 10.9292) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | 500MCM 37 BRINS RW9060 | 1280 | P | 4.5044 | 5765.58 | 0.048 | 61.44 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.5044) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | 1AWG 19 BRINS T90 NYLON | 320 | P | 5.63 | 1801.61 | 0.015 | 4.8 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | COND TME 1PO | 300 | P | 1.8378 | 551.34 | 0.05 | 15 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | ACCOUPL TME 1PO VIS ZIN | 30 | U | 1.4693 | 44.08 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4693) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | CONN TME 1PO VIS ZINC | 6 | U | 1.4033 | 8.42 | 0.1 | 0.6 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4033) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 6 | U | 0.37167 | 2.23 | 0.02 | 0.12 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 2 | U | 19.8 | 39.6 | 0.6 | 1.2 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | COND TME 2-1/2PO | 700 | P | 8.3452 | 5841.64 | 0.09 | 63 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 32 | U | 34.4766 | 1103.25 | 0.5 | 16 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 34.4766) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 8 | ARTERE / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 18 | U | 14.1278 | 254.3 | 0.3 | 5.4 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 14.1278) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 102 | U | 13.5576 | 1382.88 | 0 | 0 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 13.5576) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COND TME 1-1/2PO | 120 | P | 3.82 | 458.4 | 0.065 | 7.8 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COND TME 2PO | 1150 | P | 4.4031 | 5063.56 | 0.08 | 92 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COUDE TME 1-1/2PO 90D | 12 | U | 9.8492 | 118.19 | 0.3 | 3.6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COUDE TME 2PO 90D | 40 | U | 14.1745 | 566.98 | 0.4 | 16 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 14.1745) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 4 | U | 4.42 | 17.68 | 0.18 | 0.72 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 30 | U | 6.1907 | 185.72 | 0.2 | 6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | 16 | U | 4.1262 | 66.02 | 0 | 0 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.1262) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN | 142 | U | 5.4069 | 767.78 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 5.4069) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV C | 500 | P | 7.8523 | 3926.15 | 0.1 | 50 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.8523) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COURROIE 1PO CABLE & C | 40 | U | 2.3192 | 92.77 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.3192) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COURROIE 1-1/2PO CABLE | 20 | U | 2.903 | 58.06 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.9030) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COURROIE 2PO CABLE & C | 140 | U | 3.3248 | 465.47 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 3.3248) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE | 100 | U | 5.1089 | 510.89 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 5.1089) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COURROIE 3PO CABLE & C | 90 | U | 5.7576 | 518.18 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 5.7576) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COND FLEX 3PO ALUM BOB | 35 | P | 14.7311 | 515.59 | 0.187 | 6.545 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 14.7311) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 20 | P | 9.063 | 181.26 | 0.154 | 3.08 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 9.0630) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | CONN BX 2PO 1VIS | 2 | U | 15.375 | 30.75 | 0.25 | 0.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | CONN BX 3PO 1VIS | 2 | U | 82.54 | 165.08 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | 7 | U | 40.1029 | 280.72 | 0.25 | 1.75 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 40.1029) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | CONN BX 3PO 90D 2VIS AL | 7 | U | 204.6057 | 1432.24 | 0.3 | 2.1 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 204.6057) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | ACCOUPL RIG 3PO GALV | 7 | U | 29.5386 | 206.77 | 0 | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | ACCOUPL RIG 2PO GALV | 4 | U | 9.1225 | 36.49 | 0 | 0 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 8 | U | 0.92875 | 7.43 | 0.03 | 0.24 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | NOIX RESS 3/8PO RAIL | 50 | U | 1.8438 | 92.19 | 0 | 0 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.8438) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | BASE POTEAU | 6 | U | 48 | 288 | 0.75 | 4.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | EQUER FIX 90D 4TROU RAIL | 6 | U | 11.5933 | 69.56 | 0.25 | 1.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 11.5933) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | EQUER FIX BASE RAIL | 10 | U | 81.094 | 810.94 | 0.25 | 2.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 81.0940) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | EQUER FIX 90D 4TROU RAIL | 6 | U | 25.0517 | 150.31 | 0.252 | 1.512 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | EQUER FIX T 4TROU RAIL | 6 | U | 18.56 | 111.36 | 0.25 | 1.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | EQUER FIX 90D PLAT 3TRO | 6 | U | 13.6783 | 82.07 | 0.25 | 1.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | BOULON HEX 3/8X1 1/4PO | 50 | U | 0.5002 | 25.01 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | RONDEL BLOCAGE 3/8PO | 100 | U | 0.0772 | 7.72 | 0 | 0 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.0772) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | TIGE FILETE 3/8PO | 200 | P | 0.6435 | 128.7 | 0.02 | 4 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.6435) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | RONDEL 7/16PO PTWR7/16 | 200 | U | 0.2228 | 44.56 | 0 | 0 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.2228) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | conduit vide 2 | 540 | P | 6.874 | 3711.95 | 0.124 | 66.96 | ECART | 54s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.12400 h) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | ARTERE / Général | BOITE D 24X24X6PO CEMA1 | 4 | U | 196.37 | 785.48 | 2.5 | 10 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 9 | PRIX SEPARE / Général | ACCOUPL CPV 2PO (AI) | 20 | U | 6.1925 | 123.85 | 0 | 0 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1925) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | COUDE CPV 2PO 90D (AI) | 2 | U | 22.385 | 44.77 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | JOINT EXPANS CPV 2PO | 1 | U | 41.7 | 41.7 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | COND CPV 2PO 10PI (AI) | 180 | P | 2.6191 | 471.44 | 0.11 | 19.8 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.6191) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | COLLE SOLVANT CPV 950M | 1 | U | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | OK | description tronquée | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | ADAPT M CPV 2PO (AI) | 2 | U | 5.735 | 11.47 | 0.2 | 0.4 | OK |  | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | 6AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 570 | P | 1.5714 | 895.68 | 0.01 | 5.7 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.5714) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
s-1881 hotel candlewood st-hyacinthe | 2026-10-07 | 10 | PRIX SEPARE / Général | 6AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 190 | P | 1.5714 | 298.56 | 0.01 | 1.9 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.5714) | Relevé complet Daniel.pdf | 1xJomDZqmrd270YgglStA5N7Q_50Gr6mx
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 152275 | 152275 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 24000 | 24000 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN P-P1 300A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 24 | 24 | OK | description tronquée | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X200A 3P 3X50A 3P 2X25A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 200A3P AJUST 180A 3 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 600A 347/60( | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 30A 600V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 200A 600V 3 | 4 | U | 0 | 0 | 6 | 24 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 60A 600V 3P | 2 | U | 0 | 0 | 3 | 6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS1 800A 120/208V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 20X15A1P 11X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS2 225A 120/208V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A2P 1X30A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS-3 225A 120/208V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A2P 12X15A1P 23X20A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS-4 125A 120/208V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 13X20A1P 10X15A1P 2X15A; | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS-5 600A 120/208V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A3P 2X40A3P 1X100A3I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 150A 600/120/208' | 1 | U | 0 | 0 | 17 | 17 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 112 1/2 KVA 600/1 | 1 | U | 0 | 0 | 15 | 15 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | DRIVE 7.5 HP 600V ABB ACS | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | DRIVE 5 HP 600A ABB ACS5 | 8 | U | 0 | 0 | 2 | 16 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | FUS 600A 600V HRCI-J D | 3 | U | 162.41 | 487.23 | 0.05 | 0.15 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 4 | U | 150 | 600 | 1 | 4 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ARMOIRE POUR APPAREILS | 1 | U | 356.74 | 356.74 | 3 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ABB BJT363612HQ BJT3636' | 1 | U | 1555.93 | 1555.93 | 4 | 4 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 4PO | 20 | P | 12.1545 | 243.09 | 0.16 | 3.2 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=12.1545); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.16000) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 4PO 90D | 6 | U | 81.1283 | 486.77 | 0.8 | 4.8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 4PO VIS ZINC | 8 | U | 25.2975 | 202.38 | 0.6 | 4.8 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=25.2975) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 4PO VIS ZIN( | 4 | U | 21.4975 | 85.99 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 4PO PLAST | 20 | U | 2.839 | 56.78 | 0.03 | 0.6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 4PO CABLE & C( | 4 | U | 6.65 | 26.6 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | LB 4PO VIS ALUM | 4 | U | 484.385 | 1937.54 | 4 | 16 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 4X2-7/8PO CI | 4 | U | 50.825 | 203.3 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 4X6PO | 2 | U | 81.21 | 162.42 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 4PO | 24 | U | 5.8325 | 139.98 | 0.03 | 0.72 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=5.8325) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 500MCM 37 BRINS RW90600C | 360 | P | 3.9639 | 1427 | 0.048 | 17.28 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=3.9639) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 350MCM 37 BRINS RW90 60( | 120 | P | 2.9909 | 358.91 | 0.042 | 5.04 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=2.9909) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1AWG 19 BRINS RW90 600V | 120 | P | 0.93575 | 112.29 | 0.015 | 1.8 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.9358) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2-1/2PO | 80 | P | 7.4716 | 597.73 | 0.09 | 7.2 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.4716); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.09000) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 4 | U | 34.4775 | 137.91 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 8 | U | 14.1275 | 113.02 | 0.3 | 2.4 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=14.1275) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 12 | U | 13.5575 | 162.69 | 0 | 0 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=13.5575) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | LB 2-1/2PO VIS ALUM | 2 | U | 210.805 | 421.61 | 0.6 | 1.2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM E | 10 | P | 11.481 | 114.81 | 0.165 | 1.65 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 2 | U | 160.41 | 320.82 | 0.28 | 0.56 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 2 | U | 59.135 | 118.27 | 0.28 | 0.56 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI; | 4 | U | 1.3775 | 5.51 | 0.03 | 0.12 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE ; | 10 | U | 5.109 | 51.09 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 100 | P | 7.8523 | 785.23 | 0.1 | 10 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.8523) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RW90600C | 420 | P | 2.3884 | 1003.13 | 0.036 | 15.12 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=2.3884) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 140 | P | 0.5645 | 79.03 | 0.012 | 1.68 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.5645) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS RW90600' | 140 | P | 1.4417 | 201.84 | 0.03 | 4.2 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4417) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 2-1/2PO GAL\ | 2 | U | 23.25 | 46.5 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 5 | P | 9.064 | 45.32 | 0.154 | 0.77 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 3PO ALUM BOB | 10 | P | 14.731 | 147.31 | 0.187 | 1.87 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 1VIS | 1 | U | 15.37 | 15.37 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3PO 1VIS | 2 | U | 82.54 | 165.08 | 0.3 | 0.6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | 1 | U | 40.1 | 40.1 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL | 2 | U | 204.605 | 409.21 | 0.3 | 0.6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.93 | 1.86 | 0.03 | 0.06 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 4 | U | 1.7875 | 7.15 | 0.03 | 0.12 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 400MCM 37 BRINS RW90600C | 200 | P | 3.2169 | 643.38 | 0.045 | 9 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=3.2169) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 25 | P | 0.7316 | 18.29 | 0.014 | 0.35 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.7316) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 75 | P | 1.7852 | 133.89 | 0.032 | 2.4 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.7852) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1AWG 19 BRINS RW90 600V | 25 | P | 0.9356 | 23.39 | 0.015 | 0.375 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.9356) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 3 | U | 114.2867 | 342.86 | 1 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | Copper Figure 6 Ground Tap | 3 | U | 81.2567 | 243.77 | 1 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS CUIVRE N | 50 | P | 10.9292 | 546.46 | 0.033 | 1.65 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=10.9292) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X; | 2 | U | 560.44 | 1120.88 | 1 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | conduit vide 2 | 280 | P | 6.414 | 1795.91 | 0.124 | 34.72 | ECART | 28s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.12400) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COLLE SOLVANT CPV 475M | 1 | U | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TYPEII 4X60PO 90D | 4 | U | 252.3725 | 1009.49 | 0.2 | 0.8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND HQ 4PO PVC ROUGE | 260 | P | 17.081 | 4441.05 | 0.06 | 15.6 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=17.0810) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | MANCHON TYPEII 4PO COLI | 30 | U | 11.5147 | 345.44 | 0.1 | 3 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=11.5147) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX ECLAIRAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DMW1 | 10 | U | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DR2 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DR5 | 50 | U | 0 | 0 | 0.75 | 37.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DR51 | 43 | U | 0 | 0 | 0.75 | 32.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DR52 | 11 | U | 0 | 0 | 0.75 | 8.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DS0 | 176 | U | 0 | 0 | 0.75 | 132 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DS1 | 203 | U | 0 | 0 | 0.75 | 152.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DS2 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DS3 | 2 | U | 0 | 0 | 0.745 | 1.49 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DS4 | 3 | U | 0 | 0 | 0.745 | 2.235 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DW4 | 8 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE DW42 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 28 | U | 0 | 0 | 1 | 28 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE COMBO | 17 | U | 0 | 0 | 1 | 17 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE COMBO | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE SIMPLE | 11 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | BATTERIE UNIT 36W 2T | 4 | U | 0 | 0 | 2.5 | 10 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | LEVITON DOS15-1LZ DI | 40 | U | 83.58 | 3343.2 | 0.35 | 14 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | LEVITON DVS15-LZ DO | 27 | U | 54.48 | 1470.96 | 0.35 | 9.45 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | LEVITON DSL06-1LZ-W | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | LEVITON DVS15-1LZ PLAFO | 73 | U | 203.77 | 14875.21 | 0.35 | 25.55 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | BLOCK ALIMENTATION CON | 58 | U | 76.66 | 4446.28 | 0.5 | 29 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation éclairage | 70 | U | 13.65 | 955.5 | 0.35 | 24.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 540 | U | 35.49 | 19164.6 | 0.04 | 21.6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 30 | U | 75.47 | 2264.1 | 1.075 | 32.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | drop de switch | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | ANTISISMIQUE | 560 | U | 15 | 8400 | 0.15 | 84 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 175 | U | 7.963 | 1393.53 | 0.2 | 35 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.9630) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 350 | U | 6.1778 | 2162.23 | 0.25 | 87.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 350 | U | 1.4985 | 524.48 | 0.05 | 17.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4985) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 20 | U | 19.8 | 396 | 0.6 | 12 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 1 15c12 | 50 | P | 8.2908 | 414.54 | 0.145 | 7.25 | ECART | 5s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.14500) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 3950 | P | 4.2441 | 16764.24 | 0.11277 | 445.45 | ECART | 395s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan (cohérent avec 395s); unit calculé; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=4.2441); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.11277) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 1460 | P | 2.9897 | 4364.93 | 0.074 | 108.04 | ECART | 146s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan (cohérent avec 146s); unit calculé; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=2.9897); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.07400) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | 16AWG 3C PVC FT4 600V GI | 4650 | P | 0.75706 | 3520.35 | 0.007 | 32.55 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.7571) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 19223 | 19223 | 0 | 0 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME INCEND | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 95 | U | 0 | 0 | 0.5 | 47.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 12 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉE | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTACTEUR THERMIQUE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR DE GAINE | 3 | U | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB WP | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE DE TRANSMIISON | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE SUPERVISION | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE DE COMMANDE | 10 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉBIT | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RESISTANCE | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 12 | U | 6.975 | 83.7 | 0.2 | 2.4 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.9750) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 8 | U | 7.9625 | 63.7 | 0.2 | 1.6 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.9625) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 250 | U | 6.1778 | 1544.45 | 0.25 | 62.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 150 | U | 1.4985 | 224.78 | 0.05 | 7.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4985) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 3450 | P | 1.4987 | 5170.65 | 0.054 | 186.3 | ECART | 345s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan (cohérent avec 345s); unit calculé; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4987); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.05400) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 1500 | P | 1.3262 | 1989.25 | 0.028 | 42 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.3262) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 300 | U | 0.7807 | 234.21 | 0.05 | 15 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.7807) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | tel/data | 47 | U | 13.96 | 656.12 | 0.63 | 29.61 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 27 | U | 64.81 | 1749.87 | 1.175 | 31.725 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 259 | U | 60.06 | 15555.54 | 1.225 | 317.275 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 29 | U | 65.22 | 1891.38 | 1.3 | 37.7 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | PRISE 50A | 10 | U | 27 | 270 | 0.85 | 8.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | MONUMENT PLANCHER PR | 19 | U | 65 | 1235 | 1 | 19 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER | 76 | U | 75 | 5700 | 1 | 76 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | SCAN | 1 | U | 750 | 750 | 4 | 4 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | BORNE RECHARGE FPA | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU 50A CE | 2 | U | 35 | 70 | 0.65 | 1.3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | ASSCENSEUR SPP-ASC | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | CHAUDIERE ELECTRQUE 1! | 2 | U | 0 | 0 | 1.5 | 3 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | THERMOPOMPE 150A THP | 1 | U | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | EVIER ELECTRONIC EV | 10 | U | 15 | 150 | 0.35 | 3.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | CUISINIERE 50A | 5 | U | 75 | 375 | 0.65 | 3.25 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | FOUR 250A | 1 | U | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | POMPE CIRCULATRICE | 7 | U | 15 | 105 | 1 | 7 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | LAVE VAISELLE 50A | 8 | U | 75 | 600 | 0.65 | 5.2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | CUISINIERE 70A | 2 | U | 95 | 190 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | VCFF | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | UNITE REFRERATION | 4 | U | 15 | 60 | 0.45 | 1.8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | VENTILATEUR EVACUATEU | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | VENTILATEUR RECUPERAT | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | VENTILO CONVECTEUR VC | 68 | U | 15 | 1020 | 0.35 | 23.8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | HOTTE CHIMIQUE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | SECHEUSE | 1 | U | 25 | 25 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | SECHE MAIIN | 6 | U | 1094 | 6564 | 1 | 6 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | EFV-EV | 8 | U | 15 | 120 | 0.35 | 2.8 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | UAT -2 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | URA-1 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | VRT | 1 | U | 15 | 15 | 35 | 35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | SE-2 | 1 | U | 15 | 15 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | HC-2 | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | TS | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | SPP | 1 | U | 15 | 15 | 1 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | SPS | 1 | U | 15 | 15 | 1 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | REF-DCHT | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | FEP-150 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | PHOTOCELL | 1 | U | 35 | 35 | 1 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | VA-DCHT | 1 | U | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | MIN ASTRO 2 CC NEMAR BC | 1 | U | 782.2 | 782.2 | 2 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | EP-150 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | 2000W 347V | 4 | U | 127.05 | 508.2 | 1 | 4 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | TRIAC | 2 | U | 79.41 | 158.82 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | ACP2000W 347V | 1 | U | 1501.44 | 1501.44 | 2 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | THERMOSTAT TS | 2 | U | 81.88 | 163.76 | 0.35 | 0.7 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | WFA120006CTW 600V | 1 | U | 5069.88 | 5069.88 | 4 | 4 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | LEVNI303DS | 76 | U | 64.69 | 4916.44 | 0.75 | 57 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA; | 2 | U | 133.49 | 266.98 | 1 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR 60A 3P 600V CEMA; | 2 | U | 346.36 | 692.72 | 1 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR NF 30A 3P 600V CEI | 2 | U | 321.04 | 642.08 | 1 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR NF 60A 3P 600V CEI | 2 | U | 418.32 | 836.64 | 1 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR NF 100A 3P 600V CE | 1 | U | 643.69 | 643.69 | 1.2 | 1.2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR NF 200A 3P 600V CE | 1 | U | 1259.82 | 1259.82 | 2 | 2 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 04c06 | 550 | P | 8.8107 | 4845.89 | 0.11 | 60.5 | ECART | 55s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.11000) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 15c12 | 360 | P | 8.2907 | 2984.65 | 0.145 | 52.2 | ECART | 36s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.14500) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 19c12 | 220.22 | P | 11.11 | 2446.64 | 0.163 | 35.896 | OK | 0s; unit calculé | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 09c12 | 250 | P | 4.9297 | 1232.42 | 0.101 | 25.25 | ECART | 25s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.10100) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 110 | P | 2.4734 | 272.07 | 0.069545 | 7.65 | ECART | 10s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.06955) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 13c10 | 190 | P | 11.5581 | 2196.03 | 0.176 | 33.44 | ECART | 19s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.17600) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 15c10 | 90 | P | 12.7081 | 1143.73 | 0.188 | 16.92 | ECART | 9s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.18800) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c12 | 160 | P | 2.8997 | 463.95 | 0.076 | 12.16 | ECART | 16s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.07600) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 05c12 | 190 | P | 3.3097 | 628.84 | 0.081 | 15.39 | ECART | 19s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.08100) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 540 | P | 4.1197 | 2224.63 | 0.091 | 49.14 | ECART | 54s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.09100) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c10 | 90 | P | 3.5597 | 320.37 | 0.08 | 7.2 | ECART | 9s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.08000) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 310 | P | 7.4707 | 2315.92 | 0.135 | 41.85 | ECART | 31s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.13500) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 03c06 | 1040 | P | 7.1507 | 7436.73 | 0.1 | 104 | ECART | 104s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.10000) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 21c12 | 340 | P | 12.6581 | 4303.74 | 0.203 | 69.02 | ECART | 34s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.20300) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | conduit 2 29c12 | 110 | P | 18.224 | 2004.64 | 0.269 | 29.59 | ECART | 11s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.26900) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 7 | SERVICE / Général | conduit vide 3 | 160 | P | 16.7611 | 2681.77 | 0.202 | 32.32 | ECART | 16s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.20200) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 7 | SERVICE / Général | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 1280 | P | 1.7852 | 2285.05 | 0.032 | 40.96 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.7852) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 7 | SERVICE / Général | 350MCM 37 BRINS RW90600C | 720 | P | 2.9909 | 2153.43 | 0.042 | 30.24 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=2.9909) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 7 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 150 | U | 6.1778 | 926.67 | 0.25 | 37.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 7 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 10 | U | 27.6 | 276 | 1 | 10 | OK |  | doc20260925131756.pdf | 137moHNpwd3qljmSejeuRSMLIoXyIv96k
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 38000 | 38000 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 13000 | 13000 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DRIVE | 1 | U | 31028.3 | 31028.3 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général |  | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description vide | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 600A 347/60 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A2P 12X15A1P 23X20A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 13X20A1P 10X15A1P 2X15A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 150A 600/120/208 | 1 | U | 0 | 0 | 17 | 17 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ABB BJT363612HQ BJT3636 | 1 | U | 1555.93 | 1555.93 | 4 | 4 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 4PO VIS ZIN | 4 | U | 21.4975 | 85.99 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 4PO CABLE & C | 4 | U | 6.65 | 26.6 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 4X2-7/8PO C | 4 | U | 50.825 | 203.3 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 350MCM 37 BRINS RW90 60 | 120 | P | 2.9909 | 358.91 | 0.042 | 5.04 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI) | 4 | U | 1.3775 | 5.51 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE | 10 | U | 5.109 | 51.09 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X | 2 | U | 560.44 | 1120.88 | 1 | 2 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 4 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX ECLAIRAGE | 1 | U | 96670 | 96670 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 9515.07 | 9515.07 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 5 | SERVICE / Général | CHAUDIERE ELECTRQUE 1 | 2 | U | 0 | 0 | 1.5 | 3 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA | 2 | U | 133.49 | 266.98 | 1 | 2 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
S-1857 - Maison St-Michel | 2026-09-25 | 6 | SERVICE / Général | INTERR 60A 3P 600V CEMA | 2 | U | 346.36 | 692.72 | 1 | 2 | OK |  | relevé complet avec prix.pdf | 1FvjNQNH5LDuurHRsK7oyzlJ0OWKV4yNI
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Prix de lot distribution (sans transfo)_Dubo | 1 | U | 11742.43 | 11742.43 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Transfo_Dubo | 1 | U | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | CAP ENTRE 2-1/2PO ALUM VIS | 1 | U | 173.15 | 173.15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | COND RIG 2-1/2PO | 15 | P | 23.4227 | 351.34 | 0.05 | 0.75 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | LB 2-1/2PO FILETE ALUM | 1 | U | 204.4 | 204.4 | 0.4 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | COURR COND 2-1/2PO 2TROUS | 2 | U | 2.53 | 5.06 | 0.055 | 0.11 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt) | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | SUPP ISOL 9-1/2PO SERV ROBUSTE | 1 | U | 85.87 | 85.87 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | PINCE SERVICE 2@2/0 | 1 | U | 23.1 | 23.1 | 0.1 | 0.1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Sectionneur à fusibles 200A | 2 | U | 0 | 0 | 5 | 10 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Sectionneur SF 200A | 1 | U | 0 | 0 | 5 | 5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Sectionneur à fusibles 100A | 1 | U | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | ARMOIRE POUR APPAREILS DE MESURE 30x30x10 | 1 | U | 239.97 | 239.97 | 1 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Sectionneur à fusibles 30A | 2 | U | 0 | 0 | 1.75 | 3.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Auget 200A-347/600V_HOFAST6224R | 1 | U | 270.39 | 270.39 | 1 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | TRANSFORMATEUR 75KVA 600-120/208V | 1 | U | 203.05 | 203.05 | 14.886 | 14.886 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Amortisseur au plancher ou aux cornieres | 4 | U | 58.95 | 235.8 | 0.05 | 0.2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | CANIV REP 4PI 400A 4F CE MA1 | 1 | U | 269.61 | 269.61 | 1 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Panneaux P-1/P-2 | 2 | U | 0 | 0 | 5 | 10 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 2 1/2 | 4 | P | 34.3425 | 137.37 | 0.5755 | 2.302 | ECART | 4s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 250MCM 37 BRINS RW90600V 90C NOIR NUAL | 156 | P | 2.137 | 333.37 | 0.02059 | 3.212 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 2AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 39 | P | 3.489 | 136.07 | 0.01241 | 0.484 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1 1/4 | 102 | P | 3.6238 | 369.63 | 0.063196 | 6.446 | ECART | 2s; sous-groupe: VERS UTA-01 75kW; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | ACCOUPL RIG 1-1/4PO GALV | 1 | U | 5.52 | 5.52 | 0.01 | 0.01 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | COND FLEX ETANCHE 1-1/4 PO ACIER BOBINE STD 75M | 2 | P | 6.545 | 13.09 | 0.05 | 0.1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | CONN CONSEAL 1-1/4PO ALLIAGE ZINC | 2 | U | 22.945 | 45.89 | 0.2 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 1AWG 19 BRINS RW90 600V9 0C NOIR NUAL | 339 | P | 0.83729 | 283.84 | 0.01215 | 4.119 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 4AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 113 | P | 2.3631 | 267.03 | 0.010204 | 1.153 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1po | 8 | P | 2.8575 | 22.86 | 0.1085 | 0.868 | ECART | 2s; sous-groupe: VERS SE-01(SALLE ÉLECTRIQUE) 7KW; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | ACCOUPL RIG 1PO GALV | 1 | U | 4.46 | 4.46 | 0.01 | 0.01 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | COND FLEX ETANCHE 1PO ACIER BOBINE STD 120M | 2 | P | 5.19 | 10.38 | 0.046 | 0.092 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | CONN CONSEAL 1PO 90D ALLIAGE ZINC | 2 | U | 24.08 | 48.16 | 0.2 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 48 | P | 0.36875 | 17.7 | 0.0051458 | 0.247 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 16 | P | 0.36875 | 5.9 | 0.005125 | 0.082 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt) | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1po | 81 | P | 2.2817 | 184.82 | 0.060383 | 4.891 | ECART | 4s; sous-groupe: VERS SE-012KW, SE-02 2KW ET SE-03 1.5KW; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Boîte carrées 4 po | 2 | U | 7.68 | 15.36 | 0.15 | 0.3 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | ACCOUPL RIG 1PO GALV | 3 | U | 4.4567 | 13.37 | 0.01 | 0.03 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | COND FLEX ETANCHE 1PO ACIER BOBINE STD 120M | 6 | P | 5.19 | 31.14 | 0.046 | 0.276 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | CONN CONSEAL 1PO 90D ALLIAGE ZINC | 6 | U | 24.0817 | 144.49 | 0.2 | 1.2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 303 | P | 0.36868 | 111.71 | 0.0051485 | 1.56 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 101 | P | 0.36871 | 37.24 | 0.0051485 | 0.52 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | Percement et scellement | 2 | U | 50 | 100 | 0.5 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 1 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1 1/2 | 22 | P | 4.7955 | 105.5 | 0.10073 | 2.216 | ECART | 2s; sous-groupe: Vers transfo (primaire); unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 1/0AWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR NUAL | 132 | P | 0.83439 | 110.14 | 0.01278 | 1.687 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 4AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 33 | P | 2.363 | 77.98 | 0.010212 | 0.337 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 3AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 20 | P | 3.433 | 68.66 | 0.0119 | 0.238 | ECART | sous-groupe: MALT transfo; temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 54107NT Lug 1hole narrow tong cu brown 2-3AWG 1/4in | 1 | U | 16.88 | 16.88 | 0.25 | 0.25 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 2 | 10 | P | 6.961 | 69.61 | 0.1603 | 1.603 | ECART | 2s; sous-groupe: Secondaire transfo-Auget 400A; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 250MCM 37 BRINS RW90600V 90C NOIR NUAL | 112 | P | 2.137 | 239.34 | 0.020589 | 2.306 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 2AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 28 | P | 3.4889 | 97.69 | 0.012393 | 0.347 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 2 1/2 | 2 | P | 34.345 | 68.69 | 0.5755 | 1.151 | ECART | 2s; sous-groupe: Auget 400A-P1/P2; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 250MCM 37 BRINS RW90600V 90C NOIR NUAL | 56 | P | 2.137 | 119.67 | 0.020589 | 1.153 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 2AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 14 | P | 3.4893 | 48.85 | 0.012429 | 0.174 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt) | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | Barre principale MALT_Lumen | 1 | U | 1511.7 | 1511.7 | 1.75 | 1.75 | OK | sous-groupe: MALT Distribution | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | CONN MALT TIGE 2@10 | 1 | U | 25.58 | 25.58 | 0.4 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | 6AWG 7 BRINS CUIVRE NU MOU | 100 | P | 1.6318 | 163.18 | 0.01 | 1 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | COSSE 6 COMP 1TROU 1/4PO CU | 3 | U | 5.3067 | 15.92 | 0.2 | 0.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 70 | P | 1.512 | 105.84 | 0.045914 | 3.214 | ECART | 2s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | Parasismique | 1 | U | 800 | 800 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | PANNEAU DE BOIS, EN CONTREPLAQUÉ DE 20 MM | 4 | U | 59.98 | 239.92 | 0.225 | 0.9 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Entrée élec_Distribution | Quncaillerie | 1 | U | 130 | 130 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Debranchement chaufe-eau | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK | sous-groupe: RDC | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | SÉCHEUR A AIR | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Prises à demanteler | 9 | U | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Appareil d'éclairage à demanteler | 27 | U | 0 | 0 | 0.2 | 5.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Prises à demanteler | 10 | U | 0 | 0 | 0.2 | 2 | OK | sous-groupe: 2e étage | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Appareil d'éclairage à demanteler | 23 | U | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Interrupteur à demanteler | 7 | U | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Interrupteur à demanteler | 6 | U | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Demolition distribution | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK | sous-groupe: Distribution | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Debranchement appareilage mécanique | 1 | U | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Disposition appareilage | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 2 | Général / Demolition | Demolition alimentation temporaire consomateurs existants | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Prix de lot éclairage_Dubo | 1 | U | 6754.56 | 6754.56 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Prix de lot Urgence_Dubo (sans phares satellite) | 1 | U | 918.38 | 918.38 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | LUMINAIRE A1 | 19 | U | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | LUMINAIRE B1 | 13 | U | 0 | 0 | 0.85 | 11.05 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | LUMINAIRE C1 | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | LUMINAIRE C2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | LUMINAIRE D1 | 1 | U | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Z1 | 1 | U | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | OK | sous-groupe: INDICATEURS DE SORTIE | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Z2 | 2 | U | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Z4 | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Batterie d'urgence | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | sous-groupe: Éclairage d'urgence | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Phare satellite simple_Lumen | 5 | U | 41.03 | 205.15 | 0.4 | 2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Phare satellite double _Lumen | 8 | U | 73.74 | 589.92 | 0.5 | 4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1/2-3/4PO | 22 | U | 4.0368 | 88.81 | 0.15 | 3.3 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | NTERRUPTEUR C/A DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ AVEC GRADATATI | 3 | U | 67.82 | 203.46 | 0.4 | 1.2 | OK | sous-groupe: Controle d'éclairage | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | BOITE RECT 2-1/2PO OREILLE | 3 | U | 6.9733 | 20.92 | 0.2 | 0.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | PICO SANS FILS 3 BOUTONS DE LUTRON | 12 | U | 30.62 | 367.44 | 0.3 | 3.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360° SANS FILS DE LUTRON | 21 | U | 118.77 | 2494.17 | 0.3 | 6.3 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | RELAIS D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE NORMAL ON/OFF/GRADATION | 11 | U | 214.64 | 2361.04 | 0.5 | 5.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Boîte carrées 4 po | 11 | U | 7.68 | 84.48 | 0.15 | 1.65 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Vive Wireless Hub | 1 | U | 1250 | 1250 | 2 | 2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Boîte carrées 4 po | 1 | U | 7.68 | 7.68 | 0.15 | 0.15 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | IDENTIFIER LES CIRCUITS EXISTANTS À | 1 | U | 0 | 0 | 3 | 3 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 35 | P | 1.1726 | 41.04 | 0.025 | 0.875 | ECART | sous-groupe: Eclairage RDC ¦ Filage controle d'éclairage sans fil; vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG NOIR/BLANC/VERT + 16AWG GRIS/MAUVE AC90 | 122 | P | 2.1807 | 266.04 | 0.028 | 3.416 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 24 | U | 0.78083 | 18.74 | 0.1 | 2.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | BOITE FS 1G 3/4PO ALUM | 1 | U | 21.49 | 21.49 | 0.4 | 0.4 | OK | sous-groupe: Chambre électrique | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | INTERR DECO 15A 120V BLANC | 1 | U | 7.85 | 7.85 | 0.2 | 0.2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | PLAQUE FS 1G INTERR ALUM | 1 | U | 7.41 | 7.41 | 0.05 | 0.05 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 20 | P | 1.642 | 32.84 | 0.0602 | 1.204 | ECART | 2s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 75 | P | 0.36867 | 27.65 | 0.0051467 | 0.386 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL LE / RENOVATION | 1 | U | 5.54 | 5.54 | 0.15 | 0.15 | OK | sous-groupe: Salle de lavage | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 25 | P | 1.1724 | 29.31 | 0.025 | 0.625 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 1 | U | 0.78 | 0.78 | 0.1 | 0.1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1/2 po | 125 | P | 1.1847 | 148.09 | 0.04908 | 6.135 | ECART | 11s; sous-groupe: Indicateurs de sortie; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | Boîte carrées 4 po | 3 | U | 7.68 | 23.04 | 0.15 | 0.45 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 272 | P | 0.36868 | 100.28 | 0.0051507 | 1.401 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1/2 po | 153 | P | 1.15 | 175.95 | 0.044412 | 6.795 | ECART | 9s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 480 | P | 0.36869 | 176.97 | 0.00515 | 2.472 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 3 | Général / Éclairage | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 260 | P | 0.36869 | 95.86 | 0.00515 | 1.339 | ECART | sous-groupe: 2e étage ¦ Conducteurs cir 1 et 3 (P-2) dans les conduits_service; temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 130 | P | 1.1725 | 152.43 | 0.025 | 3.25 | ECART | sous-groupe: Filage controle d'éclairage sans fil; vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | 12AWG NOIR/BLANC/VERT + 16AWG GRIS/MAUVE AC90 | 310 | P | 2.1806 | 676 | 0.028 | 8.68 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 67 | U | 0.78075 | 52.31 | 0.1 | 6.7 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1/2 po | 25 | P | 1.1752 | 29.38 | 0.0478 | 1.195 | ECART | 2s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 100 | P | 0.3687 | 36.87 | 0.00515 | 0.515 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1/2 po | 15 | P | 1.1593 | 17.39 | 0.045667 | 0.685 | ECART | 1s; sous-groupe: Ind sortie_Éclairage d'urgence; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 35 | P | 0.55914 | 19.57 | 0.0056571 | 0.198 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | 10AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 200 | P | 2.0412 | 408.23 | 0.03 | 6 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 15 | P | 1.1727 | 17.59 | 0.025 | 0.375 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | Programation éclairage | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage | Quancaillerie | 1 | U | 171 | 171 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1 1/2 | 37 | P | 4.7181 | 174.57 | 0.097378 | 3.603 | ECART | 3s; sous-groupe: RDC; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | BOITE D 10X10X4PO CEMA1 | 3 | U | 17.89 | 53.67 | 0.8 | 2.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1 1/4 | 12 | P | 4.4775 | 53.73 | 0.10433 | 1.252 | ECART | 2s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | BOITE D 10X10X4PO CEMA1 | 2 | U | 17.89 | 35.78 | 0.8 | 1.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1po | 7 | P | 2.55 | 17.85 | 0.082857 | 0.58 | ECART | 1s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 13 | P | 1.74 | 22.62 | 0.071 | 0.923 | ECART | 2s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 68 | P | 0.55912 | 38.02 | 0.0056471 | 0.384 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 2352 | P | 0.36869 | 867.16 | 0.0051501 | 12.113 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 2 | 40 | P | 5.3028 | 212.11 | 0.1003 | 4.012 | ECART | 2s; sous-groupe: 2e étage; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | BOITE D 12X12X6PO CEMA1 | 2 | U | 41.6 | 83.2 | 0.5 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 70 | P | 1.0287 | 72.01 | 0.007 | 0.49 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 35 | P | 0.624 | 21.84 | 0.0056571 | 0.198 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 1680 | P | 0.36869 | 619.4 | 0.00515 | 8.652 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 42 | P | 1.59 | 66.78 | 0.054476 | 2.288 | ECART | 3s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | Boîte carrées 4 po | 4 | U | 7.68 | 30.72 | 0.15 | 0.6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 270 | P | 0.3687 | 99.55 | 0.0051519 | 1.391 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1 1/2 | 7 | P | 5.2043 | 36.43 | 0.11843 | 0.829 | ECART | 1s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 14 | P | 1.0286 | 14.4 | 0.007 | 0.098 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt) | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 7 | P | 0.62429 | 4.37 | 0.0057143 | 0.04 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 238 | P | 0.3687 | 87.75 | 0.0051513 | 1.226 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1 1/2 | 21 | P | 4.4548 | 93.55 | 0.086 | 1.806 | ECART | 1s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 1 | U | 19.8 | 19.8 | 0.4 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 44 | P | 1.0286 | 45.26 | 0.007 | 0.308 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 21 | P | 0.62429 | 13.11 | 0.0056667 | 0.119 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 4 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 616 | P | 0.36869 | 227.11 | 0.0051494 | 3.172 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 4 | P | 1.915 | 7.66 | 0.09025 | 0.361 | ECART | 1s; sous-groupe: Raccordement C/E; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | COND FLEX 3/4PO ALUM 30M | 3 | P | 2.7167 | 8.15 | 0.037 | 0.111 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | CONN BX 3/4PO 1VIS ALLIAGE ZINC | 2 | U | 4.14 | 8.28 | 0.1 | 0.2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | INTERR 30A 2P 600V CEMA1 | 1 | U | 117.84 | 117.84 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | 8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 24 | P | 1.0288 | 24.69 | 0.007 | 0.168 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1po | 8 | P | 2.4987 | 19.99 | 0.0785 | 0.628 | ECART | 1s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 117 | P | 0.36872 | 43.14 | 0.0051538 | 0.603 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | Prise de courant installé sur un poteau _ Lumen | 1 | U | 251.8 | 251.8 | 1 | 1 | OK | sous-groupe: Raccordement au toit | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 12 | P | 1.915 | 22.98 | 0.090167 | 1.082 | ECART | 3s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | ACCOUPL RIG 3/4PO GALV | 2 | U | 3.065 | 6.13 | 0.01 | 0.02 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | COND RIG 3/4PO | 10 | P | 4.29 | 42.9 | 0.07 | 0.7 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | COND FLEX ETANCHE 3/4PO 30M ACIER | 4 | P | 3.78 | 15.12 | 0.037 | 0.148 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | RACCORD ETANCHE DROIT ISOLE 3/4 FONTE MALLEABL | 4 | U | 10.745 | 42.98 | 0.25 | 1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | Sectionneur por entretien HUBHBL13R22 | 2 | U | 165.61 | 331.22 | 0.75 | 1.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 90 | P | 0.36867 | 33.18 | 0.0051556 | 0.464 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Éclairage_Service | Quancaillerie | 1 | U | 75 | 75 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | Plinthe STELPRO DESIGN SÉRIE '' B '' 300W | 3 | U | 57.82 | 173.46 | 0.5 | 1.5 | OK | sous-groupe: RDC | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ | 3 | U | 66 | 198 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 10 | P | 1.642 | 16.42 | 0.0602 | 0.602 | ECART | 1s; sous-groupe: VE-01; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | Demarreur magnetique_Dubo | 1 | U | 1423.53 | 1423.53 | 1.5 | 1.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | COND FLEX ETANCHE 3/4PO ACIER BOBINE STD 150M | 2 | P | 3.78 | 7.56 | 0.04 | 0.08 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | CONN CONSEAL 3/4PO 90D ALLIAGE ZINC | 2 | U | 14.995 | 29.99 | 0.15 | 0.3 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 40 | P | 0.36875 | 14.75 | 0.00515 | 0.206 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 1po | 13 | P | 2.3608 | 30.69 | 0.067 | 0.871 | ECART | 1s; sous-groupe: Prises salle électrique_Local 106; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 63 | P | 1.7487 | 110.17 | 0.071952 | 4.533 | ECART | 10s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 416 | P | 0.3687 | 153.38 | 0.005149 | 2.142 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | BOITE FS 1G 3/4PO ALUM | 7 | U | 21.4929 | 150.45 | 0.4 | 2.8 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | RECEPT COM DEC 20A 125V BLANC DUPLEX | 7 | U | 19.3 | 135.1 | 0.25 | 1.75 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | PLAQUE FS 1G DUPLEX ALUM | 7 | U | 6.3271 | 44.29 | 0.05 | 0.35 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 3/4 po | 36 | P | 1.7128 | 61.66 | 0.067972 | 2.447 | ECART | 5s; sous-groupe: Salle de lavage; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 86 | P | 0.36872 | 31.71 | 0.0051512 | 0.443 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 54 | P | 0.55907 | 30.19 | 0.0056481 | 0.305 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | BOITE FS 1G 3/4PO ALUM | 3 | U | 21.4933 | 64.48 | 0.4 | 1.2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | PLAQUE FS 1G DUPLEX ALUM | 3 | U | 6.3267 | 18.98 | 0.05 | 0.15 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | RECEPT COM DEC 15A 125V BLANC DUPLEX | 2 | U | 11.48 | 22.96 | 0.25 | 0.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | RECEPT SECHEUSE 30A 3P4F 125/250V NOIR/EBENE | 1 | U | 15.1 | 15.1 | 0.3 | 0.3 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 5 | Général / Services | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL LE / RENOVATION | 14 | U | 5.5364 | 77.51 | 0.15 | 2.1 | ECART | sous-groupe: Locaux 100; 101; 103; vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT COM DEC 15A 125V BLANC DUPLEX | 3 | U | 11.48 | 34.44 | 0.25 | 0.75 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT COM DEC 20A 125V BLANC DUPLEX | 8 | U | 19.3 | 154.4 | 0.25 | 2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT DDFT AUTO TEST 20 A125V INVIOL BLANC | 3 | U | 22.54 | 67.62 | 0.25 | 0.75 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | PLAQUE 1G DEC PLAST BLANC | 14 | U | 0.74 | 10.36 | 0.05 | 0.7 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 215 | P | 1.1726 | 252.1 | 0.025 | 5.375 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 14 | U | 0.78071 | 10.93 | 0.1 | 1.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | Sectionneurs sans fusibles 30A | 3 | U | 0 | 0 | 2 | 6 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL LE / RENOVATION | 10 | U | 5.536 | 55.36 | 0.15 | 1.5 | ECART | sous-groupe: Local 200_201; vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT COM DEC 20A 125V BLANC DUPLEX | 3 | U | 19.3 | 57.9 | 0.25 | 0.75 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT DDFT AUTO TEST 20 A125V INVIOL BLANC | 5 | U | 22.54 | 112.7 | 0.25 | 1.25 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | PLAQUE 1G DEC PLAST BLANC | 10 | U | 0.74 | 7.4 | 0.05 | 0.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 330 | P | 1.1726 | 386.95 | 0.025 | 8.25 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 15 | U | 0.78067 | 11.71 | 0.1 | 1.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL LE / RENOVATION | 8 | U | 5.5362 | 44.29 | 0.15 | 1.2 | ECART | sous-groupe: Local 202_203_204_205; vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT COM DEC 15A 125V BLANC DUPLEX | 1 | U | 11.48 | 11.48 | 0.25 | 0.25 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT COM DEC 20A 125V BLANC DUPLEX | 6 | U | 19.3 | 115.8 | 0.25 | 1.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT DDFT AUTO TEST 20 A125V INVIOL BLANC | 1 | U | 22.54 | 22.54 | 0.25 | 0.25 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | PLAQUE 1G DEC PLAST BLANC | 8 | U | 0.74 | 5.92 | 0.05 | 0.4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 175 | P | 1.1726 | 205.2 | 0.025 | 4.375 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 11 | U | 0.78091 | 8.59 | 0.1 | 1.1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL LE / RENOVATION | 9 | U | 5.5367 | 49.83 | 0.15 | 1.35 | ECART | sous-groupe: Local 206; vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | RECEPT COM DEC 20A 125V BLANC DUPLEX | 9 | U | 19.3 | 173.7 | 0.25 | 2.25 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | PLAQUE 1G DEC PLAST BLANC | 9 | U | 0.74 | 6.66 | 0.05 | 0.45 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | 12AWG 2C ARME ALUM 600V 90C | 55 | P | 1.1725 | 64.49 | 0.025 | 1.375 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | 12AWG 3C ARME ALUM 600V 90C | 12 | P | 1.7433 | 20.92 | 0.027 | 0.324 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 5 | U | 0.78 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | Circuits du panneau PE vers panneau P-1 | 42 | U | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | OK | sous-groupe: Transfert des circuits du pan PE et PC vers pan P-1 et P-2 | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | Circuits du panneau PC vers panneau P-2 | 37 | U | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Services | Quancaillerie | 1 | U | 110 | 110 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Télécom | Tel/Data 3/4 | 9 | U | 22.32 | 200.88 | 0.89 | 8.01 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Télécom | COND TME 1PO | 10 | P | 1.645 | 16.45 | 0.0405 | 0.405 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Télécom | CONN TME 1PO VIS ACIER | 2 | U | 1.435 | 2.87 | 0.12 | 0.24 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Télécom | COURR TME 1PO 1TROU ACIER | 2 | U | 0.58 | 1.16 | 0.04 | 0.08 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt) | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Télécom | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.37 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 6 | Général / Télécom | Quancaillerie | 1 | U | 15 | 15 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | EMT vide raccord à vis acier strut clamp 2 1/2 | 20 | P | 10.4475 | 208.95 | 0.1195 | 2.39 | ECART | 1s; sous-groupe: Charges panneau P-E; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 1900 | P | 0.36869 | 700.52 | 0.00515 | 9.785 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 175 | P | 0.55909 | 97.84 | 0.0056514 | 0.989 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | 8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 100 | P | 1.0287 | 102.87 | 0.007 | 0.7 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | 12AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 1600 | P | 0.36869 | 589.91 | 0.00515 | 8.24 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | 10AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 275 | P | 0.55905 | 153.74 | 0.0056509 | 1.554 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | 8AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 50 | P | 1.0288 | 51.44 | 0.007 | 0.35 | ECART | temps_unit par 1000 (q×tu/1000=tt); vendant_unit affiché arrondi | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 2 | U | 27.6 | 55.2 | 1 | 2 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | Installer panneau temporaire et raccordement à la génératric | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1866 gar mun st amable | 2026-09-23 | 7 | Général / Alimentation temp charges existantes | Quancaillerie | 1 | U | 55 | 55 | 0 | 0 | OK |  | Raport_Garage Saint-Amable.pdf | 1cj17FrtZaDPx8LdOqMkM9ZGjX9bemfmJ
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | APPAREIL ECL MURAL CAB | 55 | U | 450 | 24750 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | LÉNIAIRE SUSPENDU DIRE | 50 | U | 2400 | 120000 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | ECLAIRAGE SUSPENDU TU | 50 | U | 250 | 12500 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | PLAFONNIER DECORATIF M | 20 | U | 650 | 13000 | 0 | 0 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | ECLAIRAGE DECORATIF SU | 20 | U | 650 | 13000 | 0 | 0 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | FIXTURE LUMINART TEAM | 6 | U | 2000 | 12000 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | ÉCLAIRAGE DÉCORATIF ES | 1 | U | 20000 | 20000 | 0 | 0 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX FIXTURE P.C SOMME | TEMPS POUR INSTALLATIO | 1 | U | 2500 | 2500 | 280 | 280 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | COND FLEX 1-1/4PO ALUM | 15 | P | 5.6127 | 84.19 | 0.076 | 1.14 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 5.6127) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | CONN BX 1-1/4PO 1VIS | 2 | U | 8.585 | 17.17 | 0.15 | 0.3 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS | 2 | U | 15.63 | 31.26 | 0.15 | 0.3 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 1 | U | 12.21 | 12.21 | 0.6 | 0.6 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | 12AWG SOLIDE RW90 600V | 425 | P | 0.38962 | 165.59 | 0.005 | 2.125 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.3896) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI | 4 | U | 0.4375 | 1.75 | 0.02 | 0.08 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | Nouvel item non listé 1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | Nouvel item non listé 2 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | Nouvel item non listé 3 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | Nouvel item non listé 4 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | Nouvel item non listé 5 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | Nouvel item non listé 6 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 15 | P | 9.0633 | 135.95 | 0.154 | 2.31 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 9.0633) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | CONN BX 2PO 1VIS | 2 | U | 15.375 | 30.75 | 0.25 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | 2 | U | 40.105 | 80.21 | 0.25 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 3 | Général / PRIX PARTITION | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 4 | U | 0.93 | 3.72 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | tel/data | 59 | U | 13.96 | 823.64 | 0.63 | 37.17 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | prise duplex 15A 120V | 106 | U | 64.81 | 6869.86 | 1.175 | 124.55 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | prise duplex 15/20A 120V | 50 | U | 56.15 | 2807.5 | 1.225 | 61.25 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | prise duplex 20a 125v GFI | 10 | U | 64.15 | 641.5 | 1.3 | 13 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | prise usb 125v 15 amp | 3 | U | 77.45 | 232.35 | 1.125 | 3.375 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | HDMI | 24 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | ENS BOITIER TV ENCASTRE | 18 | U | 38.7139 | 696.85 | 1 | 18 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 38.7139) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | MONUMENT PLANCHER EN | 12 | U | 735.29 | 8823.48 | 1 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | MONUMENT PLANCHER EN | 2 | U | 1052.94 | 2105.88 | 1 | 2 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | MONUMENT PLANCHER SU | 2 | U | 118.75 | 237.5 | 1 | 2 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | PERCEMENTPLANCHER | 48 | U | 75 | 3600 | 1 | 48 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | PARTITION ELECTRIFIER P | 18 | U | 312 | 5616 | 4.5 | 81 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | PARTITION ELECTRIFIER T | 18 | U | 263 | 4734 | 4 | 72 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | RACCORD DIRECT | 10 | U | 25 | 250 | 0.5 | 5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | G4000 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit 1 13c12 | 1500 | P | 6.9981 | 10497.11 | 0.117 | 175.5 | ECART | 15s; quantité et nombre de sections imprimés tels quels (1500 / 15s); unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.11700 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit 1 15c12 | 210 | P | 8.0207 | 1684.35 | 0.145 | 30.45 | ECART | 21s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.14500 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit 1"1/4 23c12 | 180 | P | 13.0681 | 2352.25 | 0.213 | 38.34 | ECART | 18s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.21300 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit 2 33c12 | 440 | P | 19.274 | 8480.55 | 0.289 | 127.16 | ECART | 44s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.28900 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit 2 42c12 | 430 | P | 22.774 | 9792.81 | 0.334 | 143.62 | ECART | 43s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.33400 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit pvc 3/4 5c12 | 110 | P | 4.0817 | 448.99 | 0.099 | 10.89 | ECART | 11s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09900 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit pvc 3/4 7c12 | 435 | P | 4.8682 | 2117.67 | 0.10928 | 47.535 | ECART | 44s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.10928 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit pvc 3/4 9c12 | 260 | P | 5.6417 | 1466.85 | 0.119 | 30.94 | ECART | 26s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.11900 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | COND TME 1-1/2PO | 200 | P | 3.4201 | 684.02 | 0.065 | 13 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | COUDE TME 1-1/2PO 90D | 48 | U | 9.8488 | 472.74 | 0.3 | 14.4 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 9.8488) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 48 | U | 4.421 | 212.21 | 0.18 | 8.64 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.4210) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | 68 | U | 4.1263 | 280.59 | 0 | 0 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.1263) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A | 48 | U | 0.51438 | 24.69 | 0.03 | 1.44 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5144) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | Nouvel item non listé | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | tel/data | 49 | U | 13.96 | 684.04 | 0.63 | 30.87 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | prise duplex 15A 120V | 120 | U | 64.81 | 7777.2 | 1.175 | 141 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | prise duplex 15/20A 120V | 33 | U | 56.15 | 1852.95 | 1.225 | 40.425 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | prise duplex 20a 125v GFI | 6 | U | 64.15 | 384.9 | 1.3 | 7.8 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 4 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | prise usb 125v 15 amp | 2 | U | 77.45 | 154.9 | 1.125 | 2.25 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | PARTITION ELECTRIFIER P | 21 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | PARTITION TEL | 21 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | HDMI | 15 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | MONUMENT PLANCHER SU | 1 | U | 118.75 | 118.75 | 1 | 1 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | PERCEMENT PLANCHER | 4 | U | 75 | 300 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | SERPENTIN | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 3/4 05c12 | 250 | P | 3.2197 | 804.92 | 0.081 | 20.25 | ECART | 25s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.08100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 3/4 07c12 | 230 | P | 3.9997 | 919.93 | 0.091 | 20.93 | ECART | 23s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 3/4 09c12 | 60 | P | 4.7797 | 286.78 | 0.101 | 6.06 | ECART | 6s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.10100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 1 13c12 | 160 | P | 7.2507 | 1160.11 | 0.135 | 21.6 | ECART | 16s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.13500 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 1 15c12 | 320 | P | 8.0207 | 2566.62 | 0.145 | 46.4 | ECART | 32s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.14500 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 1"1/4 23c12 | 110 | P | 13.0681 | 1437.49 | 0.213 | 23.43 | ECART | 11s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.21300 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 2 32c12 | 190 | P | 19.6334 | 3730.35 | 0.30505 | 57.96 | ECART | 29s; quantité et nombre de sections imprimés tels quels (190 / 29s); unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.30505 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | tel/data | 55 | U | 13.96 | 767.8 | 0.63 | 34.65 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | prise duplex 15A 120V | 168 | U | 64.81 | 10888.08 | 1.175 | 197.4 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | prise duplex 15/20A 120V | 40 | U | 56.15 | 2246 | 1.225 | 49 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | prise duplex 20a 125v GFI | 5 | U | 64.15 | 320.75 | 1.3 | 6.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | SERPENTIN | 30 | U | 15 | 450 | 0.35 | 10.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | PARTITIOM ELECTRIFIER | 24 | U | 312.2 | 7492.8 | 4.5 | 108 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | PARTITION TEL | 24 | U | 263 | 6312 | 4 | 96 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | MONUMENT PLANCHER SU | 13 | U | 118.75 | 1543.75 | 1 | 13 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | INTERR 30A 3P 600V CEMA | 30 | U | 133.49 | 4004.7 | 1 | 30 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | RACCORD DIRECT | 8 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.8 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | PERCEMENT PLANCHER | 70 | U | 75 | 5250 | 1 | 70 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | SORTIE HDMI | 14 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | ENS BOITIER TV ENCASTRE | 14 | U | 38.7143 | 542 | 1 | 14 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 38.7143) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITIER TV | 14 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 100 | U | 6.1778 | 617.78 | 0.25 | 25 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1778) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 30 | U | 12.21 | 366.3 | 0.6 | 18 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 12 | U | 17.43 | 209.16 | 1 | 12 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | Nouvel item non listé 7 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | Nouvel item non listé 8 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | Nouvel item non listé 9 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 3/4 03c10 | 850 | P | 2.9897 | 2541.23 | 0.074 | 62.9 | ECART | 85s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07400 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 1 13c12 | 230 | P | 7.2507 | 1667.66 | 0.135 | 31.05 | ECART | 23s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.13500 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 1 15c12 | 90 | P | 8.0207 | 721.86 | 0.145 | 13.05 | ECART | 9s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.14500 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 1"1/4 23c12 | 230 | P | 13.068 | 3005.65 | 0.213 | 48.99 | ECART | 23s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.21300 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 2 33c12 | 260 | P | 19.274 | 5011.23 | 0.289 | 75.14 | ECART | 26s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.28900 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 2 42c12 | 530 | P | 22.774 | 12070.21 | 0.334 | 177.02 | ECART | 53s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.33400 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 5 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 3/4 03c12 | 80 | P | 2.4396 | 195.17 | 0.071 | 5.68 | ECART | 8s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 3/4 05c12 | 370 | P | 3.2197 | 1191.28 | 0.081 | 29.97 | ECART | 37s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.08100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 3/4 07c12 | 260 | P | 3.9997 | 1039.92 | 0.091 | 23.66 | ECART | 26s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 3/4 09c12 | 160 | P | 4.7797 | 764.75 | 0.101 | 16.16 | ECART | 16s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.10100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND TME 1-1/2PO | 120 | P | 3.4201 | 410.41 | 0.065 | 7.8 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 28 | U | 4.4211 | 123.79 | 0.18 | 5.04 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.4211) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | 40 | U | 4.1263 | 165.05 | 0 | 0 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.1263) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | LB 1-1/2PO FILETE ALUM | 2 | U | 35.9 | 71.8 | 0.45 | 0.9 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A | 28 | U | 0.51429 | 14.4 | 0.03 | 0.84 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5143) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / PHASE 1.2 3 ETAGE | COUDE TME 1-1/2PO 90D | 28 | U | 9.8489 | 275.77 | 0.3 | 8.4 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 9.8489) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | PARTITION ELECTRIFIER | 17 | U | 320 | 5440 | 5.5 | 93.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | PARTION ELECTRIFIER TEL | 17 | U | 265 | 4505 | 3 | 51 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | MONUMENT PLANCHER EN | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | PERCEMENT PLANCHER | 20 | U | 75 | 1500 | 1 | 20 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | prise duplex 15A 120V | 16 | U | 64.81 | 1036.96 | 1.175 | 18.8 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | tel/data | 6 | U | 13.96 | 83.76 | 0.63 | 3.78 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | prise duplex 15/20A 120V | 2 | U | 56.15 | 112.3 | 1.225 | 2.45 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 3/4 07c12 | 50 | P | 3.9996 | 199.98 | 0.091 | 4.55 | ECART | 5s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 3/4 09c12 | 210 | P | 4.7797 | 1003.73 | 0.101 | 21.21 | ECART | 21s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.10100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 3/4 05c12 | 90 | P | 3.2197 | 289.77 | 0.081 | 7.29 | ECART | 9s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.08100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 1 13c12 | 60 | P | 7.2507 | 435.04 | 0.135 | 8.1 | ECART | 6s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.13500 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 1"1/4 19c12 | 20 | P | 11.508 | 230.16 | 0.193 | 3.86 | ECART | 2s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.19300 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 2 33c12 | 220 | P | 19.274 | 4240.28 | 0.289 | 63.58 | ECART | 22s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.28900 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | conduit 2 42c12 | 50 | P | 22.774 | 1138.7 | 0.334 | 16.7 | ECART | 5s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.33400 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 10 | U | 12.21 | 122.1 | 0.6 | 6 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 4 | U | 17.43 | 69.72 | 1 | 4 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 12 | U | 6.1775 | 74.13 | 0.25 | 3 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1775) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 6 | SERVICE / BUREAU CONDUCTEUR | COUV CARRE 4PO VIERGE | 12 | U | 1.4983 | 17.98 | 0.05 | 0.6 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | FIXTURE TYPE 2X2 LED EX | 243 | U | 0 | 0 | 0.25 | 60.75 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | FIXTURE TYPE 2X2 LED NO | 110 | U | 40 | 4400 | 0.75 | 82.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | FIXTURE TYPE 2X2 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | ENSEIGNE SORTIE EXISTA | 15 | U | 0 | 0 | 1 | 15 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | ENSIGNE SORTIE | 5 | U | 89.38 | 446.9 | 1 | 5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | conduit 3/4 03c12 | 500 | P | 2.4397 | 1219.84 | 0.071 | 35.5 | ECART | 50s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | 18AWG 2C THERMOSTAT F | 500 | P | 0.37918 | 189.59 | 0.007 | 3.5 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.3792) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | LUTRON DVSCTV-SW GRA | 16 | U | 54.41 | 870.56 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | GRADATEUR NIV2 | 16 | U | 54.41 | 870.56 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | interrupteur 15A 120V | 16 | U | 71.56 | 1144.96 | 1.075 | 17.2 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | LUTRON DVSCTV-SW GRA | 31 | U | 54.41 | 1686.71 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | GRADATEUR | 31 | U | 54.41 | 1686.71 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | alimentation d'éclairage 0-10 | 110 | U | 32.05 | 3525.5 | 0.04 | 4.4 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | interrupteur 15A 120V | 31 | U | 71.56 | 2218.36 | 1.075 | 33.325 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | PARASISMIQUE | 370 | U | 15 | 5550 | 0.15 | 55.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 50 | U | 6.1778 | 308.89 | 0.25 | 12.5 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1778) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 50 | U | 1.4986 | 74.93 | 0.05 | 2.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4986) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | FIXTURE 2X2 EXISTANT RE | 242 | U | 0 | 0 | 0.25 | 60.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | FIXTURE TYPE 2X2 NOUVE | 20 | U | 40 | 800 | 0.75 | 15 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | ENSEIGNE SORTIE | 10 | U | 89.38 | 893.8 | 1 | 10 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | LUTRON DVSCTV-SW GRA | 28 | U | 54.41 | 1523.48 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | GRADATEUR | 28 | U | 81 | 2268 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | interrupteur 15A 120V | 29 | U | 71.56 | 2075.24 | 1.075 | 31.175 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | alimentation d'éclairage 0-10 | 20 | U | 32.05 | 641 | 0.4 | 8 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | conduit 3/4 03c12 | 250 | P | 2.4397 | 609.92 | 0.071 | 17.75 | ECART | 25s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.3 2 ETAGE | 18AWG 2C THERMOSTAT F | 250 | P | 0.38928 | 97.32 | 0.007 | 1.75 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.3893) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 7 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | FIXTURE TYPE 2X2 NOUVE | 324 | U | 40 | 12960 | 0.75 | 243 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | ENSEIGNE SORTIE | 15 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | ENSEIGNE PICTOGR ACIER | 15 | U | 89.38 | 1340.7 | 1 | 15 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | alimentation d'éclairage 0-10 | 324 | U | 32.05 | 10384.2 | 0.04 | 12.96 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | alimentation éclairage | 15 | U | 12.08 | 181.2 | 0.35 | 5.25 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | 18AWG 2C THERMOSTAT F | 500 | P | 0.42266 | 211.33 | 0.006 | 3 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.4227) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | LUTRON DVSCTV-SW GRA | 44 | U | 54.41 | 2394.04 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | interrupteur 15A 120V | 44 | U | 71.56 | 3148.64 | 1.075 | 47.3 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 15 | U | 7.9633 | 119.45 | 0.2 | 3 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.9633) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 150 | U | 1.4985 | 224.78 | 0.05 | 7.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 150 | U | 6.1778 | 926.67 | 0.25 | 37.5 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1778) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | ANTISISMIQUE | 340 | U | 15 | 5100 | 0.15 | 51 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit 3/4 03c12 | 2250 | P | 2.4397 | 5489.28 | 0.071 | 159.75 | ECART | 225s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé (lu 2250, cohérent avec 225s); unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07100 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / PHASE 1.2 3 ETAGE | 18AWG 2C THERMOSTAT F | 2250 | P | 0.37917 | 853.14 | 0.007 | 15.75 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.3792) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / BUREAU CONDUCTEUR | FIXTURE TYPE 2X2 | 146 | U | 0 | 0 | 0.25 | 36.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / BUREAU CONDUCTEUR | ENSEIGNE SORTIE | 8 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / BUREAU CONDUCTEUR | GRADATEUR INT | 8 | U | 54.41 | 435.28 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / BUREAU CONDUCTEUR | interrupteur 15A 120V | 8 | U | 71.56 | 572.48 | 1.075 | 8.6 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | ECLAIRAGE / BUREAU CONDUCTEUR | ANTISISMIQUE | 154 | U | 15 | 2310 | 0.15 | 23.1 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | FIXT EXISTANT / BUREAU CONDUCTEUR | FIXTURE TYPE 2X2 | 146 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 8 | FIXT EXISTANT / BUREAU CONDUCTEUR | ENSEIGNE SORTIE | 10 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | STATION MANUEL | 5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | KLAXON | 22 | U | 0 | 0 | 0.5 | 11 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | DETECTEUR A FUME | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | COND ALARME 3/16 FT4 | 250 | P | 1.4188 | 354.69 | 0.054 | 13.5 | ECART | 25s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.05400 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | KLAXON | 15 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 15 | U | 6.178 | 92.67 | 0.25 | 3.75 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1780) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 15 | U | 1.4987 | 22.48 | 0.05 | 0.75 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 30 | U | 0.78067 | 23.42 | 0.05 | 1.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 250 | P | 1.1788 | 294.7 | 0.028 | 7 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.1788) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.3 2 ETAGE | KLAXON | 15 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.3 2 ETAGE | DETECTEUR FUMER | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.3 2 ETAGE | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 5 | U | 7.964 | 39.82 | 0.2 | 1 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.9640) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.3 2 ETAGE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.3 2 ETAGE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 9 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.3 2 ETAGE | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 10 | U | 0.781 | 7.81 | 0.05 | 0.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.2 3 ETAGE | STATION MANUEL | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.2 3 ETAGE | DÉTECTEUR FUMÉE | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 30 | U | 6.1777 | 185.33 | 0.25 | 7.5 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1777) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.2 3 ETAGE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 30 | U | 1.4987 | 44.96 | 0.05 | 1.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4987) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 60 | U | 0.78067 | 46.84 | 0.05 | 3 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7807) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND ALARME 3/16 FT4 | 500 | P | 1.4187 | 709.37 | 0.054 | 27 | ECART | 50s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.05400 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / BUREAU CONDUCTEUR | ALARME INCENDIE VERIFIC | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / BUREAU CONDUCTEUR | STATION MANUEL | 2 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / BUREAU CONDUCTEUR | KLAXON | 19 | U | 0 | 0 | 0.25 | 4.75 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / BUREAU CONDUCTEUR | DETECTEUR THERMIQUE | 3 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | ALARME INCENDIE / BUREAU CONDUCTEUR | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 20 | U | 0.7805 | 15.61 | 0.05 | 1 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | PRIX DISTRIBUTION | 1 | U | 14546.36 | 14546.36 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 15000 | 15000 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | PANN 400A 347/600V 3PH 4 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | PANN 100A 347/600V 3PH 4 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 10 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | PANNEAU 100A 120/208V 3 | 2 | U | 0 | 0 | 6 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | 20 | U | 1.3785 | 27.57 | 0.05 | 1 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.3785) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 250MCM 37 BRINS RW9060 | 4200 | P | 2.3884 | 10031.3 | 0.036 | 151.2 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.3884) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 1/0AWG 19 BRINS RW90 60 | 1400 | P | 0.93375 | 1307.25 | 0.02 | 28 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.9337) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 300MCM 37 BRINS RW9060 | 1400 | P | 2.6193 | 3667.05 | 0.039 | 54.6 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.6193) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 2700 | P | 0.73168 | 1975.54 | 0.014 | 37.8 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7317) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND TME 2PO | 370 | P | 3.9422 | 1458.61 | 0.08 | 29.6 | ECART | temps unit. exprimé par 100 pi (q×tu/100 = temps total) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | COUDE TME 2PO 90D | 7 | U | 14.1743 | 99.22 | 0.4 | 2.8 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 14.1743) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN TME 2PO VIS ZINC | 8 | U | 6.1913 | 49.53 | 0.2 | 1.6 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN | 44 | U | 5.4068 | 237.9 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 5.4068) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 8 | U | 0.92875 | 7.43 | 0.03 | 0.24 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | 500 | P | 7.7634 | 3881.72 | 0.03 | 15 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.7634) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | conduit vide 4 | 100 | P | 22.1372 | 2213.72 | 0.298 | 29.8 | ECART | 10s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.29800 h) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | BOITE D 24X24X6PO CEMA1 | 10 | U | 195.66 | 1956.6 | 2.5 | 25 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND FLEX 1PO ALUM BOB | 10 | P | 4.231 | 42.31 | 0.046 | 0.46 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 10 | P | 9.063 | 90.63 | 0.154 | 1.54 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 9.0630) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND FLEX 1-1/2PO ALUM | 10 | P | 6.747 | 67.47 | 0.091 | 0.91 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.7470) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | COND FLEX 2-1/2PO ALUM | 20 | P | 11.481 | 229.62 | 0.165 | 3.3 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX/D7 1PO 1VIS | 2 | U | 4.515 | 9.03 | 0.11 | 0.22 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX 1-1/2PO 1VIS | 2 | U | 12.655 | 25.31 | 0.18 | 0.36 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 4 | U | 59.1325 | 236.53 | 0.28 | 1.12 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 4 | U | 160.4125 | 641.65 | 0.28 | 1.12 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS | 2 | U | 38.795 | 77.59 | 0.18 | 0.36 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | CONN BX 1PO 90D 2VIS ALL | 2 | U | 13.225 | 26.45 | 0.11 | 0.22 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 4 | U | 0.3725 | 1.49 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A | 4 | U | 0.515 | 2.06 | 0.03 | 0.12 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5150) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | 8 | U | 1.3787 | 11.03 | 0.05 | 0.4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 6AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 120 | P | 0.38142 | 45.77 | 0.01 | 1.2 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.3814) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 8AWG 7 BRINS RW90 600V | 40 | P | 1.0625 | 42.5 | 0.007 | 0.28 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.0625) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 4AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 30 | P | 0.58833 | 17.65 | 0.012 | 0.36 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5883) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 250MCM 37 BRINS RW9060 | 240 | P | 2.3884 | 573.22 | 0.036 | 8.64 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 2.3884) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 60 | P | 0.73167 | 43.9 | 0.014 | 0.84 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7317) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 11 | DISTRIBUTION / PHASE 1.2 3 ETAGE | 2/0AWG 19 BRINS RW90 60 | 120 | P | 1.2246 | 146.95 | 0.024 | 2.88 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.2246) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU 400A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | 1X225A3P 1X35A3P 10X15A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU 225A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | 10X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU 400A 120/208V 3 | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | 24X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU 100A 120/208V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | TRANSFO 112.5KVA 600/120 | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | TRANSFO 30KVA 600/120/20 | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX |  | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | ligne sans description; suivie d'un intertitre 'MONUMENT PLAN' (tronqué) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | MONUMENT PLANCHER SU | 13 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | 1XHDMI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | MONUMENT PLANCHER EN | 20 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | POKE THROUGH | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | MONUMENT PLANCHER EN | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | 1XHDMI POKE THROUGH | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | suivie d'un intertitre 'ECLAIRAGE' | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | PLATE LED 2X2 DIM 120V | 400 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | ENSEIGNE SORTIE | 20 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMANDE DE PRIX / DEMANDE DE PRIX | GRADATEUR 0/10V C/A INT | 135 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMOLITION / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | ECLAIRAGE | 343 | U | 0 | 0 | 0.25 | 85.75 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 12 | DEMOLITION / PHASE 1.1 RDC 1/2 2 ETAGE | SERVICE | 170 | U | 0 | 0 | 0.25 | 42.5 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 13 | DEMOLITION / PHASE 1.3 2 ETAGE | ELAIRAGE | 71 | U | 0 | 0 | 0.25 | 17.75 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 13 | DEMOLITION / PHASE 1.3 2 ETAGE | SERVICE | 195 | U | 0 | 0 | 0.25 | 48.75 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 13 | DEMOLITION / MEZZANINE | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 5750 | 5750 | 20 | 20 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 13 | DEMOLITION / MEZZANINE | MEZZANINE ECLAIRAGE | 1 | U | 0 | 0 | 40 | 40 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 13 | DEMOLITION / MEZZANINE | MEZZANINE ALARME INCEN | 1 | U | 0 | 0 | 40 | 40 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1854 sollio st hubert lanthier | 2026-09-10 | 13 | DEMOLITION / MEZZANINE | MEZZANINE SERVICE | 1 | U | 0 | 0 | 40 | 40 | OK |  | relevé Daniel.pdf | 1iVES83xuZ99G38xa_f_cbgkDkXovd_aS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE 1X4 | 1927 | U | 0 | 0 | 0.35 | 674.45 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE 2X4 | 579 | U | 0 | 0 | 0.35 | 202.65 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE ENCAST | 41 | U | 0 | 0 | 0.35 | 14.35 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE MURAL | 14 | U | 0 | 0 | 0.35 | 4.9 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER INTERRUPTEUR | 176 | U | 0 | 0 | 0.35 | 61.6 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE 2X2 | 6 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER PRISE | 7 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.45 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | SURFACE 193315 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | PLASTIC FIXTURE ENLEVEF | 2567 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | BALLAST ENLEVER | 2567 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENREPOT FIXTURE | 2567 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | ENLEVER CONDUIT ET FILA | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | HAUT PARLEUR | 153 | U | 0 | 0 | 0.5 | 76.5 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 4 | DEMOLITION / Général | REINSTALLER HAUT PARLE | 153 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel 2e version.pdf | 1ORaafncNp4vh_Kl8zO9XoeTeDOEF7uNS
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE 1X4 | 1927 | U | 0 | 0 | 0.35 | 674.45 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE 2X4 | 579 | U | 0 | 0 | 0.35 | 202.65 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE ENCAST | 41 | U | 0 | 0 | 0.35 | 14.35 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE MURAL | 14 | U | 0 | 0 | 0.35 | 4.9 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER INTERRUPTEUR | 176 | U | 0 | 0 | 0.35 | 61.6 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER FIXTURE 2X2 | 6 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER PRISE | 7 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.45 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | SURFACE 193315 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | PLASTIC FIXTURE ENLEVEF | 2567 | U | 0 | 0 | 0.1 | 256.7 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | BALLAST ENLEVER | 2567 | U | 0 | 0 | 0.1 | 256.7 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENREPOT FIXTURE | 2567 | U | 0 | 0 | 0.1 | 256.7 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER CONDUIT ET FILA | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | HAUT PARLEUR | 153 | U | 0 | 0 | 0.5 | 76.5 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
s-1835 esbg rehabilitation inbterieur | 2026-08-26 | 2 | DEMOLITION / Général | REINSTALLER HAUT PARLE | 153 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé Daniel.pdf | 1i3VLjB18YS6Ujm9VGSppwWpHYVx6N9p8
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 130000 | 130000 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 13085 | 13085 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PRINCIPAL CDP-1 | 1 | U | 0 | 0 | 48 | 48 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1200A 347/600V 3PH 4F 35K | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1CELL TRANSITION | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2CELL MAIN 800A 3P 35KA L | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 3 CELL 1X 200A3P 35KA 1X . | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PD1 600A 347/600V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X200A3P 1X 100A3P 1X150. | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X25A 3P 2X30A3P 9X15A3F | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS1 600A 120/208V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 31X 15A1P 6X20A1P 5X15A2 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X200A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS2 225A 120/208V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 29X15A1P 8X20A1P 8X15A2I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 3X30A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS3 400A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 25X15A1P 6PX20A1P 7X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS4 225A 120/208V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 21X15A1P 7X20A1P 4X15A2I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 30A 600V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 30A 600V 3P | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 30A 600V 3P | 3 | U | 0 | 0 | 2 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 150KVA 600/120/2 | 1 | U | 0 | 0 | 17 | 17 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 75KVA 600/120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 11 | 11 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ARMOIRE POUR APPAREILS | 1 | U | 239.97 | 239.97 | 2.75 | 2.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X: | 3 | U | 560.76 | 1682.28 | 1 | 3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 5 | U | 150 | 750 | 1 | 5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | POTEAU | 1 | U | 2500 | 2500 | 8 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PÉPINE C/A TERRIERE | 1 | U | 125 | 125 | 8 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | BOOM TRUCK | 1 | U | 1250 | 1250 | 8 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | HAUBAN | 1 | U | 450 | 450 | 4 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 3X60 90D TYPE I | 12 | U | 216.4292 | 2597.15 | 0.2 | 2.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 3X150R 22 1/2D | 4 | U | 125.0675 | 500.27 | 0.2 | 0.8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND HQ 3PO PVC ROUGE | 480 | P | 11.6143 | 5574.84 | 0.06 | 28.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MANCHON TYPEII 3PO PRE: | 64 | U | 3.8234 | 244.7 | 0.2 | 12.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRONCON TYPEII 3PO FEM | 8 | U | 17.685 | 141.48 | 0.2 | 1.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 3X1 1/2PO MONO- | 96 | U | 11.5482 | 1108.63 | 0.1 | 9.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COLLE SOLVANT CPV 950M | 1 | U | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4X1 1/2PO MONO- | 24 | U | 16.6238 | 398.97 | 0.1 | 2.4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 4X60R 90D TYPE | 8 | U | 228.8125 | 1830.5 | 0.2 | 1.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 4X36R 45D TYPE | 4 | U | 100.235 | 400.94 | 0.2 | 0.8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND HQ 4PO PVC ROUGE | 120 | P | 17.081 | 2049.72 | 0.06 | 7.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MANCHON TYPEII 4PO COLI | 24 | U | 9.9179 | 238.03 | 0.2 | 4.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TRONCON TYPEII 4PO FEM | 8 | U | 24.0763 | 192.61 | 0.2 | 1.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 350MCM 37 BRINS RW9060C | 600 | P | 2.57 | 1542.02 | 0.042 | 25.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS RW90600' | 200 | P | 1.2899 | 257.99 | 0.03 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 200 | P | 0.65465 | 130.93 | 0.014 | 2.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4/0AWG CUIVRE NU ETAME | 80 | P | 11.1851 | 894.81 | 0.038 | 3.04 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS CUIVRE N | 50 | P | 7.3226 | 366.13 | 0.033 | 1.65 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4 CUIVRE NU ETAME | 50 | P | 1.909 | 95.45 | 0.015 | 0.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PROTEGE BUTOIR 4 COND . | 1 | U | 345.47 | 345.47 | 4 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 8 | U | 114.2862 | 914.29 | 1 | 8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CADWELL | 8 | U | 75 | 600 | 1 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 3PO | 700 | P | 10.7196 | 7503.72 | 0.11 | 77 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 3PO VIS ZINC | 12 | U | 19.7683 | 237.22 | 0.4 | 4.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN( | 84 | U | 16.2064 | 1361.34 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 3PO 90D | 14 | U | 52.6786 | 737.5 | 0.6 | 8.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 12 | U | 1.7867 | 21.44 | 0.05 | 0.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 500MCM 37 BRINS RW9060C | 2980 | P | 3.4348 | 10235.56 | 0.048 | 143.04 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1AWG 19 BRINS RW90 600V | 740 | P | 0.79959 | 591.7 | 0.015 | 11.1 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2-1/2PO | 20 | P | 8.6205 | 172.41 | 0.09 | 1.8 | ECART | écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 4 | U | 35.2975 | 141.19 | 0.5 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 4 | U | 14.1275 | 56.51 | 0.28 | 1.12 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 6 | U | 13.5583 | 81.35 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | 4 | U | 1.3775 | 5.51 | 0.04 | 0.16 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060C | 320 | P | 2.0607 | 659.43 | 0.036 | 11.52 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 80 | P | 0.65463 | 52.37 | 0.014 | 1.12 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO ACIER | 50 | P | 11.291 | 564.55 | 0.1 | 5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE : | 8 | U | 5.1087 | 40.87 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 3PO CABLE & C( | 88 | U | 5.7576 | 506.67 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BOITE TIRAGE 30X20X10 | 2 | U | 299.21 | 598.42 | 3 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TYPEII 3PO 10PI | 390 | P | 7.7206 | 3011.03 | 0.06 | 23.4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | MANCHON TYPEII 3PO COLI | 51 | U | 7.1212 | 363.18 | 0.2 | 10.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TYPEII 3X60PO 90D | 6 | U | 205.675 | 1234.05 | 0.2 | 1.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TYPEII 3X36PO 45D | 6 | U | 77.0483 | 462.29 | 0.2 | 1.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 3X1 1/2PO MONO- | 78 | U | 11.5482 | 900.76 | 0.1 | 7.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TRONCON TYPEII 3PO FEM | 6 | U | 17.685 | 106.11 | 0.2 | 1.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURR CPV 3PO 2TROU AC | 9 | U | 9.0544 | 81.49 | 0.1 | 0.9 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT F CPV 3PO | 3 | U | 26.82 | 80.46 | 0.2 | 0.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 1-1/2PO | 10 | P | 3.946 | 39.46 | 0.065 | 0.65 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 2 | U | 4.42 | 8.84 | 0.18 | 0.36 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | 2 | U | 0.515 | 1.03 | 0.03 | 0.06 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 1-1/4PO | 40 | P | 3.252 | 130.08 | 0.065 | 2.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 40 | P | 4.5483 | 181.93 | 0.08 | 3.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 1-1/4PO 90D | 3 | U | 8.68 | 26.04 | 0.25 | 0.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 3 | U | 14.5133 | 43.54 | 0.4 | 1.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 11/4PO VIS ZINC | 2 | U | 3.25 | 6.5 | 0.15 | 0.3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 2 | U | 6.19 | 12.38 | 0.2 | 0.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS | 7 | U | 3.0014 | 21.01 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN( | 7 | U | 5.4071 | 37.85 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 1-1/4PO ALUM E | 5 | P | 5.612 | 28.06 | 0.076 | 0.38 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 5 | P | 9.064 | 45.32 | 0.154 | 0.77 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 3PO ALUM BOB | 15 | P | 14.7313 | 220.97 | 0.187 | 2.805 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/4PO 1VIS | 1 | U | 8.59 | 8.59 | 0.15 | 0.15 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 1VIS | 1 | U | 15.37 | 15.37 | 0.25 | 0.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3PO 1VIS | 3 | U | 82.54 | 247.62 | 0.3 | 0.9 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI | 2 | U | 0.44 | 0.88 | 0.03 | 0.06 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.93 | 1.86 | 0.04 | 0.08 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 8 | U | 1.7862 | 14.29 | 0.05 | 0.4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS | 1 | U | 15.63 | 15.63 | 0.15 | 0.15 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | 1 | U | 40.1 | 40.1 | 0.25 | 0.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL | 3 | U | 204.6067 | 613.82 | 0.3 | 0.9 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 1-1/4PO GAL\ | 1 | U | 5.52 | 5.52 | 0.06 | 0.06 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 2PO GALV | 1 | U | 9.12 | 9.12 | 0.11 | 0.11 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 3PO GALV | 3 | U | 29.5367 | 88.61 | 0.17 | 0.51 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 150 | P | 1.5967 | 239.51 | 0.032 | 4.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 50 | P | 0.5052 | 25.26 | 0.012 | 0.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 150 | P | 0.65467 | 98.2 | 0.014 | 2.1 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 RBINS RW90 600V9 | 50 | P | 0.3596 | 17.98 | 0.01 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 400MCM 37 BRINS RW9060C | 560 | P | 2.7822 | 1558.05 | 0.045 | 25.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 140 | P | 0.65464 | 91.65 | 0.014 | 1.96 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2-1/2PO | 100 | P | 8.6205 | 862.05 | 0.09 | 9 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 3 | U | 35.2967 | 105.89 | 0.5 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 2 | U | 14.13 | 28.26 | 0.28 | 0.56 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 13 | U | 13.5577 | 176.25 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | 2 | U | 1.38 | 2.76 | 0.04 | 0.08 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 1-1/4PO CABLE : | 2 | U | 2.515 | 5.03 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 1-1/2PO CABLE : | 10 | U | 2.903 | 29.03 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2PO CABLE & C( | 10 | U | 3.325 | 33.25 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE : | 15 | U | 5.1087 | 76.63 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 3PO CABLE & C( | 20 | U | 5.7575 | 115.15 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 300MCM 37 BRINS RW9060C | 920 | P | 2.3407 | 2153.42 | 0.039 | 35.88 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 230 | P | 0.65465 | 150.57 | 0.014 | 3.22 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 3PO | 190 | P | 10.7196 | 2036.72 | 0.11 | 20.9 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 3PO VIS ZINC | 6 | U | 19.7683 | 118.61 | 0.4 | 2.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN( | 28 | U | 16.2064 | 453.78 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 3PO 90D | 9 | U | 52.6789 | 474.11 | 0.6 | 5.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | conduit 2 3c1/0 | 60 | P | 23.274 | 1396.44 | 0.194 | 11.64 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 1PO | 77 | U | 3.0591 | 235.55 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 1PO 90D | 12 | U | 9.1908 | 110.29 | 0.15 | 1.8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | JOINT DILATATION 1PO 1 | 6 | U | 22.945 | 137.67 | 0.5 | 3 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 1PO 10PI | 650 | P | 3.2498 | 2112.37 | 0.06 | 39 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 1PO | 8 | U | 3.7363 | 29.89 | 0.14 | 1.12 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | 360 | P | 6.9375 | 2497.51 | 0.03 | 10.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS CUIVRE NU I | 400 | P | 1.387 | 554.81 | 0.01 | 4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COSSE 6 COMP 2TROU 1/4F | 8 | U | 7.9837 | 63.87 | 0.35 | 2.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COSSE 2/0 COMP 2TROU 1/. | 2 | U | 29.1 | 58.2 | 0.45 | 0.9 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COSSE 3/0 COMP 2TROU 3/( | 1 | U | 30.84 | 30.84 | 0.55 | 0.55 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 315000 | 315000 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A1 | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A2 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A3 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A4 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B1 | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B2 | 34 | U | 0 | 0 | 0.75 | 25.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B3 | 8 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYOE C | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D12 | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D18 | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D24 | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D36 | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 7 | U | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F | 14 | U | 0 | 0 | 0.75 | 10.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE G | 50 | U | 0 | 0 | 0.75 | 37.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE J | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE K | 10 | U | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L1 | 7 | U | 0 | 0 | 1 | 7 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L1S | 31 | U | 0 | 0 | 1.25 | 38.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L2 | 15 | U | 0 | 0 | 1 | 15 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L2S | 9 | U | 0 | 0 | 1.25 | 11.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L3 | 75 | U | 0 | 0 | 1 | 75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L3S | 23 | U | 0 | 0 | 1.25 | 28.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L4 | 29 | U | 0 | 0 | 1 | 29 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L5 | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L6 | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L7 | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L8 | 21 | U | 0 | 0 | 1 | 21 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L9 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L10 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE M | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N | 26 | U | 0 | 0 | 0.765 | 19.89 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE P1 | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE P2 | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE R | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE S1 | 17 | U | 0 | 0 | 0.75 | 12.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE S2 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE S3 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE T | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE V | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE W | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 17 | U | 0 | 0 | 1 | 17 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE DOUBLE | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | BATTERIE UNIT 72W | 1 | U | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | ONDULATEUR 1440W MODI | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | MIN ASTRO 1 CC NEMAR BC | 1 | U | 651.82 | 651.82 | 4 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | CONTACTEUR ECLAIRAGE | 1 | U | 350 | 350 | 2 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 501 | U | 28.68 | 14368.68 | 0.04 | 20.04 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | BASE DE LAMPADAIRE | 4 | U | 850 | 3400 | 2 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 5 | ÉCLAIRAGE / Général | CELL PHOTO 5205W 347V M | 1 | U | 25.37 | 25.37 | 1 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | ACCOUPL CPV 1PO | 45 | U | 3.0591 | 137.66 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | COUDE CPV 1PO 90D | 10 | U | 9.191 | 91.91 | 0.15 | 1.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | JOINT EXPANS CPV 1PO | 4 | U | 30.56 | 122.24 | 0.5 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | ADAPT F CPV 1PO | 2 | U | 4.89 | 9.78 | 0.14 | 0.28 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | COND CPV 1PO 10PI | 350 | P | 3.2498 | 1137.43 | 0.06 | 21 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | ADAPT M CPV 1PO | 6 | U | 3.7367 | 22.42 | 0.14 | 0.84 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | 10AWG 7 BRINS RW90 600V | 700 | P | 0.55313 | 387.19 | 0.006 | 4.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | 12AWG SOLIDE RW90 600V | 350 | P | 0.33734 | 118.07 | 0.007 | 2.45 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 2750 | P | 2.4197 | 6654.12 | 0.071 | 195.25 | ECART | 275s; 1er chiffre de la quantité partiellement tronqué à l'impression (lu 2750, cohérent avec 275s); unit calculé; écart prix; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 04c12 | 150 | P | 2.7597 | 413.95 | 0.076 | 11.4 | ECART | 15s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 05c12 | 90 | P | 3.0997 | 278.97 | 0.081 | 7.29 | ECART | 9s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 125 | U | 7.963 | 995.38 | 0.2 | 25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 200 | U | 6.1778 | 1235.56 | 0.25 | 50 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 200 | U | 1.4985 | 299.7 | 0.05 | 10 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | SEISMIC SUPPORT FLUOR | 500 | U | 15 | 7500 | 0.25 | 125 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | S01 | 11 | U | 0 | 0 | 0.35 | 3.85 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | S02 | 18 | U | 0 | 0 | 0.35 | 6.3 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | S03 | 10 | U | 0 | 0 | 0.35 | 3.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | SW1 | 6 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | SW2 | 5 | U | 0 | 0 | 0.35 | 1.75 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | SW3 | 6 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | SW5 | 4 | U | 0 | 0 | 0.35 | 1.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | OS2 | 30 | U | 0 | 0 | 0.5 | 15 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | OS3 | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | BG1 | 8 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | DE2 | 24 | U | 0 | 0 | 0.5 | 12 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | DP1 | 42 | U | 0 | 0 | 0.5 | 21 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | DP3 | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | NI1 | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | OS8 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PS1 | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | SC2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 60 | U | 6.9748 | 418.49 | 0.2 | 12 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 50 | U | 7.963 | 398.15 | 0.2 | 10 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 90 | U | 6.1778 | 556 | 0.25 | 22.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 90 | U | 1.4986 | 134.87 | 0.05 | 4.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 6 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X100BU COP | 30 | U | 179.99 | 5399.7 | 0.5 | 15 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X15BU COPP | 50 | U | 52.49 | 2624.5 | 0.35 | 17.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X25BU COPP | 60 | U | 68.15 | 4089 | 0.35 | 21 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X3BU COPPE | 80 | U | 33.67 | 2693.6 | 0.25 | 20 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X50BU CORD | 61 | U | 99.86 | 6091.46 | 0.4 | 24.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | CONTROL ÉCLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X6BU COPPE | 50 | U | 38.36 | 1918 | 0.15 | 7.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 29495.32 | 29495.32 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ANNONCIATEUR | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR FUMÉE | 21 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR THERMIQUE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 35 | U | 0 | 0 | 0.5 | 17.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | CLOCHE EXTÉRIEUR | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | RELAIS ADRESSABLE | 8 | U | 0 | 0 | 5 | 40 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE INTERFACE | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTCTEUR COMBUSTION IN | 5 | U | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | TEMOIN VISUEL | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU A CHANGER | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | GSM | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | ISOLATEUR | 12 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 2400 | P | 1.5387 | 3692.98 | 0.054 | 129.6 | ECART | 240s; 1er chiffre de la quantité partiellement tronqué (lu 2400, cohérent avec 240s); unit calculé; écart prix; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | conduit vide 3/4 | 200 | P | 1.4097 | 281.94 | 0.056 | 11.2 | ECART | 20s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | 14AWG 3C ALARME 300V 10 | 220 | P | 0.96082 | 211.38 | 0.025 | 5.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 800 | P | 1.2595 | 1007.62 | 0.028 | 22.4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 7 | U | 5.8043 | 40.63 | 0.2 | 1.4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 13 | U | 7.9631 | 103.52 | 0.2 | 2.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 108 | U | 6.1778 | 667.2 | 0.25 | 27 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 60 | U | 1.4985 | 89.91 | 0.05 | 3 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 190 | U | 0.78068 | 148.33 | 0.05 | 9.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC1-2KW 208V 1PH | 2 | U | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC1-3KW 208V 1PH | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC1-5KW 208V 1PH | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC2 2KW 208V 1PH | 1 | U | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC2 3KW 208V 1PH | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC2 4KW 208V 1PH | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | AC2 5KW 208V 1PH | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | CBF1000W 208V 1PH | 3 | U | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | CBF1500W 208V 1PH | 2 | U | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | RE253C 24V | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | SECHE MAIN EL-NINO ELNV | 4 | U | 1250 | 5000 | 1 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 17 | U | 22.44 | 381.48 | 0.6 | 10.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 05c10 | 220 | P | 3.9997 | 879.93 | 0.086 | 18.92 | ECART | 22s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 22 | U | 6.1777 | 135.91 | 0.25 | 5.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | CHAUFFAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 22 | U | 1.4986 | 32.97 | 0.05 | 1.1 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 149 | U | 58.81 | 8762.69 | 1.175 | 175.075 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 20 | U | 60.19 | 1203.8 | 1.3 | 26 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | prise usb 125v 15 amp | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | drop de prise | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | tel/data | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | PRISE AU TOIT | 1 | U | 350 | 350 | 2 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | THERMOPOMPE 15A 208V1I | 21 | U | 15 | 315 | 0.35 | 7.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | THERMOPOMPE 30A 208V 1 | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 8 | SERVICE / Général | THERMOPOMPE 40A 208V 1 | 1 | U | 25 | 25 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | POMPE 1.5 HP 600V PP-01 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | POMPE 1.5HP 600V PP-02 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | POMPE RECIRCULATRICE 8 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | POMPE CHAUFFAGE 5 HP 6 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | POMPE CHAUFFAGE 5HP 6( | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | POMPE CHAUDIERE .3 HP : | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU 24KW 600V : | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | PGL-01 .3HP 120V | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | CHAUDIERE ELECTRIQUE 1 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | UNITE VENTILATION UR-01 : | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | UNITÉ AIR FRAIS 120V UR-0 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | REFROIDISSEUR LIQUIDE 5 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | REFROIDISSEUR LIQUIDE 1 | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | BOITE CONTROL VALVE TP- | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | EVAPORATEUR EV-01 208V | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | CONDENSEUR CD-01 15AQ | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | EVAPORATEUR SALLE TI E\ | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | CONDENSEUR TI CD-02 15A | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | HUMIDIFICATEUR HU-01 21I | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ADOCISSEUR EAU 120V | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | VENTILATEUR VA-02 1/2 HP | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | VENTILATEUR VA-03 1/2 HP | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | VENTILATEUR VH-01 120V | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | HOTTE H-01 120V | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | PANN REGULATION 120V | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | SERPENTIN 15A 208V 1PH | 15 | U | 15 | 225 | 0.35 | 5.25 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | BORNE DE RECHARGE DOL | 3 | U | 0 | 0 | 2 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | BASE DE BORNE | 3 | U | 850 | 2550 | 2 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | SECHE MAIN | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ABB D65U PORTE FUS POTI | 6 | U | 50.39 | 302.34 | 0.35 | 2.1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | FUS 4A 600V MIDGET 100KA | 12 | U | 5.05 | 60.6 | 0.05 | 0.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ACCOUPL CPV 2-1/2PO | 19 | U | 15.3468 | 291.59 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COUDE CPV 2-1/2PO 90D | 4 | U | 59.35 | 237.4 | 0.45 | 1.8 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COND CPV 2-1/2PO 10PI | 150 | P | 11.7638 | 1764.57 | 0.13 | 19.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ADAPT M CPV 2-1/2PO | 2 | U | 18.68 | 37.36 | 0.25 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | JOINT EXPANS CPV 2-1/2PC | 1 | U | 99.07 | 99.07 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ACCOUPL CPV 2PO (AI) | 4 | U | 7.505 | 30.02 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ACCOUPL CPV 1-1/4PO (AI) | 4 | U | 3.975 | 15.9 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COUDE CPV 1-1/4PO 90D (A | 2 | U | 12.915 | 25.83 | 0.2 | 0.4 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COUDE CPV 2PO 90D (AI) | 2 | U | 27.13 | 54.26 | 0.3 | 0.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COND CPV 1-1/4PO 10PI (AI) | 20 | P | 4.071 | 81.42 | 0.08 | 1.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COND CPV 2PO 10PI (AI) | 20 | P | 2.55 | 51 | 0.11 | 2.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ADAPT M CPV 1-1/4PO (AI) | 2 | U | 3.98 | 7.96 | 0.16 | 0.32 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ADAPT M CPV 2PO (AI) | 1 | U | 6.95 | 6.95 | 0.2 | 0.2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | 8AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 1080 | P | 0.91815 | 991.6 | 0.007 | 7.56 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | 10AWG SOLIDE RW90 600V | 210 | P | 0.51729 | 108.63 | 0.006 | 1.26 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | 12AWG SOLIDE RW90 600V | 450 | P | 0.33733 | 151.8 | 0.005 | 2.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | ACCOUPL CPV 1PO | 16 | U | 3.0594 | 48.95 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | COUDE CPV 1PO 90D | 3 | U | 9.19 | 27.57 | 0.15 | 0.45 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 9 | SERVICE / Général | JOINT EXPANS CPV 1PO | 1 | U | 30.56 | 30.56 | 0.5 | 0.5 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | ADAPT F CPV 1PO | 1 | U | 4.89 | 4.89 | 0.14 | 0.14 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | COND CPV 1PO 10PI | 130 | P | 3.2498 | 422.47 | 0.06 | 7.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | ADAPT M CPV 1PO | 2 | U | 3.735 | 7.47 | 0.14 | 0.28 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | BTE CPV MOULE JBX 12X12 | 1 | U | 261.92 | 261.92 | 1 | 1 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 2 3c1/0 | 70 | P | 23.274 | 1629.18 | 0.194 | 13.58 | ECART | 7s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 330 | P | 2.4197 | 798.49 | 0.071 | 23.43 | ECART | 33s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c12 | 260 | P | 2.7597 | 717.52 | 0.076 | 19.76 | ECART | 26s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 80 | P | 3.7696 | 301.57 | 0.091 | 7.28 | ECART | 8s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 3/4 09c12 | 160 | P | 4.4497 | 711.95 | 0.101 | 16.16 | ECART | 16s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1 11c12 | 210 | P | 6.1407 | 1289.55 | 0.125 | 26.25 | ECART | 21s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 30 | P | 6.8207 | 204.62 | 0.135 | 4.05 | ECART | 3s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1 15c12 | 220 | P | 7.4652 | 1642.34 | 0.14318 | 31.5 | ECART | 20s (imprimé « 220 (20s) »); unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 130 | P | 10.2781 | 1336.15 | 0.183 | 23.79 | ECART | 13s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 19c12 | 140 | P | 10.9581 | 1534.13 | 0.193 | 27.02 | ECART | 14s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 21c12 | 30 | P | 11.628 | 348.84 | 0.203 | 6.09 | ECART | 3s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 25c12 | 40 | P | 12.978 | 519.12 | 0.223 | 8.92 | ECART | 4s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 2 27c12 | 60 | P | 16.144 | 968.64 | 0.259 | 15.54 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 2 35c12 | 60 | P | 18.844 | 1130.64 | 0.299 | 17.94 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 2 37c12 | 70 | P | 19.514 | 1365.98 | 0.309 | 21.63 | ECART | 7s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 3 | U | 7.9633 | 23.89 | 0.2 | 0.6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 250 | P | 2.4197 | 604.92 | 0.071 | 17.75 | ECART | 25s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 20 | U | 12.21 | 244.2 | 0.6 | 12 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 12 | U | 17.43 | 209.16 | 1 | 12 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | DEMARREUR COMBINER / Général | DÉMARREUR COMBINÉ 1.5 | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK | libellé au-dessus: VA-02 VA-03 | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | DEMARREUR COMBINER / Général | LAMPE TÉMOIN | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | DEMARREUR COMBINER / Général | DÉMARREUR COMBINÉ 120' | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK | libellé au-dessus: PER-01 | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | DEMARREUR COMBINER / Général | DÉMARREUR COMBINÉ 120' | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK | libellé au-dessus: P-03 | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 10 | DEMARREUR COMBINER / Général | DÉMARREUR COMBINÉ 120' | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | libellé au-dessus: PLG-01 | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 11 | DEMARREUR COMBINER / Général | CONTACTEUR ECLAIRAGE( | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | libellé au-dessus (p.10): ECLAIRAGE | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 11 | TELEPHONIE / Général | PRIX DE LOT TELEPHONIE | 1 | U | 90143.56 | 90143.56 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 11 | TELEPHONIE / Général | HAUT PARLEUR | 1 | U | 59615.51 | 59615.51 | 0 | 0 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 11 | TELEPHONIE / Général | PANDUIT PWB4X12BL PANII | 3 | U | 260.56 | 781.68 | 2 | 6 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
S-1797 - École Chambly | 2026-08-19 | 11 | TELEPHONIE / Général | CP653 | 2 | U | 616 | 1232 | 1 | 2 | OK |  | releve daniel.pdf | 1aer-p5p8AlI4JPzHKmz_OVh7j_Z1BL6G
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 33455 | 33455 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 8667 | 8667 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN P1-3PPN4N-1 400A 34 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | MESURAGE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 400A 347/60( | 1 | U | 0 | 0 | 7 | 7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN 600A 120/208V 3PH 4I | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN 225A 120/208V 3PH 4I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 112 .5 KVA 600/12 | 1 | U | 0 | 0 | 15 | 15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ARMOIRE POUR APPAREILS | 1 | U | 378.89 | 378.89 | 3 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | FUS 350A 600V HRCI-J D | 3 | U | 108.42 | 325.26 | 0.05 | 0.15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 5 | U | 150 | 750 | 1 | 5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 4X6PO | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 4PO PLAST | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 4PO | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 1-1/2PO ALUM E | 5 | P | 6.748 | 33.74 | 0.091 | 0.455 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM E | 10 | P | 11.481 | 114.81 | 0.165 | 1.65 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/2PO 1VIS | 1 | U | 12.65 | 12.65 | 0.18 | 0.18 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS | 1 | U | 38.79 | 38.79 | 0.18 | 0.18 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 2 | U | 160.41 | 320.82 | 0.28 | 0.56 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 2 | U | 59.135 | 118.27 | 0.28 | 0.56 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | 2 | U | 0.515 | 1.03 | 0.03 | 0.06 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI: | 4 | U | 1.3775 | 5.51 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.93 | 1.86 | 0.03 | 0.06 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 160 | P | 1.5967 | 255.48 | 0.032 | 5.12 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 40 | P | 2.107 | 84.28 | 0.012 | 0.48 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 60 | P | 4.9533 | 297.2 | 0.02 | 1.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 20 | P | 1.334 | 26.68 | 0.01 | 0.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG CUIVRE NU ETAME | 50 | P | 1.389 | 69.45 | 0.01 | 0.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X: | 2 | U | 605.63 | 1211.26 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 2 | U | 114.285 | 228.57 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | 75 | P | 6.9376 | 520.32 | 0.03 | 2.25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | conduit 2 4c3/0 | 220 | P | 42.324 | 9311.28 | 0.257 | 56.54 | ECART | 22s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 1AWG 19 BRINS CUIVRE NU | 250 | P | 4.1782 | 1044.55 | 0.014 | 3.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | CADWELL | 2 | U | 75 | 150 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 1PO | 32 | U | 3.0591 | 97.89 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 1PO 90D | 6 | U | 9.1917 | 55.15 | 0.15 | 0.9 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 1PO 10PI | 250 | P | 3.2498 | 812.45 | 0.06 | 15 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 1PO | 3 | U | 3.7367 | 11.21 | 0.14 | 0.42 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 102196 | 102196 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | PANNEAU ANNONCIATEUR | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | PANN SP1 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | PANN PS2 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | STATION MANUEL | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | DETECTEUR A FUMÉE | 44 | U | 0 | 0 | 0.5 | 22 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | DETECTEUR A FOMÉE FL-R | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | DETECTEUR A FUMÉE FL-T: | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | DETECTEUR GAINE | 6 | U | 0 | 0 | 2.5 | 15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | KLAXON STROB | 63 | U | 0 | 0 | 0.5 | 31.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | STROB | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | RELAIS ADRESSABLE | 10 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | INTERFACE ADRESSABLE | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 5200 | P | 1.3387 | 6961.45 | 0.054 | 280.8 | ECART | 520s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 1500 | P | 1.2595 | 1889.29 | 0.028 | 42 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 9 | U | 6.9744 | 62.77 | 0.2 | 1.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 50 | U | 7.963 | 398.15 | 0.2 | 10 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 200 | U | 6.1778 | 1235.56 | 0.25 | 50 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 300 | U | 0.7807 | 234.21 | 0.05 | 15 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | COND TME 3/4PO | 5200 | P | 1.084 | 5636.8 | 0.04 | 208 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | conduit vide 3/4 | 850 | P | 1.4097 | 1198.23 | 0.056 | 47.6 | ECART | 85s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | 14AWG 19 BRINS T90 NYLOI | 1750 | P | 0.21273 | 372.27 | 0.005 | 8.75 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 5 | ALARME INCEDIE / Général | 18AWG 3C ALARME BLINDE | 1250 | P | 0.34286 | 428.57 | 0.007 | 8.75 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | tel/data | 14 | U | 15.4 | 215.6 | 0.63 | 8.82 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 101 | U | 57.65 | 5822.65 | 1.175 | 118.675 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 26 | U | 55.56 | 1444.56 | 1.225 | 31.85 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 10 | U | 59.74 | 597.4 | 1.3 | 13 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | RACCORD DIRECT | 43 | U | 15 | 645 | 0.35 | 15.05 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 3 | U | 15 | 45 | 0.35 | 1.05 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR HUM | 3 | U | 15 | 45 | 0.35 | 1.05 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR PUI-REC | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | MOTUR UNIT TF1 | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR EV- | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 7 | U | 15 | 105 | 0.35 | 2.45 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 3 | U | 25 | 75 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | PANN CONTROL | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | ETAG CABLE 35/8HX12L ECI | 2 | U | 175.91 | 351.82 | 2 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | Interrupteur de sécurité 30A 3 | 8 | U | 219.89 | 1759.12 | 1.2 | 9.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA: | 3 | U | 133.49 | 400.47 | 1.2 | 3.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR CSI | 3 | U | 15 | 45 | 0.35 | 1.05 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR EF | 3 | U | 15 | 45 | 0.35 | 1.05 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | BRASSEUR AIR CF | 4 | U | 15 | 60 | 0.35 | 1.4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 pvc vide | 190 | P | 3.9972 | 759.46 | 0.088 | 16.72 | ECART | 19s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 1950 | P | 2.3997 | 4679.38 | 0.071 | 138.45 | ECART | 195s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 260 | P | 3.7097 | 964.52 | 0.091 | 23.66 | ECART | 26s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 09c12 | 210 | P | 4.3697 | 917.63 | 0.101 | 21.21 | ECART | 21s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 11c12 | 160 | P | 6.0507 | 968.11 | 0.125 | 20 | ECART | 16s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 60 | P | 6.7107 | 402.64 | 0.135 | 8.1 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 120 | P | 10.1481 | 1217.77 | 0.183 | 21.96 | ECART | 12s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 19c12 | 60 | P | 10.808 | 648.48 | 0.193 | 11.58 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | conduit 2 42c12 | 230 | P | 20.864 | 4798.72 | 0.334 | 76.82 | ECART | 23s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 75 | U | 6.1779 | 463.34 | 0.25 | 18.75 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 75 | U | 1.4985 | 112.39 | 0.05 | 3.75 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 12 | U | 12.21 | 146.52 | 0.6 | 7.2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 6 | U | 17.43 | 104.58 | 1 | 6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | BOITE RECT 3-1/2PO 1G MA | 50 | U | 10.55 | 527.5 | 0.2 | 10 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 200 | P | 7.8523 | 1570.46 | 0.1 | 20 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | NOIX HEX 3/8PO | 400 | U | 0.1727 | 69.08 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | RONDEL BLOCAGE 3/8PO | 400 | U | 0.0772 | 30.88 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | TIGE FILETE 3/8PO | 500 | P | 0.6435 | 321.75 | 0.015 | 7.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 6 | SERVICE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 2250 | 2250 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | PUIT ACCESS 815X815X90 | 5 | U | 4250 | 21250 | 8 | 40 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | POTEAU DE BOIS | 11 | U | 2500 | 27500 | 8 | 88 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | BOOM TRUCK | 3 | U | 2500 | 7500 | 8 | 24 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | PEPINE ET TERRIER | 3 | U | 1250 | 3750 | 8 | 24 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | NACELLE | 2 | U | 1250 | 2500 | 16 | 32 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | HAUBAN | 3 | U | 470 | 1410 | 4 | 12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | TRAVERSE /ISOLATEUR /AT | 6 | U | 5000 | 30000 | 8 | 48 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | CABLE ACIER 3/8 | 1000 | U | 2 | 2000 | 0.015 | 15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | CABLE ASC XLP 477 HUCKL | 9840 | P | 5.4495 | 53622.67 | 0.03 | 295.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | CONN H 500@4/0&500@4/0 | 24 | U | 33.4842 | 803.62 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | CONN BOULON 750@4/0&4/( | 24 | U | 352.9321 | 8470.37 | 0.75 | 18 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | ACCOUPL CPV 4PO | 12 | U | 27.6683 | 332.02 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | CAP ENTRE 4PO CPV | 6 | U | 485.7667 | 2914.6 | 3 | 18 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COND CPV 4PO 10PI | 120 | P | 21.8328 | 2619.94 | 0.2 | 24 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COLLE SOLVANT CPV 950M | 1 | U | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COURR CPV 4PO 2TROU AC | 24 | U | 21.1096 | 506.63 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC | 86 | U | 8.6515 | 744.03 | 0.1 | 8.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COUDE TYPEII 3X60PO 90D | 12 | U | 205.675 | 2468.1 | 0.2 | 2.4 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | ADAPT TYPEII 4PO FEM CS | 6 | U | 18.8683 | 113.21 | 0.5 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COND TYPEII 4PO 10PI | 430 | P | 11.0432 | 4748.58 | 0.09 | 38.7 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | BOUCHON M TYPEII 4PO CC | 6 | U | 16.81 | 100.86 | 0.5 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | MANCHON TYPEII 4PO COLI | 55 | U | 9.9178 | 545.48 | 0.1 | 5.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | PROTEGE BUTOIR 4 COND - | 2 | U | 345.47 | 690.94 | 4 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COLLE SOLVANT CPV 4LITR | 5 | U | 135.8 | 679 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC | 1600 | U | 8.6515 | 13842.4 | 0.1 | 160 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COUDE TYPEII 3X60PO 90D | 42 | U | 205.6748 | 8638.34 | 0.2 | 8.4 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COUDE TYPEII 4X60PO 90D | 10 | U | 217.37 | 2173.7 | 0.2 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | MANCHON TYPEII 3PO COLI | 517 | U | 7.1212 | 3681.66 | 0.1 | 51.7 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | MANCHON TYPEII 4PO COLI | 330 | U | 9.9178 | 3272.87 | 0.1 | 33 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COND TYPEII 3PO 10PI | 4750 | P | 7.7206 | 36672.85 | 0.1 | 475 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | COND TYPEII 4PO 10PI | 3200 | P | 11.0432 | 35338.24 | 0.09 | 288 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | ADAPT F TYPEII 3PO | 18 | U | 63.8983 | 1150.17 | 0.5 | 9 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | BOUCHON M TYPEII 3PO CC | 18 | U | 20.5878 | 370.58 | 0.5 | 9 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | BOUCHON M TYPEII 4PO CC | 14 | U | 16.8093 | 235.33 | 0.5 | 7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | 500MCM 37 BRINS RW90 60( | 17920 | P | 22.3467 | 400453.71 | 0.048 | 860.16 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 3640 | P | 2.7291 | 9933.89 | 0.013 | 47.32 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 7 | RISER / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 312076.98 | 312076.98 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | BOOM TRUCK | 1 | U | 2500 | 2500 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | LAMPADAIRE TYPE L2 | 3 | U | 0 | 0 | 8 | 24 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | LAMPADAIRE TYPE L3 | 4 | U | 0 | 0 | 8 | 32 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | LAMPADAIRE TYPE L5 | 9 | U | 0 | 0 | 8 | 72 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | BASE LAMPADAIRE | 16 | U | 750 | 12000 | 4 | 64 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 16 | U | 114.2869 | 1828.59 | 1 | 16 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | ABB D65U PORTE FUS POTI | 16 | U | 50.39 | 806.24 | 0.75 | 12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | FUS 4A 600V MIDGET 100KA | 32 | U | 5.05 | 161.6 | 0.05 | 1.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | ACCOUPL CPV 2PO (AI) | 266 | U | 7.5059 | 1996.57 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | COUDE CPV 2PO 90D (AI) | 16 | U | 27.1319 | 434.11 | 0.3 | 4.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | COND CPV 2PO 10PI (AI) | 2500 | P | 2.55 | 6375 | 0.11 | 275 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | COLLE SOLVANT CPV 4LITR | 1 | U | 135.8 | 135.8 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | ADAPT M CPV 2PO (AI) | 4 | U | 6.95 | 27.8 | 0.2 | 0.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | 6AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 6000 | P | 1.3339 | 8003.43 | 0.01 | 60 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | 10AWG SOLIDE RW90 600V | 3000 | P | 0.50523 | 1515.7 | 0.009 | 27 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | LAMPADAIRE / Général | JOINT EXPANS CPV 2PO | 20 | U | 50.5385 | 1010.77 | 0.5 | 10 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 10743 | 10743 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE C1.1 500W 347V | 34 | U | 0 | 0 | 0.4 | 13.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 8 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE C1.1 1500W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | CONVECTEUR C2.2 4000W : | 3 | U | 0 | 0 | 2 | 6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | CONVECTEUR C3..2 8000W | 1 | U | 0 | 0 | 3 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE C4..1 1500W 347V | 10 | U | 0 | 0 | 0.8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | CONVECTEUR C5.1 2000W : | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE C6.1 1000W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | CONVERTEUR C5.2 2000W : | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 340 | P | 2.9297 | 996.09 | 0.074 | 25.16 | ECART | 34s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | conduit 1 07c10 | 180 | P | 5.9707 | 1074.73 | 0.112 | 20.16 | ECART | 18s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | conduit 1"1/4 09c10 | 90 | P | 9.0981 | 818.83 | 0.030367 | 2.733 | ECART | 9s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | conduit 1"1/4 15c10 | 70 | P | 12.128 | 848.96 | 0.188 | 13.16 | ECART | 7s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 56 | U | 22.13 | 1239.28 | 0.6 | 33.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 70 | U | 1.4986 | 104.9 | 0.05 | 3.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 70 | U | 6.1779 | 432.45 | 0.25 | 17.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | CHAUFFAGE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 5 | U | 12.21 | 61.05 | 0.6 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A1 | 59 | U | 0 | 0 | 0.75 | 44.25 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B1 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C1 | 60 | U | 0 | 0 | 0.75 | 45 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C2 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E1 | 16 | U | 0 | 0 | 0.75 | 12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C3 | 17 | U | 0 | 0 | 0.75 | 12.75 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D1 | 43 | U | 0 | 0 | 0.75 | 32.25 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 18 | U | 0 | 0 | 1 | 18 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | ONDULATEUR | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | INT DECT | 34 | U | 0 | 0 | 0.35 | 11.9 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | DETECTEUR 360 | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 6 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 7 | U | 70.97 | 496.79 | 1.075 | 7.525 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | drop de switch | 40 | U | 49.54 | 1981.6 | 0.95 | 38 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 181 | U | 28.68 | 5191.08 | 0.04 | 7.24 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 63 | U | 7.963 | 501.67 | 0.2 | 12.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | PARASYMIQUE | 180 | U | 25 | 4500 | 0.5 | 90 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 9 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 2250 | P | 2.3997 | 5399.28 | 0.071 | 159.75 | ECART | 225s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | PRIX DE LOT / Général | PRIX DE LOT DIXTRIBUTION | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | PRIX DE LOT / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | PRIX DE LOT / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | PRIX DE LOT / Général | PRIX DE LOT CONTROL ECL | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | PRIX DE LOT / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | PRIX DE LOT / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | CONDUIT PVC TYPE2 4po | 3200 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | CONDUIT PVC TYPE 2 3p( | 4750 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | ELBIOW PVC TYPE 2 3po | 42 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | ELBOW PVC TYPE 2 4 po | 10 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | COUPLING PVC TYPE 2 4p | 330 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | COUPLING PVCTYPE 2 3¦ | 517 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | MONO BLOCK 4 po | 1590 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | FIL 500MCM CUIVRE | 14560 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | FIL 3 VERT | 3640 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | Nouvel item non listé 10 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | Nouvel item non listé 11 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1811 cdc construction de 6 batiment | 2026-07-14 | 10 | DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général | Nouvel item non listé 12 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1gl5-VVuBxICltegXnEWLGh0XM-ojvm82
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 5 | U | 60.66 | 303.3 | 1.3 | 6.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 17 | U | 58.81 | 999.77 | 1.175 | 19.975 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | BOITIER LUMONEUX RELO | 1 | U | 15 | 15 | 1 | 1 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | PLINTHE RELO S-101 | 2 | U | 15 | 30 | 1 | 2 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | BOITIER LUMINEUX EXISTA | 2 | U | 15 | 30 | 1 | 2 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | RELO PLINTHE S -105 | 4 | U | 15 | 60 | 1 | 4 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | tel/data | 3 | U | 15.4 | 46.2 | 0.63 | 1.89 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | SORTIE TV | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 350 | P | 6.8207 | 2387.25 | 0.135 | 47.25 | ECART | 35s; temps total imprimé ≠ q×unit; unit calculé | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 4 | U | 12.21 | 48.84 | 0.6 | 2.4 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | SERVICE / Général | DEMOLITION | 1 | U | 0 | 0 | 40 | 40 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE | 1 | U | 33370.4 | 33370.4 | 0 | 0 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE01 | 65 | U | 0 | 0 | 0.75 | 48.75 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE02 | 28 | U | 0 | 0 | 0.75 | 21 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE04 | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE05 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE07 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE08 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE09 | 13 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9.75 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE10 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LE12 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN01 | 53 | U | 0 | 0 | 0.75 | 39.75 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 2 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN02 | 7 | U | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN04 | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN06 | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN09 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN11 | 7 | U | 0 | 0 | 1 | 7 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN12 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN13 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN14 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LN15 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LEAC | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | FIXTURE TYPE LER01 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 | 223 | U | 28.68 | 6395.64 | 0.04 | 8.92 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | drop de switch | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 750 | P | 2.4197 | 1814.76 | 0.071 | 53.25 | ECART | 75s; temps total imprimé ≠ q×unit; unit calculé | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 30 | U | 7.963 | 238.89 | 0.2 | 6 | ECART | unit affiché arrondi | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 75 | U | 1.4985 | 112.39 | 0.05 | 3.75 | ECART | unit affiché arrondi | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1807 groupe maurice lanthier | 2026-07-13 | 3 | ÉCLAIREGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 75 | U | 6.1779 | 463.34 | 0.25 | 18.75 | ECART | unit affiché arrondi | doc20260713135116.pdf | 1LgQp53NPf4LCfNFbe1MigEBg_FnVwBQp
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 23086.34 | 23086.34 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 5672.22 | 5672.22 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT D/M | 1 | U | 4994.12 | 4994.12 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT ÉTUDE | 1 | U | 1176.47 | 1176.47 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 400A 347/60( | 1 | U | 0 | 0 | 7 | 7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS 400A 347/600V 66( | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 22KA 1X90A3P 1X80A3P 2X | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X30A1P GF 2X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSS1 200A 120/208V : | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X30A2P 2X20A1P GF 1X25/ | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PSS2 600A 120X208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X150A3P 1X125A3P 2X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 16X15A1P 2X25A1P 14X20A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN 125A 120/208V 3PH 4F | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X70A3P 2X40A2P 8X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 112 1/2 KVA 600/1 | 1 | U | 0 | 0 | 15 | 15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONTACTEUR 200A 120/20( | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | NEMA 2 6POLE TRANSFO | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONTACTEUR ECL 6POLE 1 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 6 | U | 150 | 900 | 1 | 6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ABB BJT363612HQ BJT3636 | 1 | U | 1555.94 | 1555.94 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ARMOIRE POUR APPAREILS | 1 | U | 378.89 | 378.89 | 3 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 2-1/2PO | 5 | U | 12.662 | 63.31 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 2-1/2PO 90D | 3 | U | 48.9667 | 146.9 | 0.45 | 1.35 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | JOINT EXPANS CPV 2-1/2PC | 1 | U | 81.74 | 81.74 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT F CPV 2-1/2PO | 1 | U | 15.41 | 15.41 | 0.25 | 0.25 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 2-1/2PO 10PI | 20 | P | 8.5245 | 170.49 | 0.13 | 2.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COLLE SOLVANT CPV 475M | 1 | U | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 2-1/2PO | 1 | U | 15.41 | 15.41 | 0.25 | 0.25 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 2-1/2PO | 5 | U | 3.132 | 15.66 | 0.03 | 0.15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | 13 | U | 1.3785 | 17.92 | 0.03 | 0.39 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RWU901( | 1120 | P | 2.2213 | 2487.88 | 0.036 | 40.32 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 250 | P | 0.47772 | 119.43 | 0.012 | 3 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 3 | U | 114.2867 | 342.86 | 1 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | Copper Figure 6 Ground Tap | 3 | U | 81.2567 | 243.77 | 1 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | 50 | P | 6.9376 | 346.88 | 0.03 | 1.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2-1/2PO | 180 | P | 7.4716 | 1344.89 | 0.09 | 16.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 6 | U | 14.1283 | 84.77 | 0.3 | 1.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 11 | U | 34.4764 | 379.24 | 0.5 | 5.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 27 | U | 13.5578 | 366.06 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 2-1/2X6PO | 1 | U | 49.97 | 49.97 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE : | 15 | U | 5.1087 | 76.63 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 1-1/2PO ALUM E | 5 | P | 6.748 | 33.74 | 0.091 | 0.455 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM E | 10 | P | 11.481 | 114.81 | 0.165 | 1.65 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/2PO 1VIS | 1 | U | 12.65 | 12.65 | 0.18 | 0.18 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS | 1 | U | 38.79 | 38.79 | 0.18 | 0.18 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 2 | U | 160.41 | 320.82 | 0.28 | 0.56 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | 2 | U | 0.515 | 1.03 | 0.03 | 0.06 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 2 | U | 59.135 | 118.27 | 0.28 | 0.56 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1/0AWG 19 BRINS RW90 60( | 50 | P | 0.8344 | 41.72 | 0.02 | 1 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 RBINS RW90 600V9 | 95 | P | 0.30547 | 29.02 | 0.01 | 0.95 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS RW90600' | 400 | P | 1.2899 | 515.98 | 0.03 | 12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 70 | P | 3.9421 | 275.95 | 0.08 | 5.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 5 | U | 14.174 | 70.87 | 0.4 | 2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 2 | U | 6.19 | 12.38 | 0.2 | 0.4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN( | 12 | U | 5.4067 | 64.88 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19 BRINS RW90 60( | 320 | P | 1.04 | 332.8 | 0.024 | 7.68 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 2X6PO | 1 | U | 26.81 | 26.81 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 2PO (AI) | 4 | U | 1.3975 | 5.59 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.93 | 1.86 | 0.03 | 0.06 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE | 1 | U | 52000 | 52000 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT CONTROL ÉCL | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT URGENCE | 1 | U | 11623.45 | 11623.45 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 129 | U | 0 | 0 | 0.75 | 96.75 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C | 45 | U | 0 | 0 | 0.75 | 33.75 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYOE E | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE EX1 | 8 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE EX2 | 18 | U | 0 | 0 | 0.75 | 13.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE EX3 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE Z6 | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE Z2 | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | TETE URGENCE DOUBLE | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | BATTERIE UNIT 2T Z1 | 11 | U | 0 | 0 | 1 | 11 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE WP Z4 | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE WP Z5 | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | DETECTEUR MOUVEMENT F | 43 | U | 0 | 0 | 0.5 | 21.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | INT BV | 15 | U | 0 | 0 | 0.35 | 5.25 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR DETECT PR | 11 | U | 0 | 0 | 0.35 | 3.85 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 3 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR B/V | 33 | U | 0 | 0 | 0.35 | 11.55 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | RELAIS RPP20 120/1 0-10V | 33 | U | 0 | 0 | 0.35 | 11.55 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | DÉTECTEUR -GRADATEUR I | 11 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 270 | U | 28.68 | 7743.6 | 0.04 | 10.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 80 | U | 7.963 | 637.04 | 0.2 | 16 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 90 | U | 6.1778 | 556 | 0.25 | 22.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 90 | U | 1.4986 | 134.87 | 0.05 | 4.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 750 | P | 2.3997 | 1799.76 | 0.071 | 53.25 | ECART | 75s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 480 | P | 2.9297 | 1406.25 | 0.074 | 35.52 | ECART | 48s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X100BU COP | 2 | U | 179.99 | 359.98 | 0.25 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X15BU COPP | 43 | U | 52.49 | 2257.07 | 0.25 | 10.75 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X25BU COPP | 70 | U | 68.15 | 4770.5 | 0.25 | 17.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X3BU COPPE | 33 | U | 33.67 | 1111.11 | 0.25 | 8.25 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X50BU CORD | 4 | U | 99.86 | 399.44 | 0.25 | 1 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X6BU COPPE | 20 | U | 38.36 | 767.2 | 0.25 | 5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE C | 1 | U | 5200.47 | 5200.47 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE C | 1 | U | 18335.73 | 18335.73 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | SCR 450W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | SCR 750W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 0.85 | 3.4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | SCR 900W 347V | 10 | U | 0 | 0 | 0.85 | 8.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | SCR 1050W 347V | 10 | U | 0 | 0 | 0.95 | 9.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | SCR 1200W347V | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | SCR 1500W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OFM 750W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OFM 1000W 347V | 3 | U | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OFM 1250W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OFM 1750W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OAC 1500W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OWC-M 310 pi carre C/A T | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | OWC-M 260 pi carré C/A TI | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT FDP | 10 | U | 0 | 0 | 0.35 | 3.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT T1 INTEGRE | 8 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | RELAIS TRIAC RE306C | 33 | U | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO 347V | 12 | U | 13.6625 | 163.95 | 0.25 | 3 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 75 | U | 6.1779 | 463.34 | 0.25 | 18.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 75 | U | 1.4985 | 112.39 | 0.05 | 3.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 4 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 53 | U | 22.13 | 1172.89 | 0.6 | 31.8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 7849.44 | 7849.44 | 8 | 8 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ANNONCIATEUR | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉE | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉE C/O | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STRON | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR THERMIQUE | 30 | U | 0 | 0 | 0.5 | 15 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RELAI ADRESSABLE | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | ISOLATEUR | 18 | U | 0 | 0 | 0.5 | 9 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR DE GAINE | 3 | U | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | GSM | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON WP EXTERIEUR | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 4 | U | 6.975 | 27.9 | 0.2 | 0.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 39 | U | 7.9631 | 310.56 | 0.2 | 7.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 127 | U | 6.1778 | 784.58 | 0.25 | 31.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 85 | U | 1.4985 | 127.37 | 0.05 | 4.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 450 | P | 1.2595 | 566.79 | 0.028 | 12.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 90 | U | 0.78067 | 70.26 | 0.05 | 4.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 1350 | P | 1.2487 | 1685.8 | 0.054 | 72.9 | ECART | 135s; unit calculé; écart prix; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | tel/data | 6 | U | 15.4 | 92.4 | 0.63 | 3.78 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 27 | U | 59.74 | 1612.98 | 1.3 | 35.1 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 64 | U | 57.65 | 3689.6 | 1.175 | 75.2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 29 | U | 55.56 | 1611.24 | 1.225 | 35.525 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | A/C UNIT | 21 | U | 25 | 525 | 0.5 | 10.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR ASCENSEUR | 1 | U | 25 | 25 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | PRISE POELE | 1 | U | 150 | 150 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | PRISE SÉCHEUSE | 1 | U | 75 | 75 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 4 | U | 15 | 60 | 0.35 | 1.4 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | VENTILATEUR | 7 | U | 15 | 105 | 0.35 | 2.45 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA: | 6 | U | 133.49 | 800.94 | 1.2 | 7.2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | ECHANGEUR AIR | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | HUMIDIFICATEUR | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | POMPE | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | CONDENSEUR | 3 | U | 350 | 1050 | 0.35 | 1.05 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | PRISE AU TOIT | 1 | U | 350 | 350 | 2 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 30 | U | 6.1777 | 185.33 | 0.25 | 7.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 30 | U | 1.4987 | 44.96 | 0.05 | 1.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 2 | U | 17.43 | 34.86 | 1 | 2 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 6 | U | 12.21 | 73.26 | 0.6 | 3.6 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 15c12 | 50 | P | 7.1208 | 356.04 | 0.145 | 7.25 | ECART | 5s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1 11c12 | 270 | P | 5.8007 | 1566.19 | 0.125 | 33.75 | ECART | 27s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 390 | P | 2.3997 | 935.88 | 0.071 | 27.69 | ECART | 39s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 130 | P | 9.7081 | 1262.05 | 0.183 | 23.79 | ECART | 13s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | conduit 2 33c12 | 70 | P | 17.274 | 1209.18 | 0.289 | 20.23 | ECART | 7s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c10 | 120 | P | 3.4297 | 411.56 | 0.08 | 9.6 | ECART | 12s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | INTERUPTEUR A 2 SCENER | 15 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | INTERRUPTEUR A 2 SCENE | 33 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | DÉTECTEUR MOUVEMENT I | 43 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | RELAIS RPP20 | 33 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | DÉTECTEUR GRADATION M | 11 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
s-1808 cpe les copain d'ABORD | 2026-07-13 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé final Daniel.pdf | 1CTljcx0RUoLzdFTHvR1HxUIgEYczJxnY
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE C/F | 1 | U | 7977.32 | 7977.32 | 0 | 0 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 5189.81 | 5189.81 | 0 | 0 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A1 | 32 | U | 0 | 0 | 0.75 | 24 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A2 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 32 | U | 0 | 0 | 0.75 | 24 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C | 21 | U | 0 | 0 | 0.75 | 15.75 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F 8pi | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE U1 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | DETECTEUR PRESENCE PL | 7 | U | 250 | 1750 | 0.5 | 3.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 6 | U | 85 | 510 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | drop de switch | 6 | U | 49.57 | 297.42 | 0.95 | 5.7 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 6 | U | 70.62 | 423.72 | 1.075 | 6.45 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | 12AWG 2C ARME ALUM 600' | 1000 | P | 1.0148 | 1014.76 | 0.025 | 25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 70 | U | 7.963 | 557.41 | 0.2 | 14 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV ROND 4PO PLAT VIEF | 35 | U | 1.4814 | 51.85 | 0.05 | 1.75 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 200 | U | 0.7808 | 156.16 | 0.05 | 10 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE BRAVA RELO | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 2 | U | 21.86 | 43.72 | 0.6 | 1.2 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 2 | CHAUFFAGE / Général | CONVECTEUR SHC 500W 2( | 1 | U | 225.94 | 225.94 | 1.5 | 1.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 4500 | 4500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉE | 10 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | HAUT PARLEUR | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | RELAIS ADRESSABLE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | RELO DÉTECTEUR A FUMÉI | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | RELO PANNEAU ANNONCIA | 1 | U | 550 | 550 | 8 | 8 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 4 | U | 6.1775 | 24.71 | 0.25 | 1 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 19 | U | 7.9632 | 151.3 | 0.2 | 3.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 4 | U | 1.4975 | 5.99 | 0.05 | 0.2 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 30 | U | 0.78067 | 23.42 | 0.05 | 1.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME BLINDE | 350 | P | 1.1857 | 414.99 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 3 | U | 59.32 | 177.96 | 1.3 | 3.9 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 9 | U | 57.08 | 513.72 | 1.175 | 10.575 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 1 | U | 55.21 | 55.21 | 1.225 | 1.225 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | prise usb 125v 15 amp | 4 | U | 72.62 | 290.48 | 1.125 | 4.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | tel/data | 3 | U | 15.4 | 46.2 | 0.63 | 1.89 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | RACCORD DIRECT BAIN THI | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | VENTILATEUR | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | RELO PANN 463 | 1 | U | 150 | 150 | 6 | 6 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 3 | SERVICE / Général | RELO PANN 465 | 1 | U | 150 | 150 | 6 | 6 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | DISJ 15A 1P 120V 10KA (AI) | 12 | U | 10.17 | 122.04 | 0.2 | 2.4 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | DISJ 20A 2P 240V 10KA (AI) | 1 | U | 21.21 | 21.21 | 0.2 | 0.2 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | DISJ 20A 1P 120V 10KA | 4 | U | 10.17 | 40.68 | 0.2 | 0.8 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | DISJ 30A 2P 240V 10KA (AI) | 1 | U | 22.66 | 22.66 | 0.2 | 0.2 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | DISJ 15A 2P 240V 10KA (AI) | 1 | U | 21.21 | 21.21 | 0.2 | 0.2 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | 12AWG 2C ARME ALUM 600' | 250 | P | 1.0148 | 253.69 | 0.025 | 6.25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1. | 5 | U | 17.164 | 85.82 | 0.3 | 1.5 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
S-1795 Lanthier Arthesa | 2026-06-26 | 4 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 5 | U | 1.498 | 7.49 | 0.05 | 0.25 | OK |  | doc20260626143735.pdf | 1iH8eMcWc-q6hz4HronFsDqeMDZfKj5xW
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 125079.99 | 125079.99 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 228 | U | 0 | 0 | 0.75 | 171 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A 2HRS AU F | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK | description tronquée | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A2 | 11 | U | 0 | 0 | 0.75 | 8.25 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 135 | U | 0 | 0 | 0.75 | 101.25 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B2 | 16 | U | 0 | 0 | 0.75 | 12 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE BB | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C | 3 | U | 1500 | 4500 | 1 | 3 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 38po | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 78po | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | UNITÉ DE POUVOIR MD-012 | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E 12pi 6po | 5 | U | 0 | 0 | 4 | 20 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE M | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE S | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE FYPE FM-4 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE FM 12pi | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 23 | U | 0 | 0 | 1 | 23 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE SIMPLE | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE | 15 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE TRIPLE | 8 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | TETE QUADRUPLE | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BATTERIE UNIT 1TETE | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation éclairage | 60 | U | 11.33 | 679.8 | 0.35 | 21 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 | 410 | U | 28.63 | 11738.3 | 0.04 | 16.4 | OK | description tronquée | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | ANTISISMIQUE | 351 | U | 20 | 7020 | 0.25 | 87.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 65 | U | 0 | 0 | 0.35 | 22.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | drop de switch | 65 | U | 49.57 | 3222.05 | 0.95 | 61.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 960 | P | 2.9297 | 2812.49 | 0.074 | 71.04 | ECART | 96s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07400 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 850 | P | 2.3997 | 2039.73 | 0.071 | 60.35 | ECART | 85s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07100 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 75 | U | 1.4985 | 112.39 | 0.05 | 3.75 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 75 | U | 6.1779 | 463.34 | 0.25 | 18.75 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1779) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 70 | U | 7.963 | 557.41 | 0.2 | 14 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.9630) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | tel/data | 41 | U | 15.4 | 631.4 | 0.63 | 25.83 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | SORTIE RESEAU | 116 | U | 15.4 | 1786.4 | 0.63 | 73.08 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | WIFI | 35 | U | 15.4 | 539 | 0.63 | 22.05 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 184 | U | 56.81 | 10453.04 | 1.175 | 216.2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 24 | U | 54.26 | 1302.24 | 1.225 | 29.4 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | LEVITON 1254-W RECEPT 1 | 17 | U | 51.5 | 875.5 | 0.35 | 5.95 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | RECEPT 3P 4F 30A 125/250 | 1 | U | 6.13 | 6.13 | 0.45 | 0.45 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | prise usb 125v 15 amp | 6 | U | 71.77 | 430.62 | 1.125 | 6.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 68 | U | 58.47 | 3975.96 | 1.3 | 88.4 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | VENTILATEUR TOILET | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | H-01 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | H-02 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | OPERATEUR PORTE | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | BOTON HANDICAPE | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | BA | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | POMPE CIRCULATRICE | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | RELAIS | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | SECHE MAIN | 5 | U | 1250 | 6250 | 1 | 5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | VT-02 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 5 | U | 15 | 75 | 0.5 | 2.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA | 4 | U | 133.49 | 533.96 | 1 | 4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 650 | P | 2.3997 | 1559.79 | 0.071 | 46.15 | ECART | 65s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.07100 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 3/4 05c12 | 190 | P | 3.0697 | 583.24 | 0.081 | 15.39 | ECART | 19s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.08100 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 180 | P | 3.7297 | 671.34 | 0.091 | 16.38 | ECART | 18s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09100 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 3/4 09c12 | 180 | P | 4.3897 | 790.14 | 0.101 | 18.18 | ECART | 18s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.10100 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 210 | P | 6.7407 | 1415.55 | 0.135 | 28.35 | ECART | 21s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.13500 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1 15c12 | 60 | P | 7.4007 | 444.04 | 0.145 | 8.7 | ECART | 6s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.14500 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 280 | P | 10.1881 | 2852.66 | 0.183 | 51.24 | ECART | 28s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.18300 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 19c12 | 190 | P | 10.8481 | 2061.13 | 0.193 | 36.67 | ECART | 19s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.19300 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 21c12 | 60 | P | 11.508 | 690.48 | 0.203 | 12.18 | ECART | 6s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.20300 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 25c12 | 210 | P | 12.838 | 2695.99 | 0.223 | 46.83 | ECART | 21s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.22300 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 27c12 | 30 | P | 15.984 | 479.52 | 0.259 | 7.77 | ECART | 3s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.25900 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 33c12 | 250 | P | 17.974 | 4493.5 | 0.289 | 72.25 | ECART | 25s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.28900 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | conduit vide 1 1/4 | 10 | P | 4.548 | 45.48 | 0.098 | 0.98 | ECART | 1s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.09800 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 100 | U | 6.1778 | 617.78 | 0.25 | 25 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1778) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 20 | U | 12.21 | 244.2 | 0.6 | 12 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 12 | U | 17.43 | 209.16 | 1 | 12 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | EMBOUT COMPRESSION C | 200 | U | 0.2031 | 40.62 | 0 | 0 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.2031) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 3 | SERVICE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 950 | 950 | 0 | 0 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 17540 | 17540 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR GAINE | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR FUMÉE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | MAC MODULE ADRESSABLE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK | dernier caractère partiellement coupé | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 900 | P | 1.4687 | 1321.87 | 0.054 | 48.6 | ECART | 90s; unit calculé; ensemble conduit: temps total ≠ q×temps unit (temps unit effectif 0.05400 h) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 3 | U | 6.9733 | 20.92 | 0.2 | 0.6 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 1 | U | 7.96 | 7.96 | 0.2 | 0.2 | OK | description tronquée | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 48 | U | 6.1777 | 296.53 | 0.25 | 12 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1777) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 26 | U | 1.4985 | 38.96 | 0.05 | 1.3 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4985) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 52 | U | 0.78077 | 40.6 | 0.05 | 2.6 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7808) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 550 | P | 1.2586 | 692.24 | 0.028 | 15.4 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.2586) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1000W 208V | 12 | U | 88 | 1056 | 0.6 | 7.2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1500W 208V | 3 | U | 112 | 336 | 0.8 | 2.4 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT | 12 | U | 35 | 420 | 0.4 | 4.8 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | CHAUFFAGE / Général | RELAIS TRIAC 208V | 1 | U | 130 | 130 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 27 | U | 21.1 | 569.7 | 0.6 | 16.2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 4 | CHAUFFAGE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 12 | U | 6.975 | 83.7 | 0.2 | 2.4 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.9750) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 5 | CHAUFFAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 28 | U | 6.1779 | 172.98 | 0.25 | 7 | ECART | description tronquée; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 6.1779) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 5 | CHAUFFAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 28 | U | 1.4986 | 41.96 | 0.05 | 1.4 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.4986) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 5 | DISTRIBUTION / Général | MODIFICATION DISTRIBUTI | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 5 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 20A 2P 347/600V 10K A | 4 | U | 244.82 | 979.28 | 0.4 | 1.6 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 5 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 30A 2P 347/600V 10K A | 1 | U | 244.82 | 244.82 | 0.4 | 0.4 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SIEMENS BQD6240 DISJ 40 | 1 | U | 282.12 | 282.12 | 0.4 | 0.4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 15A 1P 120V 10KA | 10 | U | 54.82 | 548.2 | 0.2 | 2 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 20A 1P 120V 10KA | 8 | U | 54.82 | 438.56 | 0.2 | 1.6 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | Interrupteur de sécurité 30A 3 | 3 | U | 219.89 | 659.67 | 1.2 | 3.6 | OK | description tronquée | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | FUS 20A 600V HRCI-J D | 3 | U | 9.78 | 29.34 | 0.05 | 0.15 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | FUS 15A 600V HRCI-J D | 6 | U | 9.78 | 58.68 | 0.05 | 0.3 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | FUS 40A 600V HRCI-J D | 3 | U | 15.57 | 46.71 | 0.05 | 0.15 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | INTERR 60A 3P 600V CEMA1 | 1 | U | 254.24 | 254.24 | 1.75 | 1.75 | OK |  | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1775 clinique mieux etre | 2026-06-03 | 6 | DISTRIBUTION / Général | UPS 6KVA 120/208V 1PH3F | 1 | U | 12500 | 12500 | 8 | 8 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | relevé Daniel complet.pdf | 1jEMYP1uh4QN2_Ce0SvgT_UFzQEozpHeR
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTUREEDP | 1 | U | 18953.15 | 18953.15 | 0 | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT LUXTEC | 1 | U | 39640.16 | 39640.16 | 0 | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT HI-TECH | 1 | U | 2154.59 | 2154.59 | 0 | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E2 | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE LE | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE LE-3 | 6 | U | 0 | 0 | 2 | 12 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE LN2 | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N1 | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N3 | 2 | U | 0 | 0 | 1.5 | 3 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N4 | 14 | U | 0 | 0 | 0.75 | 10.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N4W | 13 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9.75 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N5 | 1 | U | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N6 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE N7 RAIL C/A | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE SUR RAIL | 16 | U | 0 | 0 | 0.25 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE U | 14 | U | 0 | 0 | 0.85 | 11.9 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RELO ENSEIGNE SORTIE | 6 | U | 0 | 0 | 1.25 | 7.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RELO FIXTURE 30X30 | 33 | U | 0 | 0 | 1 | 33 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RELO FIXT TYPE E2 | 30 | U | 0 | 0 | 1 | 30 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RELO FIXTURE TYPE S7 | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RELO ENCASTRE | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 347V | 6 | U | 57.24 | 343.44 | 1.325 | 7.95 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 1 | U | 69.9 | 69.9 | 1.075 | 1.075 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | GRAD MAG 1000VA 1P PREI | 20 | U | 136.17 | 2723.4 | 0 | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | drop de switch | 20 | U | 49.57 | 991.4 | 0.95 | 19 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | INT MAITRE | 1 | U | 85 | 85 | 0 | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 80 | U | 28.7 | 2296 | 0.04 | 3.2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 550 | P | 2.3997 | 1319.82 | 0.071 | 39.05 | ECART | 55s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 85 | U | 7.9631 | 676.86 | 0.2 | 17 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 30 | U | 6.1777 | 185.33 | 0.25 | 7.5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 30 | U | 1.4987 | 44.96 | 0.05 | 1.5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 150 | U | 0.7808 | 117.12 | 0.05 | 7.5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | 12AWG NOIR/BLANC/VERT - | 750 | P | 1.728 | 1295.98 | 0.025 | 18.75 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | ANTISISMIQUE | 80 | U | 20 | 1600 | 0.25 | 20 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | Nouvel item non listé | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 4750 | 4750 | 4 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | HAUT PARLEUR PL | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | HAUT PARLEUR MURAL | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | RELO HAUT PARLEUR PL | 15 | U | 0 | 0 | 1 | 15 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | RELO HAUPARLEUR MURAL | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 650 | P | 1.4687 | 954.68 | 0.054 | 35.1 | ECART | 65s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 150 | M | 4.1293 | 619.4 | 0.09186 | 13.779 | ECART | UM M: tt ≈ q×3.281×tu (temps unit par pied?); vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 15 | U | 6.178 | 92.67 | 0.25 | 3.75 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 15 | U | 1.4987 | 22.48 | 0.05 | 0.75 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 30 | U | 0.78067 | 23.42 | 0.05 | 1.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | conduit vide 1 1/4 | 100 | P | 4.5481 | 454.81 | 0.098 | 9.8 | ECART | 10s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | conduit vide 1 | 100 | P | 2.4307 | 243.07 | 0.07 | 7 | ECART | 10s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 11c10 | 80 | P | 10.118 | 809.44 | 0.164 | 13.12 | ECART | 8s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | COUDE TME 1-1/4PO 90D | 10 | U | 8.679 | 86.79 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | conduit pvc 3/4 9c12 | 150 | P | 5.8309 | 874.63 | 0.119 | 17.85 | ECART | 15s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | conduit pvc 3/4 7c12 | 950 | P | 5.1709 | 4912.32 | 0.109 | 103.55 | ECART | 95s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 110 | P | 6.7152 | 738.67 | 0.13318 | 14.65 | ECART | 10s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | MONUMENT PLANCHER 1TE | 4 | U | 250 | 1000 | 1 | 4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | tel/data | 49 | U | 15.4 | 754.6 | 0.63 | 30.87 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 4 | U | 58.47 | 233.88 | 1.3 | 5.2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 73 | U | 56.81 | 4147.13 | 1.175 | 85.775 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 10 | U | 54.49 | 544.9 | 1.225 | 12.25 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | drop de prise | 10 | U | 35.43 | 354.3 | 0.9 | 9 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | RECEPT 30A 2P3F 250V EN( | 5 | U | 99.81 | 499.05 | 0.35 | 1.75 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | BOITE FS 1G 1/2PO METAL | 5 | U | 67.87 | 339.35 | 0.3 | 1.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 3 | SERVICE / Général | PLAQUE FS 1G RECEPT ALI | 5 | U | 11.522 | 57.61 | 0.1 | 0.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER | 16 | U | 75 | 1200 | 1.5 | 24 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | SCANN DALLE | 1 | U | 950 | 950 | 8 | 8 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | COLONNETTE | 2 | U | 225 | 450 | 1 | 2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | BOITIER CHIEF PAC FPA | 16 | U | 75 | 1200 | 0.5 | 8 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER | 32 | U | 75 | 2400 | 1 | 32 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER SC | 20 | U | 75 | 1500 | 1 | 20 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER PC | 22 | U | 75 | 1650 | 1 | 22 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | OPERATEUR PORTE | 4 | U | 15 | 60 | 0.35 | 1.4 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | LECTEUR CARTE | 12 | U | 15 | 180 | 0.35 | 4.2 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | GACHE | 8 | U | 15 | 120 | 0.35 | 2.8 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | CONTACT PORTE | 6 | U | 15 | 90 | 0.35 | 2.1 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | BOTON RELACHE | 13 | U | 15 | 195 | 0.35 | 4.55 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | ALARME SONORE | 5 | U | 15 | 75 | 0.35 | 1.75 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | CLAVIER | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | PORTILLON | 3 | U | 15 | 45 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | LAMPE TEMOIN | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | DECLENCHEUR APPEL | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | DEMARREUR MANUEL 2510 | 1 | U | 85 | 85 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | VENTILATEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | RACCORD PARTITION | 6 | U | 25 | 150 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | 10AWG 3C ARME ALUM 600' | 50 | P | 2.2088 | 110.44 | 0.035 | 1.75 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | SERVICE / Général | conduit vide 3/4 | 750 | P | 1.4097 | 1057.26 | 0.056 | 42 | ECART | 75s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 4 | DÉMOLIION / Général | DÉMOLITION | 236 | U | 0 | 0 | 0.75 | 177 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DISTRIBUTION / Général | PANNEAU 225A 120/208V 3F | 1 | U | 1550 | 1550 | 8 | 8 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 7X20A1P 2X15A1P 2X30A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 100A 3P 120/240V 22 K | 1 | U | 719.6 | 719.6 | 1 | 1 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DISTRIBUTION / Général | conduit 1"1/4 04c03 | 80 | P | 14.958 | 1196.64 | 0.15 | 12 | ECART | 8s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DATA /AV / Général | SORTIE AV | 20 | U | 20 | 400 | 0.25 | 5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DATA /AV / Général | SORTIE DATA | 18 | U | 20 | 360 | 0.25 | 4.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DATA /AV / Général | STUB UP | 10 | U | 20 | 200 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DATA /AV / Général | ROOM SCHEDULER | 20 | U | 20 | 400 | 0.25 | 5 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
s-1783 anjinnov mcgill 1981 accenture | 2026-06-02 | 5 | DATA /AV / Général | COAX WAO | 1 | U | 20 | 20 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260602120840.pdf | 1jmP78QqiogGZYizQUKxIWZMx4GWWINkx
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 7887.77 | 7887.77 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 18 | U | 0 | 0 | 0.75 | 13.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A1 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 8 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B1 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F1 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE G | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE COMBO | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | TETE SIMPLE | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 4 | U | 85 | 340 | 0.35 | 1.4 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 4 | U | 69.63 | 278.52 | 1.075 | 4.3 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 | 50 | U | 28.48 | 1424 | 0.04 | 2 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | drop de switch | 4 | U | 49.33 | 197.32 | 0.95 | 3.8 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 220 | P | 2.3197 | 510.33 | 0.071 | 15.62 | ECART | 22s; unit calculé | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | ECLAIRAGE / Général | ANTISISMIQUE | 45 | U | 20 | 900 | 0.25 | 11.25 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DDE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 5675 | 5675 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | CHAUFFAGE / Général | CABLE CHAUFFANT | 1 | U | 1309.24 | 1309.24 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1500W | 7 | U | 0 | 0 | 0.8 | 5.6 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 900W | 2 | U | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 2 | CHAUFFAGE / Général | PLANCHÉ CHAUFFANT 190 | 2 | U | 0 | 0 | 6 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT PLANCHÉ C | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | CHAUFFAGE / Général | SONDE POUR PLANCHER C | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT | 2 | U | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | CHAUFFAGE / Général | TRIAC | 4 | U | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 4 | U | 58.16 | 232.64 | 1.3 | 5.2 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 1 | U | 54.22 | 54.22 | 1.225 | 1.225 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 11 | U | 56.14 | 617.54 | 1.175 | 12.925 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | tel/data | 2 | U | 15.13 | 30.26 | 0.63 | 1.26 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | ECHANGEUR AIR | 2 | U | 15 | 30 | 0.65 | 1.3 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | CONDENSEUR | 2 | U | 15 | 30 | 0.85 | 1.7 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | ÉVAPORATEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.65 | 0.65 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 5 | U | 15 | 75 | 0.65 | 3.25 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA | 2 | U | 133.49 | 266.98 | 1 | 2 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 21c12 | 50 | P | 10.918 | 545.9 | 0.203 | 10.15 | ECART | 5s; unit calculé | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | conduit 2 27c12 | 50 | P | 15.234 | 761.7 | 0.259 | 12.95 | ECART | 5s; unit calculé | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 5 | U | 12.21 | 61.05 | 0.6 | 3 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 3 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME | 1 | U | 3750 | 3750 | 0 | 0 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | RELO STATION MANUEL | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉE | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITIER PROTECTION STA | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 5 | U | 7.964 | 39.82 | 0.2 | 1 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1. | 8 | U | 17.165 | 137.32 | 0.3 | 2.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 5 | U | 1.498 | 7.49 | 0.05 | 0.25 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 1 | U | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 100 | P | 1.1819 | 118.19 | 0.028 | 2.8 | ECART | unit affiché arrondi | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 20 | U | 0.781 | 15.62 | 0.05 | 1 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 150 | P | 1.4087 | 211.31 | 0.054 | 8.1 | ECART | 15s; unit calculé | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 3817.21 | 3817.21 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANNEAU 225A 120/240V 1 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ MAITRE 200A 2P 1X30 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 10X15A1P 5X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 200A 120/24 | 1 | U | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | OK | dernier caractère tronqué | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | FUS 200A 600V D (AI) (AI) | 2 | U | 35.59 | 71.18 | 0.05 | 0.1 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 3C ARME ALUM PV | 100 | P | 10.1117 | 1011.17 | 0.068 | 6.8 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 1VIS | 2 | U | 15.375 | 30.75 | 0.25 | 0.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 4 | U | 0.93 | 3.72 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060 | 30 | P | 1.9213 | 57.64 | 0.036 | 1.08 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 10 | P | 0.458 | 4.58 | 0.012 | 0.12 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 2X6PO | 1 | U | 26.81 | 26.81 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1769 CPE SOLEIL SOURIANT | 2026-05-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 2PO (AI) | 4 | U | 1.3975 | 5.59 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé complet.pdf | 1b-m4Njr6hD4BnifzwV0MC60ExevwTYWb
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | PRIX DE LOT 600pi 200a 34 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 17; description tronquée (dernier caractère coupé) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | COND TYPEII 3PO 20PI | 600 | P | 7.6479 | 4588.74 | 0.05 | 30 | ECART | page imprimée 17; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.6479) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | COUDE TYPEII 3X60PO 90D | 3 | U | 193.3333 | 580 | 0.2 | 0.6 | OK | page imprimée 17 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | MANCHON TYPEII 3PO PRE | 63 | U | 3.5921 | 226.3 | 0 | 0 | ECART | page imprimée 17; description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 3.5921) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BL | 12 | U | 8.1292 | 97.55 | 0.1 | 1.2 | OK | page imprimée 17; description tronquée (dernier caractère coupé) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 620 | P | 0.48224 | 298.99 | 0.012 | 7.44 | ECART | page imprimée 17; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.4822) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 1 | TEMPORAIRE JC / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060 | 2480 | P | 1.9214 | 4764.96 | 0.036 | 89.28 | ECART | page imprimée 17; description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.9214) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE SUPER C / Général | SÉQUENCE 2 200/201 | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16; suite d'une page absente du PDF; temps total tronqué à droite | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE SUPER C / Général | SÉQUENCE 4 105/106/107/1 | 6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16; temps total tronqué à droite | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE SUPER C / Général | SÉQUENCE 10 102A/102B/1 | 6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16; temps total tronqué à droite | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE SUPER C / Général | SÉQUENCE 15 116/117/118/ | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16; temps total tronqué à droite | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT CONTROL ECL | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | WAVELINK PRO | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | INT MOMENTANE CONTACT | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | COMMUTATEUR INTERNET | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | page imprimée 16 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | CONDUIT ET FILAGE | 1 | U | 10000 | 10000 | 80 | 80 | OK | page imprimée 16 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | PRIX DE LOT 800pi 600a 3 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | page imprimée 16; description tronquée | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | COND TYPEII 4PO 10PI | 1600 | P | 10.3937 | 16629.92 | 0.06 | 96 | ECART | page imprimée 16; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 10.3937) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | COUDE TYPEII 4X60PO 90D | 6 | U | 204.3267 | 1225.96 | 0.2 | 1.2 | OK | page imprimée 16 | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | MANCHON TYPEII 4PO PRE | 166 | U | 4.2484 | 705.23 | 0 | 0 | ECART | page imprimée 16; description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 4.2484) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 1640 | P | 0.59349 | 973.32 | 0.014 | 22.96 | ECART | page imprimée 16; écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5935) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | 500MCM 37 BRINS RW9060 | 6560 | P | 3.2306 | 21192.93 | 0.048 | 314.88 | ECART | page imprimée 16; description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 3.2306) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
S-1767 - super - jean coutu mascouche | 2026-05-22 | 2 | TEMPORAIRE SUPER C / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BL | 320 | U | 8.1295 | 2601.44 | 0.1 | 32 | ECART | page imprimée 16; description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 8.1295) | option temporaire.pdf | 1jxQLmePL6aQGfUqNbZD39jytq6sOoaZB
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | COTENEUR 600A 347/600V | 1 | U | 39059 | 39059 | 16 | 16 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | EXCAVATION TRANCHER | 30 | U | 50 | 1500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | PEPINE | 1 | U | 2500 | 2500 | 8 | 8 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | BETON | 5 | U | 250 | 1250 | 0 | 0 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ARMATURE | 12 | U | 5 | 60 | 0 | 0 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | COFFRAGE | 1 | U | 500 | 500 | 32 | 32 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | TROUVER LE MASSIF EXIST | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ASSISTANCE HQ MANDRIN | 1 | U | 600 | 600 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ASSISTANCE HQ TIRAGE FI | 1 | U | 600 | 600 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ASSISTANCE HQ MESURAG | 1 | U | 600 | 600 | 0 | 0 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ASSISTANCE HQ POUR BR | 1 | U | 600 | 600 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | GÉRER HYRDROQUÉBEC E | 1 | U | 2000 | 2000 | 0 | 0 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | COUDE HQ 4X60R 90D TYP | 2 | U | 256.91 | 513.82 | 0.2 | 0.4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ADAPT F TYPEII 4PO | 2 | U | 60.8 | 121.6 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | COND HQ 4PO PVC ROUGE | 60 | P | 16.7602 | 1005.61 | 0.06 | 3.6 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | MANCHON TYPEII 4PO COL | 8 | U | 11.1337 | 89.07 | 0.2 | 1.6 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 11.1337) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BL | 12 | U | 8.1292 | 97.55 | 0.1 | 1.2 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | COND CPV 4PO 10PI | 10 | P | 20.521 | 205.21 | 0.2 | 2 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | COLLE SOLVANT CPV 475M | 1 | U | 26.64 | 26.64 | 0 | 0 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | ADAPT M CPV 4PO | 8 | U | 39.5637 | 316.51 | 0.4 | 3.2 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 39.5637) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | EMBOUT 4PO PLAST | 6 | U | 2.8383 | 17.03 | 0.05 | 0.3 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | CONTRE ECROU 4PO | 8 | U | 5.8325 | 46.66 | 0.05 | 0.4 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | Général / Général | 500MCM 37 BRINS RW9060 | 80 | P | 3.2306 | 258.45 | 0.048 | 3.84 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 3.2306) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | CONTENEUR / Général | CONTENEUR 20pi | 1 | U | 3500 | 3500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 2 | CONTENEUR / Général | PRODUITS BEL BJT363612H | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | INTERR NF 600A 3P 600V C | 1 | U | 1879.51 | 1879.51 | 10.5 | 10.5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | FUS 500A 600V HRCI-J D | 3 | U | 162.62 | 487.86 | 0.05 | 0.15 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | FUS 200A 600V HRCI-J D | 3 | U | 57.79 | 173.37 | 0.05 | 0.15 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | FUS 90A 600V HRCI-J D | 3 | U | 32.39 | 97.17 | 0.05 | 0.15 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | INTERR 600A 3P 600V CEM | 1 | U | 2849.11 | 2849.11 | 5 | 5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | ARMOIRE POUR APPAREIL | 1 | U | 633.88 | 633.88 | 5 | 5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CANIV REP 6PI 600A 4F CE | 1 | U | 639.39 | 639.39 | 12 | 12 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | INTERR 200A 3P 600V CEM | 1 | U | 732.42 | 732.42 | 4 | 4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | INTERR 100A 3P 600V CEM | 1 | U | 522.09 | 522.09 | 3 | 3 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | Transformateur de distribution | 1 | U | 3839.15 | 3839.15 | 12 | 12 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | NEUTRE SOLIDE 600A | 1 | U | 275.13 | 275.13 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | INT P1 400A 208/120V 42C M | 1 | U | 1039.21 | 1039.21 | 6 | 6 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 4 | U | 150 | 600 | 1 | 4 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV C | 60 | P | 7.8523 | 471.14 | 0.1 | 6 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 7.8523) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | ABB BJT484812HQ BJT4848 | 1 | U | 2863.15 | 2863.15 | 5 | 5 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | MAMELON ALUM 3X6PO | 10 | U | 75.436 | 754.36 | 0.5 | 5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 75.4360) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | MAMELON RIG 2-1/2X6PO | 2 | U | 49.97 | 99.94 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | MAMELON RIG 1-1/2X6PO | 1 | U | 22.32 | 22.32 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A | 4 | U | 0.515 | 2.06 | 0.04 | 0.16 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5150) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (A | 8 | U | 1.3787 | 11.03 | 0.05 | 0.4 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONTRE ECROU 1-1/2PO (A | 4 | U | 1.0025 | 4.01 | 0.05 | 0.2 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONTRE ECROU 2-1/2PO | 4 | U | 3.1325 | 12.53 | 0.05 | 0.2 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONTRE ECROU 3PO | 32 | U | 3.7188 | 119 | 0.05 | 1.6 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 3.7188) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | LB 3PO VIS ALUM | 2 | U | 253.485 | 506.97 | 0.7 | 1.4 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | 500MCM 37 BRINS RW9060 | 400 | P | 3.2306 | 1292.25 | 0.048 | 19.2 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 3.2306) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 50 | P | 0.5934 | 29.67 | 0.014 | 0.7 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.5934) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060 | 160 | P | 1.9214 | 307.42 | 0.036 | 5.76 | ECART | description tronquée (dernier caractère coupé); écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 1.9214) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | 1AWG 19 BRINS RW90 600V | 75 | P | 0.76947 | 57.71 | 0.015 | 1.125 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.7695) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | 6AWG 7 RBINS RW90 600V9 | 25 | P | 0.3352 | 8.38 | 0.06 | 1.5 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.3352) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 25 | P | 0.458 | 11.45 | 0.012 | 0.3 | ECART | écart d'arrondi: vendant unit. affiché arrondi (réel 0.4580) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | COND FLEX 1-1/2PO ALUM | 5 | P | 6.748 | 33.74 | 0.091 | 0.455 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM | 10 | P | 11.481 | 114.81 | 0.165 | 1.65 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONN BX 1-1/2PO 1VIS | 1 | U | 12.65 | 12.65 | 0.18 | 0.18 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 2 | U | 160.41 | 320.82 | 0.28 | 0.56 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS | 1 | U | 38.79 | 38.79 | 0.18 | 0.18 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 2 | U | 59.135 | 118.27 | 0.28 | 0.56 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | PRODUITS STANDARD 6939 | 2 | U | 68.03 | 136.06 | 0.75 | 1.5 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | CHAUF MURAL RES 2000W | 1 | U | 230.68 | 230.68 | 1 | 1 | OK | description tronquée (dernier caractère coupé) | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | BOITIER SURFACE BLANC | 1 | U | 48.98 | 48.98 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | ACUITY/LITHONIA 268TUH L | 1 | U | 79.38 | 79.38 | 1 | 1 | OK | description tronquée | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | interrupteur 15A 120V | 1 | U | 69.63 | 69.63 | 1.075 | 1.075 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 4 | U | 58.16 | 232.64 | 1.3 | 5.2 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | prise duplex 15/20A 120V | 4 | U | 54.22 | 216.88 | 1.225 | 4.9 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 3 | CONTENEUR / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 100 | 100 | 0 | 0 | OK |  | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1763 temporaire chemin du golf qmd | 2026-05-18 | 5 | Général / Général | COTENEUR 600A 347/600V | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK | 2e version du relevé (p5-6), identique à p2-3 sauf COTENEUR à 0.00 | doc20260518125213.pdf | 1rhUb94sLmu2H8Sm7J-dvA7d9ygZvmiLd
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | URGENCE / Général | PRIX DE LOT ENSEIGNE SO | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | URGENCE / Général | INDICATEUR DE SORTIE | 20 | U | 0 | 0 | 1 | 20 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME INCEND | 1 | U | 20070 | 20070 | 8 | 8 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 27 | U | 0 | 0 | 0.5 | 13.5 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR A FUMÉE | 89 | U | 0 | 0 | 0.5 | 44.5 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR THERMIQUE | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR DE GAINE | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 60 | U | 0 | 0 | 0.5 | 30 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | RELAIS ADRESSABLE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | RETENU MAGNÉTIQUE | 12 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | ISOLATEUR | 18 | U | 0 | 0 | 0.5 | 9 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | GSM | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | GRILLAGE POR KLAXON ST | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE FS 1G 3/4PO ALUM | 27 | U | 21.4933 | 580.32 | 0.4 | 10.8 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=21.4933) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 1-7/8PO KO 1/2 | 50 | U | 4.1072 | 205.36 | 0.2 | 10 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=4.1072) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 91 | U | 7.963 | 724.63 | 0.2 | 18.2 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.9630) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 200 | U | 6.1778 | 1235.56 | 0.25 | 50 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4985) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 8000 | P | 1.4087 | 11269.92 | 0.054 | 432 | ECART | 800s; premier chiffre de la quantité coupé au scan (lu « 3000 »), 8000 déduit de « (800s) » — à confirmer; unit calculé; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4087); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.05400) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | PERCEMENT MUR | 200 | U | 10 | 2000 | 0.5 | 100 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | PERCEMENT PLANCHER | 25 | U | 75 | 1875 | 1 | 25 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 14 | ALARME INCENDIE / Général | SCAN | 1 | U | 1500 | 1500 | 4 | 4 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 15 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 10335.4 | 10335.4 | 0 | 0 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 15 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L1 | 19 | U | 0 | 0 | 1 | 19 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 15 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L2 | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 15 | DÉMOLITION / Général | EQUIPEMENT A ENLEVER | 172 | U | 0 | 0 | 0.5 | 86 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 15 | DÉMOLITION / Général | ENLEVER CONDUIT ET FILA | 1 | U | 0 | 0 | 160 | 160 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | RELO PRISE | 8 | U | 0 | 0 | 1.5 | 12 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | RELO INT | 26 | U | 0 | 0 | 1.5 | 39 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | RELO CLOCHE | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | RELO CONDUIT EXISTANT | 1 | U | 0 | 0 | 60 | 60 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | LEGRAND V500 CANIV 3/4X' | 100 | P | 2.23 | 223 | 0.05 | 5 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c10 | 150 | P | 2.8397 | 425.95 | 0.074 | 11.1 | ECART | 15s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.07400) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 450 | P | 2.3197 | 1043.86 | 0.071 | 31.95 | ECART | 45s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.07100) | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | SKYJACK | 1 | U | 1250 | 1250 | 0 | 0 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | RELO MAT TELECOMME | 1 | U | 1250 | 1250 | 16 | 16 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
s-1753 ecole asomption | 2026-05-05 | 16 | SERVICE / Général | RELO CONDUIT ECL | 1 | U | 250 | 250 | 8 | 8 | OK |  | doc20260505140641.pdf | 1CLelcVuxDDQ4M-cz2k9_obd9mb4uO-oW
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 109500 | 109500 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ÉTUDE COORDINATION | 1 | U | 4675 | 4675 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 29115 | 29115 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | POTEAU | 1 | U | 2500 | 2500 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOOM TRUCK | 1 | U | 1250 | 1250 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TERRIERE | 1 | U | 2500 | 2500 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | HAUBAN KIT | 1 | U | 350 | 350 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CDP-N-01 PANN 800A 347/6( | 1 | U | 0 | 0 | 40 | 40 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECT TRANSSITION | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECT DISJ MAITRE 800A LS | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECT 72CCT C/A 1X400A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X30A3P 1X20A3P 1X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSD-N-01 PANN 600A120/20. | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3X200A3P 1X150A3P 2X100/ | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2XESP 100A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-10 PANN 225A 120/2( | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X150A3P 49X15A1P 4X20A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PPM-N-03 PANN 400A 347/6( | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X100A3P 2X70A3P 16X30A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-11 PANN 400A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4X45A3P 1X35A3P 5X20A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-12 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 51X15A1P 1X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PPM-N-02 PANN 225A 347/6( | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X100A3P 3X20A3P 9X30A1I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-07 PANN 400A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3X30A3P 2X20A3P 2X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 6X15A1P 2X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-06 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X150A3P 33X15A1P 3X20A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-08 225A 120/208V 3PI | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 64X15A1P 1X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-09 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X45A3P 4X20A3P 3X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSD-N-01 PANN 600A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3X200A3P 1X15A3P 1X100A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-05 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X50A2P 22X15A1P 11X20A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PPM-N-01 PANN 225A 347/6( | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X100A3P 1X60A3P 10X30A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-04 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X35A3P 4X20A3P 6X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-U-01 PANN 60A 120/208 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 5X15A1PP | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PPD-N-01 PANN 600A 347/6C | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X200A3P 2X100A3P 1X400/ | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X60A3P 2X15A3P 2X30A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-01 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 63X15A1P 1X30A1P 10X20A' | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-02 PANN 100A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X15A3P 4X15A2P 2X30A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-03 PANN 225A 120/2C | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 46X15A1P 2X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PSS-N-13 100A 120/208V 3PI | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X20A3P 10X15A1P 2X20A1I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TRANSFO 45KVA 600/120/20 | 2 | U | 0 | 0 | 11 | 22 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TRANSFO 75KVA 600/120/20 | 2 | U | 0 | 0 | 12 | 24 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TRANSFO 150KVA 600/120/2 | 1 | U | 0 | 0 | 17 | 17 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TRANSFO 3KVA 600/120/208 | 1 | U | 0 | 0 | 5 | 5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECTIONNEUR 30A 600V3P | 43 | U | 0 | 0 | 1 | 43 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECTIONNEUR 60A 600V NF | 5 | U | 0 | 0 | 1.75 | 8.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECTIONNEUR 100A 600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECTIONNEUR 60A3P 600V | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECTIONNEUR 30A 3P 600V | 2 | U | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SECTIONNEUR 30A 240V 1P | 1 | U | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PARASURTENSEUR ULC TY | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | DE TYPE2 GRUPE C 240KA I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | DÉCLENCHEUR SHUNT C/A | 1 | U | 1250 | 1250 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CMPT-01 PMU CHAMPIGNOI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | MOMENTANÉ LAMPE TÉMOI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ARMOIRE POUR APPAREILS | 1 | U | 223.35 | 223.35 | 2.75 | 2.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CANIV REP 3PI 125A 3F CE I | 1 | U | 102.79 | 102.79 | 2 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CHAMPIGNO C/A GARDE | 1 | U | 1255 | 1255 | 2 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PLYWOOD 4X8X3/4 | 20 | U | 150 | 3000 | 1 | 20 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SUPP 4ISOL 33-1/2PO SERV | 1 | U | 221.76 | 221.76 | 1 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC | 280 | U | 7.29 | 2041.2 | 0.1 | 28 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE HQ 3X60 90D TYPE I | 8 | U | 235.6362 | 1885.09 | 0.2 | 1.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE HQ 4X60R 90D TYPE | 8 | U | 249.1188 | 1992.95 | 0.2 | 1.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND HQ 3PO PVC ROUGE | 700 | P | 10.3704 | 7259.25 | 0.06 | 42 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND HQ 4PO PVC ROUGE | 700 | P | 15.2499 | 10674.96 | 0.06 | 42 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOUCHON TYPEII 4PO FEM | 78 | U | 14.8395 | 1157.48 | 0.2 | 15.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOUCHON TYPEII 3PO FEM | 78 | U | 14.8395 | 1157.48 | 0.2 | 15.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND RIG 3PO | 20 | P | 31.369 | 627.38 | 0.2 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND RIG 4PO | 40 | P | 49.9087 | 1996.35 | 0.3 | 12 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CAP ENTRE 4PO ALUM VIS | 2 | U | 446.115 | 892.23 | 2 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CAP ENTRE 3PO ALUM VIS | 2 | U | 268.915 | 537.83 | 1.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURR CPV 4PO 2TROU AC | 12 | U | 18.0542 | 216.65 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURR CPV 3PO 2TROU AC | 6 | U | 7.7417 | 46.45 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 4PO | 2 | U | 23.665 | 47.33 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT F CPV 4PO | 2 | U | 36 | 72 | 0.4 | 0.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT F CPV 3PO | 2 | U | 22.94 | 45.88 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COLLE SOLVANT CPV 950M | 1 | U | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 4PO | 2 | U | 36 | 72 | 0.4 | 0.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 3PO | 2 | U | 19.005 | 38.01 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 3 | U | 96.2067 | 288.62 | 1 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | Copper Figure 6 Ground Tap | 3 | U | 76.67 | 230.01 | 1 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PROTEGE BUTOIR 4 COND - | 1 | U | 345.47 | 345.47 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 500MCM 37 BRINS RW9060C | 3120 | P | 3.4717 | 10831.62 | 0.048 | 149.76 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 780 | P | 0.63553 | 495.71 | 0.014 | 10.92 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 350MCM 37 BRINS RW90 60( | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1/0AWG 19 BRINS CUIVRE N | 50 | P | 4.9502 | 247.51 | 0.026 | 1.3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 6AWG 7 BRINS CUIVRE NU I | 100 | P | 1.2855 | 128.55 | 0.01 | 1 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BARRE MISE A TERRE 1/4X: | 2 | U | 600.13 | 1200.26 | 1 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 1-1/4PO (AI) | 82 | U | 3.3976 | 278.6 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 1-1/4PO 90D (A | 12 | U | 11.0467 | 132.56 | 0.2 | 2.4 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 1-1/4PO 10PI (AI) | 700 | P | 3.4795 | 2435.65 | 0.08 | 56 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 1-1/4PO | 60 | P | 3.252 | 195.12 | 0.065 | 3.9 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 1-1/2PO | 210 | P | 3.946 | 828.66 | 0.065 | 13.65 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 2PO | 260 | P | 4.5483 | 1182.56 | 0.08 | 20.8 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 2-1/2PO | 1290 | P | 8.6205 | 11120.45 | 0.09 | 116.1 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 1-1/4PO 90D | 4 | U | 8.6775 | 34.71 | 0.25 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 1-1/2PO 90D | 6 | U | 10.0833 | 60.5 | 0.3 | 1.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 2PO 90D | 6 | U | 14.5117 | 87.07 | 0.4 | 2.4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 36 | U | 35.2975 | 1270.71 | 0.5 | 18 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 11/4PO VIS ZINC | 4 | U | 3.1275 | 12.51 | 0.15 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 4 | U | 4.25 | 17 | 0.18 | 0.72 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 2PO VIS ZINC | 6 | U | 5.9533 | 35.72 | 0.2 | 1.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 26 | U | 13.5438 | 352.14 | 0.3 | 7.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS | 10 | U | 2.886 | 28.86 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | 25 | U | 3.9676 | 99.19 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN( | 32 | U | 5.1991 | 166.37 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 165 | U | 13.0362 | 2150.97 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | LB 1-1/4PO FILETE ALUM | 3 | U | 27.7433 | 83.23 | 0.4 | 1.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | LB 1-1/2PO FILETE ALUM | 3 | U | 34.5167 | 103.55 | 0.45 | 1.35 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | LB 2PO FILETE ALUM | 6 | U | 58.525 | 351.15 | 0.5 | 3 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | LB 2-1/2PO VIS ALUM | 6 | U | 202.665 | 1215.99 | 0.6 | 3.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | C 1-1/2PO FILETE ALUM | 1 | U | 53.47 | 53.47 | 0.45 | 0.45 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | C 1-1/4PO FILETE ALUM | 2 | U | 31.965 | 63.93 | 0.4 | 0.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | C 2PO FILETE ALUM | 12 | U | 81.1117 | 973.34 | 0.5 | 6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONDULET C 2-1/2PO | 3 | U | 290.2167 | 870.65 | 0.6 | 1.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.355 | 0.71 | 0.03 | 0.06 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI: | 12 | U | 0.42167 | 5.06 | 0.03 | 0.36 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | 4 | U | 0.495 | 1.98 | 0.03 | 0.12 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 12 | U | 0.89333 | 10.72 | 0.03 | 0.36 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI: | 26 | U | 1.3258 | 34.47 | 0.03 | 0.78 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 1PO ALUM BOB | 10 | P | 4.231 | 42.31 | 0.046 | 0.46 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 1-1/4PO ALUM E | 10 | P | 5.613 | 56.13 | 0.076 | 0.76 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 1-1/2PO ALUM E | 10 | P | 6.747 | 67.47 | 0.091 | 0.91 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 15 | P | 9.0633 | 135.95 | 0.154 | 2.31 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 3PO ALUM BOB | 10 | P | 14.731 | 147.31 | 0.187 | 1.87 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 3PO 1VIS | 2 | U | 82.54 | 165.08 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL | 2 | U | 204.605 | 409.21 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX/D7 1PO 1VIS | 1 | U | 4.34 | 4.34 | 0.11 | 0.11 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 1-1/4PO 1VIS | 4 | U | 8.2575 | 33.03 | 0.15 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 2PO 1VIS | 3 | U | 14.7833 | 44.35 | 0.25 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 4 | U | 56.8575 | 227.43 | 0.28 | 1.12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 1PO 90D 2VIS ALL | 1 | U | 12.72 | 12.72 | 0.11 | 0.11 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS | 4 | U | 15.03 | 60.12 | 0.15 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | 3 | U | 38.56 | 115.68 | 0.25 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 4 | U | 154.2425 | 616.97 | 0.28 | 1.12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 4 | U | 1.7875 | 7.15 | 0.03 | 0.12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3/0AWG 19 BRINS RW90600' | 720 | P | 1.2641 | 910.17 | 0.03 | 21.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 1160 | P | 1.5072 | 1748.4 | 0.032 | 37.12 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 250MCM 37 BRINS RW9060C | 3800 | P | 2.0146 | 7655.61 | 0.036 | 136.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 300MCM 37 BRINS RW9060C | 440 | P | 2.4104 | 1060.57 | 0.039 | 17.16 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 500MCM 37 BRINS RW9060C | 80 | P | 3.4716 | 277.73 | 0.048 | 3.84 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 1400 | P | 0.63552 | 889.73 | 0.014 | 19.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 840 | P | 2.6475 | 2223.93 | 0.013 | 10.92 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 780 | P | 2.0588 | 1605.83 | 0.012 | 9.36 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 6AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 810 | P | 1.2994 | 1052.48 | 0.01 | 8.1 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 8AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 100 | P | 0.9315 | 93.15 | 0.007 | 0.7 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 6AWG 7 BRINS CUIVRE NU I | 430 | P | 1.2855 | 552.76 | 0.01 | 4.3 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 1000 | P | 7.4784 | 7478.4 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 1PO CABLE & C( | 30 | U | 2.2087 | 66.26 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 1-1/4PO CABLE ; | 40 | U | 2.3942 | 95.77 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 1-1/2PO CABLE ; | 30 | U | 2.765 | 82.95 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 2PO CABLE & C( | 200 | U | 3.1665 | 633.3 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 2-1/2PO CABLE ; | 100 | U | 4.8655 | 486.55 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c10 | 100 | P | 3.7828 | 378.28 | 0.086 | 8.6 | ECART | 10s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 300746.41 | 300746.41 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT LUXTEC | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BASE LAMPADAIRE | 8 | U | 750 | 6000 | 4 | 32 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BASE BOLARD | 21 | U | 550 | 11550 | 2 | 42 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTUR TYPE D1A | 422 | U | 0 | 0 | 0.75 | 316.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D1B | 198 | U | 0 | 0 | 0.75 | 148.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D1C | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D2 | 47 | U | 0 | 0 | 0.75 | 35.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D2A | 50 | U | 0 | 0 | 0.75 | 37.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D2B | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D3 | 89 | U | 0 | 0 | 0.75 | 66.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D3A | 127 | U | 0 | 0 | 0.75 | 95.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D3B | 10 | U | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D4B | 18 | U | 0 | 0 | 0.75 | 13.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D4C | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D4D | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D4E | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D5 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D6 | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D7 | 16 | U | 0 | 0 | 0.75 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D8A | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D8B | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D8C | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D8D | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D8E | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D8F | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D9 | 15 | U | 0 | 0 | 0.75 | 11.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE D10 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE1 | 11 | U | 0 | 0 | 1 | 11 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE2 | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE3 | 14 | U | 0 | 0 | 1 | 14 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE4 | 4 | U | 0 | 0 | 4 | 16 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE5 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE7 | 3 | U | 0 | 0 | 4 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE DE8 | 21 | U | 0 | 0 | 2 | 42 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 1100 | U | 28.67 | 31537 | 0.04 | 44 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | interrupteur 15A 120V | 11 | U | 68.24 | 750.64 | 1.075 | 11.825 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | drop de switch | 74 | U | 49.67 | 3675.58 | 0.95 | 70.3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c10 | 3850 | P | 2.8328 | 10906.2 | 0.074 | 284.9 | ECART | 385s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 07c12 | 1260 | P | 3.4928 | 4400.9 | 0.091 | 114.66 | ECART | 126s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 2750 | P | 2.3028 | 6332.65 | 0.071 | 195.25 | ECART | 275s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c12 | 3050 | P | 2.8928 | 8822.98 | 0.081 | 247.05 | ECART | 305s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 3500 | P | 1.4028 | 4909.73 | 0.056 | 196 | ECART | 350s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | 16AWG 1PR PVC FT4 600V ( | 3000 | P | 0.42987 | 1289.61 | 0.004 | 12 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 100 | U | 6.9749 | 697.49 | 0.2 | 20 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 150 | U | 7.963 | 1194.45 | 0.2 | 30 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 350 | U | 6.1778 | 2162.23 | 0.25 | 87.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 350 | U | 1.4985 | 524.48 | 0.05 | 17.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 30 | U | 12.21 | 366.3 | 0.6 | 18 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 1-1/2PO (AI) | 230 | U | 4.628 | 1064.44 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 1-1/2PO 90D (A | 60 | U | 15.6373 | 938.24 | 0.25 | 15 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 1-1/2PO 10PI (AI) | 1700 | P | 4.6596 | 7921.32 | 0.09 | 153 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | 8AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 2200 | P | 0.81165 | 1785.62 | 0.007 | 15.4 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | 10AWG 7 BRINS RWU90 100 | 1800 | P | 0.69565 | 1252.17 | 0.005 | 9 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PORTE FUS POTEAU 2P MIL | 7 | U | 47.98 | 335.86 | 0.5 | 3.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FUS 4A 600V MIDGET 100KA | 14 | U | 5.05 | 70.7 | 0.05 | 0.7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 38985 | 38985 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C1 OAWH-RT 4000W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 3 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C1 OAWH-RT 8000W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C1A OAWH-RT 4000W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 3 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C1A OAWH-RT 6000W347V | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C2 OAS-RT 1000W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 1.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C2 OAS-RT 2000W 347V | 11 | U | 0 | 0 | 2 | 22 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C2 OAS-RT 4000W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 3 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C2 OS-RT 3000W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 2.5 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C4 ODL 500W 347V | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C4 ODL 750W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C4 ODL 1000W 347V | 7 | U | 0 | 0 | 0.7 | 4.9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C4 ODL 1500W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 0.8 | 3.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C4 ODL 1750W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | C4 ODL 2000W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | RELAIS TRANSFO 347/20V | 22 | U | 0 | 0 | 0.5 | 11 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | drop de chauffage bx2/12 | 48 | U | 20.34 | 976.32 | 0.6 | 28.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SÉCHOIR A MAIN SHDXL-89 | 6 | U | 1250 | 7500 | 1 | 6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 2350 | P | 2.3028 | 5411.53 | 0.071 | 166.85 | ECART | 235s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c12 | 450 | P | 2.8928 | 1301.75 | 0.081 | 36.45 | ECART | 45s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 07c12 | 450 | P | 3.4928 | 1571.75 | 0.091 | 40.95 | ECART | 45s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 90 | U | 6.1778 | 556 | 0.25 | 22.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 90 | U | 1.4986 | 134.87 | 0.05 | 4.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 39087.16 | 39087.16 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | STATION MANUEL | 15 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | KLAXON | 88 | U | 0 | 0 | 0.5 | 44 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | KLAXON STROB | 18 | U | 0 | 0 | 0.5 | 9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | DÉTECTEUR A FUMÉE | 66 | U | 0 | 0 | 0.5 | 33 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | DÉTECTEUR DE GAINE | 29 | U | 0 | 0 | 2.5 | 72.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | DÉTECTEUR THERMOVÉLO | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | LAMPE TÉMOIN | 30 | U | 0 | 0 | 0.5 | 15 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | RELAIS MAGNÉTIQUE DE P( | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | MAT | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | RA | 58 | U | 0 | 0 | 0.5 | 29 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | VANNE | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | DÉBIT | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | COND ALARME 3/16 FT4 | 2750 | P | 1.4046 | 3862.6 | 0.054 | 148.5 | ECART | 275s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 3150 | P | 1.2997 | 4094.2 | 0.028 | 88.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 618 | U | 0.7507 | 463.93 | 0.05 | 30.9 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 15 | U | 6.9747 | 104.62 | 0.2 | 3 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 66 | U | 7.963 | 525.56 | 0.2 | 13.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 210 | U | 6.1778 | 1297.34 | 0.25 | 52.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT URGENCE | 1 | U | 27794.2 | 27794.2 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | U1 LUMACELL LAE-X-TA-AC | 27 | U | 0 | 0 | 1 | 27 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | U2 LUMACELL M-QM-X-LD1: | 17 | U | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | U3 LUMACELL RG24S-144-X | 12 | U | 0 | 0 | 2.5 | 30 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | U4 LUMACELL LAC-1-W-125( | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | U5 LUMACELL M-QM-2-LD9 | 62 | U | 0 | 0 | 0.5 | 31 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 122 | U | 7.963 | 971.49 | 0.2 | 24.4 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | alimentation éclairage | 122 | U | 10.92 | 1332.24 | 0.35 | 42.7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 110 | U | 7.963 | 875.93 | 0.2 | 22 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 25 | U | 6.178 | 154.45 | 0.25 | 6.25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 8 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 25 | U | 1.4984 | 37.46 | 0.05 | 1.25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT SECURITE | 1 | U | 62899.28 | 62899.28 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT INTUSION | 1 | U | 40223.21 | 40223.21 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU COTROL | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | LECTEUR DE CARTE | 13 | U | 15 | 195 | 0.5 | 6.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | OPERATEUR DE PORTE | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | CONTACT DE PORTE | 32 | U | 15 | 480 | 0.5 | 16 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | BOUTON HANDICAPÉ | 8 | U | 15 | 120 | 0.5 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | CLAVIER | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | SIRENE | 6 | U | 15 | 90 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | DETECTEUR DE MOUVEMEI | 19 | U | 15 | 285 | 0.5 | 9.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | BOITE ALMENTATION | 10 | U | 15 | 150 | 0.5 | 5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | VERROU ELECTRIQUE | 15 | U | 15 | 225 | 0.5 | 7.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | DÉTECTEUR REQUETE | 10 | U | 15 | 150 | 0.5 | 5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | RELAIS RELACHE | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 3600 | P | 1.4028 | 5050.01 | 0.056 | 201.6 | ECART | 360s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1. | 80 | U | 5.2196 | 417.57 | 0.2 | 16 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | SECURITÉ / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 15 | U | 12.21 | 183.15 | 0.6 | 9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT INTERCOMMU | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | HAUT PARLEUR | 81 | U | 15 | 1215 | 0.5 | 40.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | POSTE INTERCOM | 57 | U | 15 | 855 | 0.5 | 28.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | TROMPETTE | 8 | U | 15 | 120 | 0.5 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | TROMPETTE EXTERIEUR | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | HORLOGE | 32 | U | 15 | 480 | 0.5 | 16 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | HORLOGE DOUBLE | 16 | U | 15 | 240 | 0.5 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 6500 | P | 1.4028 | 9118.07 | 0.056 | 364 | ECART | 650s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 220 | U | 6.1778 | 1359.12 | 0.25 | 55 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 9 | INTERCOMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 220 | U | 1.4985 | 329.67 | 0.05 | 11 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT CONTROL ÉCL | 1 | U | 281090.72 | 281090.72 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | P1 DÉTECTEUR PRÉSENCE | 48 | U | 0 | 0 | 0.5 | 24 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | P2 GRADATEUR DÉTECTEU | 30 | U | 0 | 0 | 0.35 | 10.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | P3 INTERRUPTEUR /PRÉSE | 36 | U | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | P4 DÉTECTEUR PRÉSENCE | 52 | U | 0 | 0 | 0.5 | 26 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | P5 DÉTECTEUR /PRÉSENCE | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | I1 INTERRUTEUR C/A LAMPI | 3 | U | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | I2 INTERRUPTEUR C/A LAMI | 3 | U | 0 | 0 | 0.35 | 1.05 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | G1 GRADATEUR LMDM-101- | 74 | U | 0 | 0 | 0.35 | 25.9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | CT1 CONTROLEUR PIECE LI | 34 | U | 0 | 0 | 0.5 | 17 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | CT2 CONTROLEUR PIECE LI | 19 | U | 0 | 0 | 0.5 | 9.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | CT3 CONTROLEUR PIECE LI | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | CT4 CONTROLEUR PIECE LI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ICT1 INTERFACE CONTROLI | 40 | U | 0 | 0 | 1 | 40 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ICT2 INTERFACE CONTROLI | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PLUS 1 LOT CABLAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UPPBU25 ZONE C( | 75 | U | 74.35 | 5576.25 | 0.5 | 37.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UPRBU75 ZONE C | 30 | U | 102.79 | 3083.7 | 0.5 | 15 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UPRBU100 ZONE ( | 30 | U | 126.86 | 3805.8 | 0.5 | 15 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UTP28SP3BU COP | 90 | U | 18.63 | 1676.7 | 0.5 | 45 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UTPSP15BUY PAT | 105 | U | 29.44 | 3091.2 | 0.5 | 52.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 3000 | P | 1.4028 | 4208.34 | 0.056 | 168 | ECART | 300s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 150 | U | 6.9749 | 1046.23 | 0.2 | 30 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 50 | U | 7.963 | 398.15 | 0.2 | 10 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 130 | U | 6.1778 | 803.11 | 0.25 | 32.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | GÉNÉRATRICE EXTÉRIEUR | 1 | U | 49555.67 | 49555.67 | 24 | 24 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | DISJ 20A3P LI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | INTERRUPTEUR DE TRANSI | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | AUTOMATIQUE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 1-1/4PO (AI) | 23 | U | 3.3974 | 78.14 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 1-1/4PO 90D (A | 8 | U | 11.0475 | 88.38 | 0.2 | 1.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 1-1/4PO 10PI (AI) | 150 | P | 3.4795 | 521.92 | 0.08 | 12 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 1-1/4PO (AI) | 4 | U | 3.4 | 13.6 | 0.16 | 0.64 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 2PO (AI) | 12 | U | 6.4192 | 77.03 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 2PO 90D (AI) | 4 | U | 23.205 | 92.82 | 0.3 | 1.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 2PO 10PI (AI) | 80 | P | 2.55 | 204 | 0.11 | 8.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 2PO (AI) | 2 | U | 5.945 | 11.89 | 0.2 | 0.4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | GÉNÉRATRICE / DEMANDE DE PRIX | 10AWG 7 BRINS RWU90 100 | 500 | P | 0.69566 | 347.83 | 0.006 | 3 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise duplex 15A 120V | 541 | U | 54.86 | 29679.26 | 1.175 | 635.675 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise duplex 15/20A 120V | 28 | U | 53.02 | 1484.56 | 1.225 | 34.3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise duplex 20a 125v GFI | 33 | U | 58 | 1914 | 1.3 | 42.9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | drop de prise | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | RACCORD DIRECT | 15 | U | 15 | 225 | 0.5 | 7.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | THERMOPOMPE | 42 | U | 25 | 1050 | 0.5 | 21 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | SERPENTIN | 70 | U | 15 | 1050 | 0.5 | 35 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR VA-03 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR VT-01 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR VT -02 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR VA-01 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR VA-02 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | POMPE CIRCULATRICE | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR P-02 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR P0-03 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU CONTROL | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | CHAUFFEAU | 2 | U | 25 | 50 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR 40HP | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | VARIATEUR VITESSE | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | VOLET MOTORISER | 36 | U | 0.15 | 5.4 | 0.5 | 18 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | HUM-01 | 1 | U | 25 | 25 | 1 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | SYST-01 | 1 | U | 35 | 35 | 1 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | ASSENCEUR 30HP | 1 | U | 25 | 25 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | INTERR 30A 3P 600V CEMA: | 40 | U | 133.49 | 5339.6 | 1.2 | 48 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | INTERR 60A 3P 600V CEMA: | 5 | U | 346.36 | 1731.8 | 1.75 | 8.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | INTERR 100A 3P 600V CEMA | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | INTERR NF 100A 3P 600V CE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COND TME 1-1/4PO | 150 | P | 3.252 | 487.8 | 0.065 | 9.75 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 250 | U | 6.1778 | 1544.45 | 0.25 | 62.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 250 | U | 1.4985 | 374.63 | 0.05 | 12.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 50 | U | 12.21 | 610.5 | 0.6 | 30 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 20 | U | 17.43 | 348.6 | 1 | 20 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 480 | P | 1.4028 | 673.33 | 0.056 | 26.88 | ECART | 48s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 1850 | P | 2.3028 | 4260.14 | 0.071 | 131.35 | ECART | 185s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 04c12 | 780 | P | 2.6028 | 2030.17 | 0.076 | 59.28 | ECART | 78s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c12 | 850 | P | 2.8928 | 2458.86 | 0.081 | 68.85 | ECART | 85s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 07c12 | 230 | P | 3.4928 | 803.34 | 0.091 | 20.93 | ECART | 23s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 08c12 | 160 | P | 3.7927 | 606.84 | 0.096 | 15.36 | ECART | 16s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 09c12 | 140 | P | 4.0928 | 572.99 | 0.101 | 14.14 | ECART | 14s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 13c12 | 300 | P | 6.2999 | 1889.97 | 0.135 | 40.5 | ECART | 30s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 15c12 | 320 | P | 6.8899 | 2204.77 | 0.145 | 46.4 | ECART | 32s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 16c12 | 210 | P | 9.2797 | 1948.73 | 0.178 | 37.38 | ECART | 21s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 17c12 | 270 | P | 9.5797 | 2586.51 | 0.183 | 49.41 | ECART | 27s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 21c12 | 120 | P | 10.7797 | 1293.56 | 0.203 | 24.36 | ECART | 12s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 23c12 | 430 | P | 11.3697 | 4888.95 | 0.213 | 91.59 | ECART | 43s; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 25c12 | 250 | P | 11.9697 | 2992.42 | 0.223 | 55.75 | ECART | 25s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 2 29c12 | 180 | P | 15.6192 | 2811.46 | 0.269 | 48.42 | ECART | 18s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 2 33c12 | 460 | P | 16.8092 | 7732.24 | 0.289 | 132.94 | ECART | 46s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 2 35c12 | 190 | P | 17.4092 | 3307.75 | 0.299 | 56.81 | ECART | 19s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 04c10 | 380 | P | 3.3028 | 1255.06 | 0.08 | 30.4 | ECART | 38s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 10c10 | 290 | P | 9.2497 | 2682.4 | 0.158 | 45.82 | ECART | 29s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 03c08 | 560 | P | 5.1999 | 2911.94 | 0.091 | 50.96 | ECART | 56s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 07c10 | 240 | P | 5.7399 | 1377.58 | 0.112 | 26.88 | ECART | 24s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 04c03 | 90 | P | 15.0897 | 1358.07 | 0.15 | 13.5 | ECART | 9s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | QUINCAILLERIE | 1 | U | 5000 | 5000 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | 3M 7100006311 COUPE FEU | 1 | U | 736.47 | 736.47 | 40 | 40 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1692_École Primaire St-Marc Candiac | 2026-04-02 | 12 | CABLAGE STRUCTURÉ / DEMANDE DE PRIX | tel/data | 287 | U | 15.09 | 4330.83 | 0.63 | 180.81 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1wF7UEskRZ8f6BUL5K8rpXqXeJms3ejSu
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT VIDEOSURVEI | 1 | U | 29161.38 | 29161.38 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | CAMERA | 12 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | CAMERA DOME | 14 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | GARDE CAMERA | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 1450 | P | 1.4028 | 2034.03 | 0.056 | 81.2 | ECART | 145s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 55 | U | 6.1778 | 339.78 | 0.25 | 13.75 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 55 | U | 1.4985 | 82.42 | 0.05 | 2.75 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 104642.02 | 104642.02 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 22628 | 22628 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT CAMLOCK | 1 | U | 5515.1 | 5515.1 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | DÉMARREUR COMBINÉ | 1 | U | 4575 | 4575 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PP1 PANN 600A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 24 | 24 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | MESURAGE HQ MAIN DISJ | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | DISJ 600A 3P 25KA LSI C/A | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PP1 PANN 600A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X400A3P 2X200A3P 5XESP | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CDP1 600A 120/208V 3PH 4 | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X40A2P 4XESPACE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PP2 400A 347/600V 3PH 4F | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2X45A3P 1X35A3P 8X2A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CDP2 600A 120/208V 3PH 4 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4XESPACE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | P1 PANN 200A 120/208V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X30A3P 1X50A2P 1X15A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 2 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | P2 PANN 200A 120/208V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 46X15A1P 18X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | P3 PANN 200A 120/208V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3X25A3P 1X20A3P 6X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PA PANN 200A 347/600V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 5X25A1P 10X20A1P8X15A1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | P4 PANN 200A 120/208C3PH | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 30X15A1P 8X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | P5 PANN 200A 120/208V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X25A3P 5X20A3P 6X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | P6 PANN 200A 120/208V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1X30A3P 2X20A3P 4X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PB PANN 200A 347/600V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 6X20A1P 8X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | T1/T2 TRANSFO 150KVA 6 | 2 | U | 0 | 0 | 17 | 34 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | DÉMARREUR COMBINER M | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | C/A SELECTEUR ET CONT | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOITIER CONTROL ECLAIR | 1 | U | 991 | 991 | 2.5 | 2.5 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | FISIBLE SELECTEUR HOA 4 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 20A 2P BOB 24V 1 BOBINE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1 BOBINE RELAIS AUTOMA | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ARMOIRE POUR APPAREIL | 1 | U | 223.35 | 223.35 | 2.75 | 2.75 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BARRE MISE A TERRE 1/4X | 1 | U | 600.13 | 600.13 | 1 | 1 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 3/0AWG 19 BRINS CUIVRE | 50 | P | 7.565 | 378.25 | 0.033 | 1.65 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PLYWOOD 4X8X3/4 | 16 | U | 150 | 2400 | 1 | 16 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOOM TRUCK | 1 | U | 1250 | 1250 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PEPINE C/A TERRIERE | 1 | U | 1750 | 1750 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | POTEAU 30PI | 1 | U | 2500 | 2500 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SUPP HQ 4X2PO MONO-BL | 104 | U | 7.29 | 758.16 | 0.1 | 10.4 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE HQ 3X60 90D TYPE | 8 | U | 235.6362 | 1885.09 | 0.2 | 1.6 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE HQ 4X60R 90D TYP | 8 | U | 249.1188 | 1992.95 | 0.2 | 1.6 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | MANCHON TYPEII 3PO COLI | 34 | U | 7.7521 | 263.57 | 0.1 | 3.4 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | MANCHON TYPEII 4PO COLI | 34 | U | 10.7938 | 366.99 | 0.1 | 3.4 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOUCHON TYPEII 3PO FEM | 2 | U | 14.84 | 29.68 | 0.15 | 0.3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOUCHON TYPEII 4PO FEM | 2 | U | 14.84 | 29.68 | 0.15 | 0.3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TYPEII 3PO 10PI | 260 | P | 3.6737 | 955.16 | 0.06 | 15.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TYPEII 4PO 10PI | 260 | P | 4.0834 | 1061.68 | 0.06 | 15.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND ALUM 3PO | 40 | P | 23.6442 | 945.77 | 0.2 | 8 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND ALUM 4PO | 20 | P | 35.935 | 718.7 | 0.3 | 6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CAP ENTR 3PO ALUM FILET | 2 | U | 278.695 | 557.39 | 1.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT F CPV 3PO | 2 | U | 22.94 | 45.88 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT F CPV 4PO | 2 | U | 36 | 72 | 0.4 | 0.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURR CPV 4PO 2TROU AC | 10 | U | 18.054 | 180.54 | 0.15 | 1.5 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURR CPV 3PO 2TROU AC | 6 | U | 7.7417 | 46.45 | 0.15 | 0.9 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | SUPP ISOL 9-1/2PO SERV | 1 | U | 82.54 | 82.54 | 1 | 1 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BARRE MISE A TERRE 1/4X | 2 | U | 600.13 | 1200.26 | 1 | 2 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI | 3 | U | 96.2067 | 288.62 | 1 | 3 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | PROTEGE BUTOIR 4 COND | 1 | U | 345.47 | 345.47 | 4 | 4 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | BOITE TIGE MALT 10X12PO | 3 | U | 77.8933 | 233.68 | 1 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | Copper Figure 6 Ground Tap | 3 | U | 76.67 | 230.01 | 1 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 3PO | 320 | P | 10.7196 | 3430.27 | 0.11 | 35.2 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 3PO 90D | 14 | U | 52.6786 | 737.5 | 0.6 | 8.4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 3PO VIS ZINC | 4 | U | 19.0075 | 76.03 | 0.4 | 1.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN | 46 | U | 15.583 | 716.82 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 3PO CABLE & C | 40 | U | 5.4835 | 219.34 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV C | 250 | P | 7.4784 | 1869.6 | 0.1 | 25 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 8 | U | 1.7175 | 13.74 | 0.05 | 0.4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 3 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | 290 | P | 6.0249 | 1747.22 | 0.03 | 8.7 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 500MCM 37 BRINS RW9060 | 3080 | P | 3.4717 | 10692.75 | 0.048 | 147.84 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 720 | P | 0.63551 | 457.57 | 0.014 | 10.08 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 2-1/2PO | 610 | P | 8.6205 | 5258.51 | 0.09 | 54.9 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 22 | U | 35.2977 | 776.55 | 0.5 | 11 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 22 | U | 13.5436 | 297.96 | 0.3 | 6.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 83 | U | 13.0361 | 1082 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 2-1/2PO ALUM | 15 | P | 11.4813 | 172.22 | 0.165 | 2.475 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND FLEX 3PO ALUM BOB | 20 | P | 14.731 | 294.62 | 0.187 | 3.74 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 3PO 1VIS | 4 | U | 79.365 | 317.46 | 0.3 | 1.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 2 | U | 154.24 | 308.48 | 0.28 | 0.56 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 3PO 90D 2VIS AL | 4 | U | 196.7375 | 786.95 | 0.3 | 1.2 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 2 | U | 56.86 | 113.72 | 0.28 | 0.56 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI | 10 | U | 1.326 | 13.26 | 0.05 | 0.5 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 14 | U | 1.7179 | 24.05 | 0.05 | 0.7 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 3PO | 100 | P | 10.7196 | 1071.96 | 0.11 | 11 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 3PO 90D | 6 | U | 52.6783 | 316.07 | 0.6 | 3.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL RIG 2-1/2PO GAL | 2 | U | 23.25 | 46.5 | 0.17 | 0.34 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL RIG 3PO GALV | 4 | U | 29.5375 | 118.15 | 0.028 | 0.112 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 3PO VIS ZINC | 8 | U | 19.0087 | 152.07 | 0.4 | 3.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN | 12 | U | 15.5833 | 187 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 2-1/2PO CABLE | 12 | U | 4.8658 | 58.39 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 3PO CABLE & C | 20 | U | 5.4835 | 109.67 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 1075 | P | 0.63552 | 683.18 | 0.014 | 15.05 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 350MCM 4C ARME ALUM PV | 200 | P | 16.4815 | 3296.31 | 0.042 | 8.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 500MCM 37 BRINS RW9060 | 640 | P | 3.4717 | 2221.87 | 0.048 | 30.72 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 250MCM 37 BRINS RW9060 | 4300 | P | 2.0146 | 8662.92 | 0.036 | 154.8 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 65 | P | 0.47138 | 30.64 | 0.012 | 0.78 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 1AWG 19 BRINS RW90 600V | 160 | P | 0.8105 | 129.68 | 0.014 | 2.24 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60 | 160 | P | 1.5072 | 241.16 | 0.03 | 4.8 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | MAMELON RIG 2-1/2X6PO | 3 | U | 49.9733 | 149.92 | 0.35 | 1.05 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONTRE ECROU 2-1/2PO | 12 | U | 3.0117 | 36.14 | 0.03 | 0.36 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 3PO | 38 | U | 16.8611 | 640.72 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 3PO 90D | 10 | U | 83.327 | 833.27 | 0.65 | 6.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 3PO 10PI | 300 | P | 13.2158 | 3964.74 | 0.15 | 45 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 3PO | 2 | U | 19.005 | 38.01 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 1-1/2PO | 30 | P | 3.946 | 118.38 | 0.065 | 1.95 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | LB 1-1/2PO FILETE ALUM | 2 | U | 34.515 | 69.03 | 0.45 | 0.9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | 5 | U | 3.968 | 19.84 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 4 | U | 4.25 | 17 | 0.18 | 0.72 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 1-1/2PO 90D | 2 | U | 10.085 | 20.17 | 0.3 | 0.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 1-1/2PO CABLE | 4 | U | 2.765 | 11.06 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ARMOIRE POUR APPAREIL | 1 | U | 633.88 | 633.88 | 5 | 5 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COND TME 4PO | 380 | P | 14.0234 | 5328.89 | 0.16 | 60.8 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 4PO 90D | 8 | U | 83.06 | 664.48 | 0.8 | 6.4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 4PO VIS ZINC | 10 | U | 23.699 | 236.99 | 0.6 | 6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 4PO VIS ZIN | 46 | U | 20.383 | 937.62 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | COURROIE 4PO CABLE & C | 50 | U | 6.333 | 316.65 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 4 | DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX | conduit pvc 3/4 vide | 260 | P | 2.4417 | 634.85 | 0.074 | 19.24 | ECART | 26s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOOM TRUCK | 1 | U | 1250 | 1250 | 8 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BASE LAMPADAIRE | 2 | U | 950 | 1900 | 4 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BASE BOLARD | 9 | U | 550 | 4950 | 2 | 18 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE A1 | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE A2 | 16 | U | 0 | 0 | 1 | 16 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE A4 | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE A5 | 12 | U | 0 | 0 | 1 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE B1 | 9 | U | 0 | 0 | 2 | 18 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E1 | 168 | U | 0 | 0 | 0.75 | 126 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E1A | 69 | U | 0 | 0 | 0.75 | 51.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E2 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E3 | 72 | U | 0 | 0 | 0.75 | 54 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E3A | 13 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E3B | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E4 | 27 | U | 0 | 0 | 0.75 | 20.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E5 | 49 | U | 0 | 0 | 0.75 | 36.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E6 | 14 | U | 0 | 0 | 0.75 | 10.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE E7 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE L1 | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE M1 | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE M2 | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE M3 | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE S1 | 28 | U | 0 | 0 | 0.75 | 21 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE S2 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE S3 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE S4 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | FIXTURE TYPE S5 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | alimentation d'éclairage 0-10 | 450 | U | 28.67 | 12901.5 | 0.04 | 18 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BTE CPV MOULE JBXH 12X1 | 2 | U | 235.83 | 471.66 | 1.5 | 3 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | RIZE 30202/RWC2YP10K CÂ | 300 | U | 11.78 | 3534 | 0.5 | 150 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 1PO | 170 | U | 2.6148 | 444.52 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL CPV 2PO (AI) | 55 | U | 6.4191 | 353.05 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 1PO 90D | 48 | U | 7.8579 | 377.18 | 0.15 | 7.2 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COUDE CPV 2PO 90D (AI) | 10 | U | 23.205 | 232.05 | 0.3 | 3 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ADAPT F CPV 1PO | 4 | U | 4.18 | 16.72 | 0.14 | 0.56 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ADAPT F CPV 2PO (AI) | 8 | U | 9.0062 | 72.05 | 0.2 | 1.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 1PO 10PI | 1700 | P | 2.7773 | 4721.41 | 0.06 | 102 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COND CPV 2PO 10PI (AI) | 450 | P | 2.55 | 1147.5 | 0.11 | 49.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COLLE SOLVANT CPV 950M | 1 | U | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 1PO | 4 | U | 3.1925 | 12.77 | 0.14 | 0.56 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ADAPT M CPV 2PO (AI) | 4 | U | 5.945 | 23.78 | 0.2 | 0.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | 10AWG 7 BRINS RWU90 100 | 4320 | P | 0.69565 | 3005.21 | 0.006 | 25.92 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | 12AWG 7 BRINS RWU90 100 | 2160 | P | 0.35594 | 768.82 | 0.004 | 8.64 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 0 | P |  | 0 |  | 0 | ECART | 0s | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 5 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c10 | 1700 | P | 2.8328 | 4815.73 | 0.074 | 125.8 | ECART | 170s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 3400 | P | 2.3028 | 7829.45 | 0.071 | 241.4 | ECART | 340s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 340s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | 16AWG 3C PVC FT4 600V G | 2650 | P | 0.68035 | 1802.92 | 0.008 | 21.2 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 07c12 | 780 | P | 3.4928 | 2724.37 | 0.091 | 70.98 | ECART | 78s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 59800 | 59800 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | WFA4003TW 347V | 6 | U | 0 | 0 | 1.5 | 9 | OK | sous-titre TYPE A | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SHU 4000W 347V C/A TH | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK | sous-titre TYPE C | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SHU 1500W 347V C/A TH | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SCAS 500W 347V | 7 | U | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | OK | sous-titre TYPE B | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SCAS 750W 347V | 10 | U | 0 | 0 | 0.7 | 7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SCAS 1000W 347V | 5 | U | 0 | 0 | 0.8 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SCAS 1500W 347V | 8 | U | 0 | 0 | 0.9 | 7.2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SCAS 1250W 347V | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | RELAIS TRANSFO 347/24V | 42 | U | 0 | 0 | 0.35 | 14.7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | ALUX3 C/A ALUX3CBW 750 | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK | sous-titre TYPE D; dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | ALUX3 C/A ALUX3CBW 1000 | 1 | U | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | ALUX3 C/A ALUX3 CBW 150 | 13 | U | 0 | 0 | 1.5 | 19.5 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | ALUX3 C/A ALUX3CBW 1750 | 1 | U | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | ALUX3 C/A ALUX3CBW 2000 | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | ALUX3 C/A ALUX3CBW 2500 | 4 | U | 0 | 0 | 2.5 | 10 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | LE TOUS C/A PLAQUE DE J | 1 | U | 0 | 0 | 24 | 24 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | THERMARAY AS1448-A00-3 | 68 | U | 0 | 0 | 1 | 68 | OK | sous-titre TYPE E; dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | SÉCHOIR A MAIN COMAC O | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c10 | 450 | P | 3.7828 | 1702.25 | 0.086 | 38.7 | ECART | 45s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 04c10 | 90 | P | 3.3028 | 297.25 | 0.08 | 7.2 | ECART | 9s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c10 | 290 | P | 2.8328 | 821.51 | 0.074 | 21.46 | ECART | 29s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 07c10 | 340 | P | 5.7399 | 1951.57 | 0.112 | 38.08 | ECART | 34s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 08c10 | 180 | P | 6.2099 | 1117.78 | 0.118 | 21.24 | ECART | 18s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | drop de chauffage bx2/12 | 61 | U | 20.14 | 1228.54 | 0.6 | 36.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 95 | U | 6.1778 | 586.89 | 0.25 | 23.75 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 50 | U | 1.4986 | 74.93 | 0.05 | 2.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 28511.56 | 28511.56 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | PANEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | STATION MANUEL | 10 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | DÉTECTEUR A FUMÉE | 17 | U | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | DÉTECTEUR DE GAINE | 23 | U | 0 | 0 | 2 | 46 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | KLAXON/STROB | 31 | U | 0 | 0 | 0.5 | 15.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | KAXON | 13 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | STROB | 23 | U | 0 | 0 | 0.5 | 11.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | GARDE PROTECTION STAT | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | RETENU MAGETIQUE | 11 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | ISOLATEUR | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | RELAIS ADRESSABLE | 16 | U | 0 | 0 | 0.5 | 8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | MODULE ADRESSABLE | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | GRILLAGE STROB | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 10 | U | 6.975 | 69.75 | 0.2 | 2 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 17 | U | 7.9629 | 135.37 | 0.2 | 3.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 230 | U | 6.1778 | 1420.89 | 0.25 | 57.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 400 | U | 0.7507 | 300.28 | 0.05 | 20 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 500 | P | 1.2997 | 649.87 | 0.028 | 14 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | 14AWG 3C ALARNE 150M 1 | 750 | P | 1.584 | 1188.03 | 0.025 | 18.75 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | 14AWG 3C ALARME 300V 10 | 2000 | P | 0.92096 | 1841.91 | 0.008 | 16 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 1850 | P | 1.4028 | 2595.14 | 0.056 | 103.6 | ECART | 185s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 7 | ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX | COND ALARME 3/16 FT4 | 1850 | P | 1.4046 | 2598.47 | 0.054 | 99.9 | ECART | 185s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT INTRUSION | 1 | U | 48035.16 | 48035.16 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | DETECTEUR DE REQUISITI | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | DETECTEUR MOUVEMENT | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | CLAVIER | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | CAMERA DOME | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | CAMÉRA | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | SIRENE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | GARDE DETECTEUR MOUV | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | BOITIER S7001267 KEY SAF | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | BOITIER ALIMENTATION | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 30 | U | 6.1777 | 185.33 | 0.25 | 7.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 30 | U | 1.4987 | 44.96 | 0.05 | 1.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | INTRUSION / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 2750 | P | 1.4028 | 3857.65 | 0.056 | 154 | ECART | 275s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 275s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE DE LOT SÉCURITÉ | 1 | U | 65953.65 | 65953.65 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | PANNEAU | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | LECTREUR DE CARTE | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | BOITIER ALIMEMTATION | 13 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | REX | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | GACHE | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | CONTACT DE PORTE | 26 | U | 0 | 0 | 0.5 | 13 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | BOUTON HANDICAPÉ | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | OPÉRATEUR DE PORTE | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | GARDE LECTEUR | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | BOUTON GACHE | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 3950 | P | 1.4028 | 5540.98 | 0.056 | 221.2 | ECART | 395s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 395s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 8450 | P | 0.38704 | 3270.49 | 0.021533 | 181.95 | ECART | 845s; quantité imprimée « ?850 », premier chiffre coupé au scan, déduite de 845s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 60 | U | 6.1778 | 370.67 | 0.25 | 15 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 60 | U | 1.4985 | 89.91 | 0.05 | 3 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 8 | LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 13 | U | 12.21 | 158.73 | 0.6 | 7.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT CABLE STRUC | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | tel/data | 91 | U | 15.09 | 1373.19 | 0.63 | 57.33 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | WIFI | 29 | U | 15 | 435 | 0.63 | 18.27 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | HDMI | 42 | U | 75 | 3150 | 1.5 | 63 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 1600 | P | 1.4028 | 2244.45 | 0.056 | 89.6 | ECART | 160s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 160s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT URGENCE | 1 | U | 10332.9 | 10332.9 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | LUMACELL LS1WU | 21 | U | 0 | 0 | 1 | 21 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | LUMACELL LS2WU | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | LUMACELL MQM1LD19 | 34 | U | 0 | 0 | 0.5 | 17 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | LUMACELL MDMLD19 | 23 | U | 0 | 0 | 0.5 | 11.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | LUMACELL RG12S2001LD9- | 8 | U | 0 | 0 | 2.5 | 20 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 81 | U | 7.963 | 645 | 0.2 | 16.2 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 20 | U | 6.178 | 123.56 | 0.25 | 5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 20 | U | 1.4985 | 29.97 | 0.05 | 1 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | alimentation éclairage | 89 | U | 10.82 | 962.98 | 0.35 | 31.15 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 9 | URGENCE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c10 | 2300 | P | 2.8328 | 6515.39 | 0.074 | 170.2 | ECART | 230s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 230s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | CONTROL ECLAIRAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | DETECTEUR MOUVEMENT | 83 | U | 0 | 0 | 0.5 | 41.5 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | INTERRUPTEUR B/V | 16 | U | 0 | 0 | 0.35 | 5.6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | GRADATEUR15A 1VOIE B/V | 62 | U | 0 | 0 | 0.35 | 21.7 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | INTERRUPTEUR A DÉTECT | 17 | U | 103.67 | 1762.39 | 0.35 | 5.95 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BLOCK ALIMENTATION INT | 16 | U | 0 | 0 | 0.35 | 5.6 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BLOCK ALIMENTATION GRA | 62 | U | 0 | 0 | 0.35 | 21.7 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UPPBU25 ZONE C | 80 | U | 74.35 | 5948 | 0.35 | 28 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UTPSP15BUY PAT | 83 | U | 29.44 | 2443.52 | 0.3 | 24.9 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | PANDUIT UTP28SP3BU COP | 80 | U | 18.63 | 1490.4 | 0.25 | 20 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | interrupteur 15A 120V | 6 | U | 67.46 | 404.76 | 1.075 | 6.45 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | drop de switch | 17 | U | 49.67 | 844.39 | 0.95 | 16.15 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE RECT 3-1/2PO 1G MA | 200 | U | 10.5499 | 2109.98 | 0.2 | 40 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE RECT 2-1/2PO OREIL | 78 | U | 6.9749 | 544.04 | 0.2 | 15.6 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COND TME 3/4PO | 1140 | P | 1.084 | 1235.76 | 0.04 | 45.6 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 3/4PO VIS ZINC | 156 | U | 0.86391 | 134.77 | 0.08 | 12.48 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 3/4PO VIS ZI | 78 | U | 0.86615 | 67.56 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COURR TME 3/4PO 1TROU | 78 | U | 0.26269 | 20.49 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 83 | U | 7.963 | 660.93 | 0.2 | 16.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 78 | U | 6.1778 | 481.87 | 0.25 | 19.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 10 | CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 78 | U | 1.4985 | 116.88 | 0.05 | 3.9 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COMAC L-100220004 COMA | 6 | U | 942.87 | 5657.22 | 2 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise duplex 20a 125v GFI | 36 | U | 56.71 | 2041.56 | 1.3 | 46.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise duplex 15/20A 120V | 31 | U | 52.72 | 1634.32 | 1.225 | 37.975 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | drop de prise | 12 | U | 34.57 | 414.84 | 0.9 | 10.8 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise duplex 15A 120V | 178 | U | 54.81 | 9756.18 | 1.175 | 209.15 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | prise usb 125v 15 amp | 12 | U | 70.84 | 850.08 | 1.125 | 13.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | THERMOPOMPE | 33 | U | 15 | 495 | 0.5 | 16.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | SERPENTIN | 22 | U | 15 | 330 | 0.5 | 11 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | PRISE POELE | 1 | U | 65 | 65 | 0.35 | 0.35 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | PRISE SÉCHEUSE | 1 | U | 55 | 55 | 0.45 | 0.45 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | PRISE GFI WP | 3 | U | 65.5 | 196.5 | 1.25 | 3.75 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | PRISE TOIT | 1 | U | 350 | 350 | 4 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | RACCORD DIRECT | 12 | U | 25 | 300 | 0.5 | 6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | EV-001 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR PANIER BASKET | 2 | U | 35 | 70 | 2 | 4 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | RIDEAU DIVISEUR | 1 | U | 35 | 35 | 2 | 2 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | CHAUFFEAU-EAU | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | 30A 600V | 58 | U | 85 | 4930 | 1 | 58 | OK | description imprimée avec espace initial | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR PMP-003 7.5HP | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | VARIATEUR VITESSE | 4 | U | 0 | 0 | 1.5 | 6 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR SPR-1 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | CHAUDIERE 200A 600V | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR PECD | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | THERMOPOMPE 600V | 3 | U | 25 | 75 | 0.5 | 1.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | RECUPÉRATEUR CHALEUR | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MOTEUR PMP 1/2 HP | 2 | U | 25 | 50 | 0.5 | 1 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | D/M COMBINER 30A 600V 1/ | 2 | U | 950 | 1900 | 2.5 | 5 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | MONTE PERSONNE 100A 60 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | VE-002 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | QUINCAILLERIE | 1 | U | 5000 | 5000 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | ERICO CAT32HPAB CROCH | 400 | U | 9.9363 | 3974.52 | 0.15 | 60 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COND TME 1-1/4PO | 420 | P | 3.252 | 1365.84 | 0.065 | 27.3 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COND TME 1-1/2PO | 420 | P | 3.946 | 1657.32 | 0.065 | 27.3 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 1-1/4PO 90D | 42 | U | 8.6786 | 364.5 | 0.25 | 10.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COUDE TME 1-1/2PO 90D | 42 | U | 10.0833 | 423.5 | 0.3 | 12.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 11/4PO VIS ZINC | 84 | U | 3.127 | 262.67 | 0.15 | 12.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | CONN TME 11/2PO VIS ZINC | 84 | U | 4.251 | 357.08 | 0.18 | 15.12 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS | 84 | U | 2.8863 | 242.45 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS | 84 | U | 3.9675 | 333.27 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COURR TME 1-1/4PO 1TRO | 84 | U | 0.96726 | 81.25 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COURR TME 1-1/2PO 1TRO | 84 | U | 1.4845 | 124.7 | 0 | 0 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI | 84 | U | 0.42131 | 35.39 | 0.03 | 2.52 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A | 84 | U | 0.49464 | 41.55 | 0.04 | 3.36 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | 3M 7100006311 COUPE FEU | 1 | U | 736.47 | 736.47 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COUPE FEU TUBE 10.1 FLO | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COUPE FEU TUBE 10.1 FL O | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 1650 | P | 2.3028 | 3799.59 | 0.071 | 117.15 | ECART | 165s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 165s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 04c12 | 880 | P | 2.6028 | 2290.45 | 0.076 | 66.88 | ECART | 88s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c12 | 160 | P | 2.8927 | 462.84 | 0.081 | 12.96 | ECART | 16s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 07c12 | 420 | P | 3.4928 | 1466.97 | 0.091 | 38.22 | ECART | 42s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 03c10 | 2230 | P | 2.8328 | 6317.1 | 0.074 | 165.02 | ECART | 223s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 223s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 04c10 | 550 | P | 3.3028 | 1816.53 | 0.08 | 44 | ECART | 55s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 11 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 3/4 05c10 | 970 | P | 3.7828 | 3669.3 | 0.086 | 83.42 | ECART | 97s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 04c08 | 210 | P | 6.1399 | 1289.38 | 0.098 | 20.58 | ECART | 21s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 07c10 | 120 | P | 5.7399 | 688.79 | 0.112 | 13.44 | ECART | 12s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 13c12 | 110 | P | 6.2999 | 692.99 | 0.135 | 14.85 | ECART | 11s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1 11c12 | 80 | P | 5.6999 | 455.99 | 0.125 | 10 | ECART | 8s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 10c10 | 260 | P | 9.2497 | 2404.91 | 0.158 | 41.08 | ECART | 26s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 13c10 | 90 | P | 10.6797 | 961.17 | 0.176 | 15.84 | ECART | 9s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 17c12 | 90 | P | 9.5797 | 862.17 | 0.183 | 16.47 | ECART | 9s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 1"1/4 21c12 | 110 | P | 10.7152 | 1178.67 | 0.20027 | 22.03 | ECART | 10s (tel qu'imprimé); unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 2 31c12 | 230 | P | 16.2192 | 3730.42 | 0.279 | 64.17 | ECART | 23s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 2 31c10 | 260 | P | 21.6892 | 5639.2 | 0.31 | 80.6 | ECART | 26s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit 2 28c10 | 150 | P | 20.2592 | 3038.88 | 0.292 | 43.8 | ECART | 15s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 180 | U | 6.1778 | 1112 | 0.25 | 45 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 180 | U | 1.4985 | 269.73 | 0.05 | 9 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 20 | U | 12.21 | 244.2 | 0.6 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 12 | U | 17.43 | 209.16 | 1 | 12 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | SERVICE / DEMANDE DE PRIX | conduit pvc 3/4 3c12 | 250 | P | 3.3418 | 835.44 | 0.089 | 22.25 | ECART | 25s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT HORLOGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | HORLOGE | 29 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | HORLOGE 2 FACE | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | GRILLAGE HORLOGE | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 1200 | P | 1.4028 | 1683.34 | 0.056 | 67.2 | ECART | 120s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 120s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 33 | U | 1.4985 | 49.45 | 0.05 | 1.65 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 12 | HORLOGE / DEMANDE DE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 33 | U | 6.1779 | 203.87 | 0.25 | 8.25 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | INTERCOM / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT INTERCOMME | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | INTERCOM / DEMANDE DE PRIX | INTERCOM | 29 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | INTERCOM / DEMANDE DE PRIX | HAUT PARLEUR | 38 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | INTERCOM / DEMANDE DE PRIX | GRILLE HAUT PARLEUR | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | INTERCOM / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 980 | P | 1.4028 | 1374.72 | 0.056 | 54.88 | ECART | 98s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | INTERCOM / DEMANDE DE PRIX | conduit vide 3/4 | 1250 | P | 1.4028 | 1753.48 | 0.056 | 70 | ECART | 125s; premier chiffre de la quantité partiellement coupé au scan, déduit de 125s; unit calculé | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | CABLAGE STRUCTURE / DEMANDE DE PRIX | PRIX DE LOT CABLAGE STR | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | CABLAGE STRUCTURE / DEMANDE DE PRIX | tel/data | 96 | U | 15.09 | 1448.64 | 0.63 | 60.48 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | CABLAGE STRUCTURE / DEMANDE DE PRIX | WIFI | 29 | U | 4.25 | 123.25 | 0.63 | 18.27 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
S-1693_Ecole Primaire Beloeil | 2026-03-31 | 13 | CABLAGE STRUCTURE / DEMANDE DE PRIX | TV | 1 | U | 4.25 | 4.25 | 0.63 | 0.63 | OK |  | Relevé de Daniel.pdf | 1BI_SLMqbQHPl1-FTwp99nQ8CQ0JxNtkR
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | STROB | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR A FUMER | 10 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR DE GAINE REL | 2 | U | 0 | 0 | 2 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 450 | P | 1.4046 | 632.06 | 0.054 | 24.3 | ECART | 45s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 5 | U | 6.974 | 34.87 | 0.2 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 10 | U | 7.963 | 79.63 | 0.2 | 2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 31 | U | 6.1777 | 191.51 | 0.25 | 7.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 25 | U | 1.4984 | 37.46 | 0.05 | 1.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 210 | P | 1.2998 | 272.95 | 0.028 | 5.88 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 42 | U | 0.75071 | 31.53 | 0.05 | 2.1 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 20066.95 | 20066.95 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT CAMLOCK | 1 | U | 4673.55 | 4673.55 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 3483.37 | 3483.37 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X90A 3P 1X350A3P 3X60A3 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN 600A 347/600V 3PH 4 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X30A1P 7X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN 400A 120/208V 3PH 4F | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X15A3P 5X15A2P 1X20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 600A 347/60( | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 400A 600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 7 | 7 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 75KVA 600/120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 15 | 15 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ARMOIRE POUR APPAREILS | 1 | U | 633.88 | 633.88 | 5 | 5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BOITIER CAMLOCK STA-205 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | FUS 600A 600V HRCI-J D | 3 | U | 162.41 | 487.23 | 0.05 | 0.15 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 10 | U | 150 | 1500 | 1 | 10 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | SUPPORT TRANSFO | 1 | U | 350 | 350 | 4 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 3 | U | 96.2067 | 288.62 | 1 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | Copper Figure 6 Ground Tap | 3 | U | 76.67 | 230.01 | 1 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X: | 2 | U | 600.13 | 1200.26 | 1 | 2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | POTEAU 30pi | 1 | U | 2500 | 2500 | 8 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | KIT HAUBAN | 1 | U | 250 | 250 | 4 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TERRIERE | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BOOM TRUCK | 1 | U | 1500 | 1500 | 8 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PUIT TIRAGE | 2 | U | 5500 | 11000 | 8 | 16 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PROTEGE BUTOIR 2 COND . | 1 | U | 254.46 | 254.46 | 4 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE N | 50 | P | 6.025 | 301.25 | 0.03 | 1.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 4PO | 357 | U | 23.6662 | 8448.83 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 4PO 45D | 4 | U | 139.2725 | 557.09 | 1 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 4PO 90D | 3 | U | 135.67 | 407.01 | 1 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | JOINT EXPANS CPV 4PO | 2 | U | 286.3 | 572.6 | 0.5 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT F CPV 4PO | 1 | U | 36 | 36 | 0.4 | 0.4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 4PO 10PI | 350 | P | 18.6727 | 6535.45 | 0.2 | 70 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COLLE SOLVANT CPV 950M | 1 | U | 33.69 | 33.69 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 4PO | 1 | U | 36 | 36 | 0.4 | 0.4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC | 70 | U | 7.29 | 510.3 | 0.1 | 7 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 4PO 10PI | 1100 | P | 18.6727 | 20539.97 | 0.2 | 220 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 4PO | 120 | U | 23.6662 | 2839.94 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 4PO 90D | 6 | U | 135.67 | 814.02 | 1 | 6 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | JOINT EXPANS CPV 4PO | 6 | U | 286.2983 | 1717.79 | 0.5 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT F CPV 4PO | 2 | U | 36 | 72 | 0.4 | 0.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 4PO | 2 | U | 36 | 72 | 0.4 | 0.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND ALUM 4PO | 40 | P | 35.935 | 1437.4 | 0.25 | 10 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | SUPP 4ISOL 33-1/2PO SERV | 1 | U | 221.76 | 221.76 | 1.5 | 1.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CAP ENTR 4PO ALUM FILET | 2 | U | 487.7 | 975.4 | 1 | 2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURR CPV 4PO 2TROU AC | 10 | U | 18.054 | 180.54 | 0.15 | 1.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 500MCM 37 BRINS RW90 60( | 4720 | P | 20.9093 | 98692.1 | 0.048 | 226.56 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 1180 | P | 2.6475 | 3124.1 | 0.013 | 15.34 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 350MCM 37 BRINS RW90 60( | 400 | P | 13.7037 | 5481.47 | 0.042 | 16.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 4PO PLAST | 2 | U | 2.73 | 5.46 | 0.05 | 0.1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 12 | U | 1.7183 | 20.62 | 0.04 | 0.48 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 3PO | 8 | U | 3.5762 | 28.61 | 0.04 | 0.32 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 3X6PO | 2 | U | 62.835 | 125.67 | 0.55 | 1.1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 3PO VIS ZINC | 8 | U | 19.0087 | 152.07 | 0.4 | 3.2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN( | 4 | U | 15.5825 | 62.33 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 3PO 90D | 8 | U | 52.6788 | 421.43 | 0.6 | 4.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TYPEII 4X60PO 90D | 10 | U | 236.661 | 2366.61 | 0.2 | 2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 4PO | 110 | P | 14.0234 | 1542.57 | 0.16 | 17.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 4PO 90D | 6 | U | 83.06 | 498.36 | 0.8 | 4.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 4PO VIS ZINC | 4 | U | 23.7 | 94.8 | 0.6 | 2.4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 4PO VIS ZIN( | 17 | U | 20.3829 | 346.51 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 4PO CABLE & C( | 15 | U | 6.3333 | 95 | 0.15 | 2.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 4PO PLAST | 4 | U | 2.73 | 10.92 | 0.05 | 0.2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 4PO ALUM BOB | 5 | P | 33.306 | 166.53 | 0.25 | 1.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 4PO 2VIS ALUM | 1 | U | 161.53 | 161.53 | 0.4 | 0.4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 4PO GALV | 1 | U | 41.67 | 41.67 | 0.4 | 0.4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 500MCM 37 BRINS RW90 60( | 560 | P | 20.9093 | 11709.23 | 0.048 | 26.88 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 140 | P | 2.6476 | 370.66 | 0.013 | 1.82 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 1-1/4PO ALUM E | 10 | P | 5.613 | 56.13 | 0.076 | 0.76 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 3PO ALUM BOB | 5 | P | 14.732 | 73.66 | 0.187 | 0.935 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/4PO 1VIS | 1 | U | 8.26 | 8.26 | 0.15 | 0.15 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3PO 1VIS | 1 | U | 79.36 | 79.36 | 0.3 | 0.3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS | 1 | U | 15.03 | 15.03 | 0.15 | 0.15 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL | 1 | U | 196.74 | 196.74 | 0.3 | 0.3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI | 2 | U | 0.42 | 0.84 | 0.03 | 0.06 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 3PO PLAST (AI) | 2 | U | 1.72 | 3.44 | 0.04 | 0.08 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 300MCM 37 BRINS RW90 60( | 160 | P | 11.6291 | 1860.65 | 0.04 | 6.4 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 40 | P | 2.0587 | 82.35 | 0.012 | 0.48 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 45 | P | 2.6476 | 119.14 | 0.013 | 0.585 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 50 | P | 1.2994 | 64.97 | 0.01 | 0.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS CUIVRE NU I | 50 | P | 1.2854 | 64.27 | 0.01 | 0.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 3PO | 20 | P | 10.7195 | 214.39 | 0.11 | 2.2 | ECART | écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 3PO VIS ZINC | 2 | U | 19.01 | 38.02 | 0.4 | 0.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 3PO VIS ZIN( | 3 | U | 15.5833 | 46.75 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 3PO 90D | 2 | U | 52.68 | 105.36 | 0.6 | 1.2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 3PO CABLE & C( | 3 | U | 5.4833 | 16.45 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 98294.15 | 98294.15 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | BASE LAMPADAIRE | 2 | U | 950 | 1900 | 4 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A1 | 10 | U | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D1 | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L1 | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L2 | 3 | U | 0 | 0 | 3 | 9 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L3 | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L3A | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L4 | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE L4A | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE M1 | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE P1 | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE R1 | 30 | U | 0 | 0 | 1.25 | 37.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPER2 | 4 | U | 0 | 0 | 0.7 | 2.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE R3 | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | TETE SIMPLE | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | BATTERIE UNIT 2T | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 4 | ECLAIRAGE / Général | WST-C-3D | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | WST-0-5D | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | WST-C-3 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | WST-C-1 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | DÉTECTEUR MOUV 360 OS( | 11 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | RELAIS RSP-C-347-ZI | 19 | U | 0 | 0 | 0.5 | 9.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANNEAU RELAIS | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | ACC-C-TP | 11 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | WAC2-POE | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | WAH-C-POE-ID | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | GS308PP | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | 24/4PR CAT5E BLINDE BLEL | 1500 | P | 0.5026 | 753.9 | 0.011 | 16.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | INT B/V | 8 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | INT | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 57 | U | 28.67 | 1634.19 | 0.04 | 2.28 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | alimentation éclairage | 15 | U | 11.02 | 165.3 | 0.35 | 5.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | BTR CPV 4X4X2PO ETANCH | 20 | U | 15.996 | 319.92 | 0.4 | 8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG CPV 4X1-1/2F | 38 | U | 18.2076 | 691.89 | 0.4 | 15.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | conduit pvc 3/4 3c12 | 1750 | P | 3.3417 | 5848.05 | 0.089 | 155.75 | ECART | 175s; unit calculé; écart prix; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 290 | P | 2.8328 | 821.51 | 0.074 | 21.46 | ECART | 29s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 650 | P | 2.3028 | 1496.81 | 0.071 | 46.15 | ECART | 65s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | ACCOUPL CPV 2PO (AI) | 32 | U | 6.4191 | 205.41 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | COUDE CPV 2PO 90D (AI) | 4 | U | 23.205 | 92.82 | 0.3 | 1.2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | JOINT EXPANS CPV 2PO | 2 | U | 43.225 | 86.45 | 0.5 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | COND CPV 2PO 10PI (AI) | 280 | P | 2.55 | 714 | 0.11 | 30.8 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | COLLE SOLVANT CPV 475M | 1 | U | 24.23 | 24.23 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | 10AWG 7 BRINS RW90 600V | 840 | P | 0.52049 | 437.21 | 0.006 | 5.04 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | 12AWG SOLIDE RW90 600V | 420 | P | 0.29888 | 125.53 | 0.004 | 1.68 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | OLDCASTLE PRECAST ENC | 1 | U | 613.9 | 613.9 | 1.5 | 1.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X15BU COPP | 20 | U | 51.72 | 1034.4 | 0.15 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X25BU COPP | 15 | U | 67.16 | 1007.4 | 0.2 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X100BU COP | 6 | U | 179.99 | 1079.94 | 0.5 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X3BU COPPE | 25 | U | 33.18 | 829.5 | 0.1 | 2.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X50BU CORD | 5 | U | 99.86 | 499.3 | 0.25 | 1.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PANDUIT STP6X6BU COPPE | 15 | U | 37.8 | 567 | 0.15 | 2.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 8770.08 | 8770.08 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B500W | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B1000W | 1 | U | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B1250W | 2 | U | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B1500W | 1 | U | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B2500W | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | WAF1503C24W | 5 | U | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | SHU0431CCHAR | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | SHU1531CCAR | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | RELAIS TRIAC | 9 | U | 0 | 0 | 0.35 | 3.15 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 17 | U | 20.54 | 349.18 | 0.6 | 10.2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 350 | P | 2.8328 | 991.47 | 0.074 | 25.9 | ECART | 35s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | conduit 1 03c06 | 50 | P | 6.31 | 315.5 | 0.1 | 5 | ECART | 5s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 140 | P | 2.3028 | 322.39 | 0.071 | 9.94 | ECART | 14s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 05c12 | 30 | P | 2.8927 | 86.78 | 0.081 | 2.43 | ECART | 3s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 06c12 | 50 | P | 3.1928 | 159.64 | 0.086 | 4.3 | ECART | 5s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 24 | U | 6.1779 | 148.27 | 0.25 | 6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | CHAUFFAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 15 | U | 1.4987 | 22.48 | 0.05 | 0.75 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | tel/data | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 18 | U | 55.83 | 1004.94 | 1.175 | 21.15 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | prise usb 125v 15 amp | 2 | U | 71.62 | 143.24 | 1.125 | 2.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | CR2510 | 1 | U | 145 | 145 | 0.75 | 0.75 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 9 | U | 58.32 | 524.88 | 1.3 | 11.7 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 3 | U | 53.28 | 159.84 | 1.225 | 3.675 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 7 | U | 15 | 105 | 0.5 | 3.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | CONDENSEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | SECHOIRE A MAIN | 3 | U | 1250 | 3750 | 1 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR VE | 4 | U | 15 | 60 | 0.35 | 1.4 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR ECH | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR VC | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR PERC | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR VA | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | MOTEUR DEV | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | SYTEME REF | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | COND TME 4PO | 130 | P | 14.0234 | 1823.04 | 0.16 | 20.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | ACCOUPL TME 4PO VIS ZIN( | 19 | U | 20.3832 | 387.28 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 6 | SERVICE / Général | CONN BX 4PO 90D ALUM | 1 | U | 403.73 | 403.73 | 0.5 | 0.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | 500MCM 37 BRINS RW90 60( | 680 | P | 20.9093 | 14218.35 | 0.048 | 32.64 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 190 | P | 2.0587 | 391.16 | 0.012 | 2.28 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | COND TME 1PO | 270 | P | 1.8985 | 512.6 | 0.05 | 13.5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | CONN TME 1PO VIS ZINC | 16 | U | 1.3494 | 21.59 | 0.1 | 1.6 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | ACCOUPL TME 1PO VIS ZIN( | 27 | U | 1.413 | 38.15 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | COND FLEX 1PO ALUM BOB | 25 | M | 13.8824 | 347.06 | 0.15092 | 3.773 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | CONN BX/D7 1PO 1VIS | 5 | U | 4.34 | 21.7 | 0.11 | 0.55 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | CONN BX 1PO 90D 2VIS ALL | 5 | U | 12.718 | 63.59 | 0.11 | 0.55 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 10 | U | 0.357 | 3.57 | 0.02 | 0.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | 6AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 1080 | P | 1.2994 | 1403.31 | 0.01 | 10.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 190 | P | 2.3028 | 437.53 | 0.071 | 13.49 | ECART | 19s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c10 | 80 | P | 3.3028 | 264.22 | 0.08 | 6.4 | ECART | 8s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 3/4 05c12 | 40 | P | 2.8927 | 115.71 | 0.081 | 3.24 | ECART | 4s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 40 | P | 3.4928 | 139.71 | 0.091 | 3.64 | ECART | 4s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 1 11c12 | 50 | P | 5.7 | 285 | 0.125 | 6.25 | ECART | 5s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 1 15c12 | 30 | P | 6.89 | 206.7 | 0.145 | 4.35 | ECART | 3s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 30 | P | 9.5797 | 287.39 | 0.183 | 5.49 | ECART | 3s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c10 | 600 | P | 2.8328 | 1699.67 | 0.074 | 44.4 | ECART | 60s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | PORTE SIMPLE | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | PORTE DOUBLE | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | conduit vide 1 | 350 | P | 2.4099 | 843.47 | 0.07 | 24.5 | ECART | 35s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | conduit vide 3/4 | 200 | P | 1.4028 | 280.56 | 0.056 | 11.2 | ECART | 20s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | conduit 3/4 03c12 | 250 | P | 2.3028 | 575.7 | 0.071 | 17.75 | ECART | 25s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 15 | U | 6.178 | 92.67 | 0.25 | 3.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 5 | U | 1.498 | 7.49 | 0.05 | 0.25 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 7 | SECURITÉ / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 5 | U | 12.21 | 61.05 | 0.6 | 3 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | ACCOUPL CPV 1-1/4PO (AI) | 138 | U | 3.3975 | 468.86 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | COUDE CPV 1-1/4PO 90D (A | 16 | U | 11.0469 | 176.75 | 0.2 | 3.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | JOINT EXPANS CPV 1-1/4PC | 10 | U | 31.538 | 315.38 | 0.5 | 5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | BTR CPV 8X8X4PO ETANCH | 10 | U | 88.574 | 885.74 | 0.5 | 5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | COND CPV 1-1/4PO 10PI (AI) | 1220 | P | 3.4795 | 4244.99 | 0.08 | 97.6 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | ADAPT M CPV 1-1/4PO (AI) | 12 | U | 3.4008 | 40.81 | 0.16 | 1.92 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI | 12 | U | 0.42167 | 5.06 | 0.03 | 0.36 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | CONTRE ECROU 1-1/4PO (A | 12 | U | 0.8175 | 9.81 | 0.02 | 0.24 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | ACCOUPL CPV 1PO | 38 | U | 2.6147 | 99.36 | 0 | 0 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | COUDE CPV 1PO 90D | 6 | U | 7.8583 | 47.15 | 0.15 | 0.9 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | JOINT EXPANS CPV 1PO | 3 | U | 26.1367 | 78.41 | 0.5 | 1.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | BTR CPV 4X4X4PO ETANCH | 3 | U | 31.9567 | 95.87 | 0.5 | 1.5 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | COND CPV 1PO 10PI | 320 | P | 2.7773 | 888.74 | 0.06 | 19.2 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | ADAPT M CPV 1PO | 6 | U | 3.1917 | 19.15 | 0.14 | 0.84 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 6 | U | 0.35667 | 2.14 | 0.02 | 0.12 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
s-1715 sprotive parc lionel groulx | 2026-03-30 | 8 | VIDEOSURVEILLANCE / Général | CONTRE ECROU 1PO (AI) | 6 | U | 0.54167 | 3.25 | 0.02 | 0.12 | OK |  | RELEVÉ ESTIMATION.pdf | 1wvrlfvHqOCd3qEB3oZ1K3nYF5fWDJsI9
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | 1/0AWG 3C ARME ALUM 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | 1AWG 3C ARME ALUM 600V | 30590 | P | 3.3711 | 103123.17 | 0.048 | 1468.32 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | 2/0AWG 3C ARME ALUM 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | 3/0AWG 3C ARME ALUM 60C | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | CONN BX 1-1/2PO 1VIS | 280 | U | 12.1664 | 3406.59 | 0.18 | 50.4 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | 280 | U | 0.49461 | 138.49 | 0.03 | 8.4 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 3000 | P | 7.4784 | 22435.2 | 0.1 | 300 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | ARTERE PANN / Général | COURROIE 1-1/2PO CABLE | 7500 | U | 2.765 | 20737.5 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 177330.8 | 177330.8 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 46538.05 | 46538.05 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PANNEAU PRINCIPAL | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PP1 PANN 1200A 347/600V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 32 | 32 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1CELL TRANSITION | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2 CELL MAIN DISJ 1200A 3PI | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3 CELL | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 1.1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CENTRE DE COMPTEUR 12( | 1 | U | 0 | 0 | 32 | 32 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 5 COLLONNE C/A 25 MESUR | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CENTRE DE COMPTEUR 12( | 2 | U | 0 | 0 | 32 | 64 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 5 COLONNE C/A 28 MESURA | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CENTRE COMPTEUR 1200A | 1 | U | 0 | 0 | 32 | 32 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4COLONNE C/A 19 MESURA | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CENTRE COMPTEUR 1200A | 2 | U | 0 | 0 | 32 | 64 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4COLONNE C/A 20MESURA( | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BOITE DE RACCORD 1200A | 6 | U | 0 | 0 | 16 | 96 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 1.1 100A 120/24 | 55 | U | 0 | 0 | 6 | 330 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 1X30A2P 1X20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 7X15A DCAA 1X20A1P DCAA | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 2.1 100A 120/24 | 8 | U | 0 | 0 | 6 | 48 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 2X30A2P 1X15A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X20A1P DCAA 7X15A1P DC | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 2.3 100A 120/24 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 2X30A2P 1X25A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X20A1P DCAA 7X151P DCA | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 3.1 100A 120/24 | 5 | U | 0 | 0 | 6 | 30 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 1X30A2P 3X20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A1P 7X15A1P DCAA 1X | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 4 100A 120/240\ | 2 | U | 0 | 0 | 6 | 12 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 2X30A2P 1X35A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A1P 1X20A1P DCAA 7X | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 1.2 100A 120/24 | 11 | U | 0 | 0 | 6 | 66 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 1X30A2P 2X20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 2.2 100A 120/24 | 53 | U | 0 | 0 | 6 | 318 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A2P 2X30A2P 1X20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 3.2 100A 120/24 | 4 | U | 0 | 0 | 6 | 24 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN TYPE 2.4 100A 120/24 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A1P 1120A1P DCAA 7X | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN S 347/600V 3PH 4F 60 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X150A3P 2X60A3P 1X90A3I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 8X20A1P 1X30A1P 1X50A3F | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN S1-1 200A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2X15A2P 1X15A3P 17X15A1I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN S2-1 200A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X45A3P 1X153P 1X50A2P 1 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 10X15A1P 2X20A1P 5X25A1I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UE 200A 347/600V 3PI | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A3P 2X50A3P 4X20A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UE1-1 100A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X35A3P 1X15A3P 1X30A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UE2-1 100A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X20A3P 30X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UNE 100A 347/600V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X60A3P 6X15A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UNE1 100A 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X60A3P 3X20A1P 1X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UNE2 60A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UE1.2 60A 120/208V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 9X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN UE2.2 60A 120/208V 3 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 13X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN PP2 400A 347/600V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 3X350A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN PP3 400A 347/600V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 3X400A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN S1.2 60A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 4X15A 1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | PANN S2.2 60A 120/208V 3PI | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 4X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | PANN PC 125A 120/208V 3P | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 250KVA 600/120/2 | 3 | U | 0 | 0 | 22 | 66 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 200 KVA 600/120/ | 3 | U | 0 | 0 | 20 | 60 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 45KVA 600/120/20 | 2 | U | 0 | 0 | 12 | 24 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 30KVA 600/120/20 | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 400A347/60C | 1 | U | 0 | 0 | 7 | 7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 100A347/60C | 2 | U | 0 | 0 | 3.5 | 7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 40 | U | 150 | 6000 | 1 | 40 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SOCLE TSS | 1 | U | 5000 | 5000 | 8 | 8 | OK | surligné magenta (manuscrit: TSS 5000 sur feuille Wesco p1) | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO- | 264 | U | 7.7865 | 2055.64 | 0.1 | 26.4 | ECART | surligné vert groupe A (manuscrit: $30,410.82; 128.20 x 82 = $10,512.40); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F | 1320 | P | 16.3688 | 21606.85 | 0.06 | 79.2 | ECART | surligné vert groupe A; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D | 12 | U | 267.1 | 3205.2 | 0.2 | 2.4 | OK | surligné vert groupe A | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TYPEII 4X60PO 45D | 6 | U | 142.8817 | 857.29 | 0.2 | 1.2 | OK | surligné vert groupe A | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | BOUT EVASE HQ 4 1/2PO | 20 | U | 38.0625 | 761.25 | 0.2 | 4 | ECART | surligné vert groupe A; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL HQ 4 1/2PO | 150 | U | 12.8306 | 1924.59 | 0.1 | 15 | ECART | surligné vert groupe A; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COLLE SOLVANT CPV 4LITR | 1 | U | 115.79 | 115.79 | 0 | 0 | OK | surligné vert groupe A | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F | 240 | P | 16.3688 | 3928.52 | 0.06 | 14.4 | ECART | surligné magenta groupe B (manuscrit: $18,209.90; 91.43 x 82 = $7497.42); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO- | 48 | U | 7.7865 | 373.75 | 0.1 | 4.8 | ECART | surligné magenta groupe B; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL HQ 4 1/2PO | 28 | U | 12.8307 | 359.26 | 0.1 | 2.8 | OK | surligné magenta groupe B | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | BOUT EVASE HQ 4 1/2PO | 16 | U | 38.0625 | 609 | 0.2 | 3.2 | ECART | surligné magenta groupe B; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL HQ 4 1/2PO | 66 | U | 12.8306 | 846.82 | 0.1 | 6.6 | ECART | surligné magenta groupe B; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D | 24 | U | 267.0996 | 6410.39 | 0.2 | 4.8 | OK | surligné magenta groupe B | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 600MCM RW90 ALUM NOIR | 800 | P | 3.988 | 3190.4 | 0.052 | 41.6 | ECART | surligné magenta groupe B; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 200 | P | 2.8176 | 563.51 | 0.014 | 2.8 | ECART | surligné magenta groupe B; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F | 4 | U | 96.2075 | 384.83 | 1 | 4 | OK | surligné magenta groupe B | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | Copper Figure 6 Ground Tap | 4 | U | 76.67 | 306.68 | 1 | 4 | OK | surligné magenta groupe B | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 4/0AWG CUIVRE NU ETAME | 80 | P | 10.3468 | 827.74 | 0.03 | 2.4 | ECART | surligné magenta groupe B; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND TYPEII 4PO 10PI | 1200 | P | 4.0834 | 4900.08 | 0.06 | 72 | ECART | surligné vert groupe C (manuscrit: $17,535.05; 133 x 82 = $10,906.00); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | MANCHON TYPEII 4PO COLI | 138 | U | 10.7938 | 1489.54 | 0.1 | 13.8 | ECART | surligné vert groupe C; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TYPEII 4X60PO 90D | 12 | U | 236.6617 | 2839.94 | 0.2 | 2.4 | OK | surligné vert groupe C | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC | 240 | U | 7.29 | 1749.6 | 0.1 | 24 | OK | surligné vert groupe C | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO- | 44 | U | 7.7866 | 342.61 | 0.1 | 4.4 | ECART | surligné vert groupe C; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F | 220 | P | 16.3688 | 3601.14 | 0.06 | 13.2 | ECART | surligné vert groupe C; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | BOUT EVASE HQ 4 1/2PO | 4 | U | 38.0625 | 152.25 | 0.2 | 0.8 | OK | surligné vert groupe C | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D | 6 | U | 267.1 | 1602.6 | 0.2 | 1.2 | OK | surligné vert groupe C | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 1550 | P | 4.5483 | 7049.87 | 0.08 | 124 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 24 | U | 14.5121 | 348.29 | 0.4 | 9.6 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 18 | U | 5.9528 | 107.15 | 0.2 | 3.6 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN | 179 | U | 5.199 | 930.62 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060C | 6560 | P | 2.0146 | 13216 | 0.036 | 236.16 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 1640 | P | 0.51977 | 852.42 | 0.012 | 19.68 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM E | 90 | P | 11.4811 | 1033.3 | 0.165 | 14.85 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2PO ALUM BOB | 150 | P | 9.0632 | 1359.48 | 0.154 | 23.1 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 1000 | P | 4.5483 | 4548.3 | 0.08 | 80 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2-1/2PO | 510 | P | 8.6205 | 4396.46 | 0.09 | 45.9 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 85 | U | 14.5119 | 1233.51 | 0.4 | 34 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 69 | U | 35.2975 | 2435.53 | 0.5 | 34.5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 60 | U | 5.9527 | 357.16 | 0.2 | 12 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 36 | U | 13.5439 | 487.58 | 0.3 | 10.8 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN | 185 | U | 5.199 | 961.82 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 120 | U | 13.0362 | 1564.34 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 60 | U | 0.8935 | 53.61 | 0.03 | 1.8 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 5 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI) | 69 | U | 1.3257 | 91.47 | 0.03 | 2.07 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL | 30 | U | 38.5607 | 1156.82 | 0.25 | 7.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 18 | U | 154.2417 | 2776.35 | 0.28 | 5.04 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 18 | U | 56.8583 | 1023.45 | 0.28 | 5.04 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2PO 1VIS | 30 | U | 14.783 | 443.49 | 0.25 | 7.5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 2PO GALV | 30 | U | 9.1233 | 273.7 | 0.2 | 6 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL RIG 2-1/2PO GAL\ | 18 | U | 23.2483 | 418.47 | 0.2 | 3.6 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 1250 | P | 7.4784 | 9348 | 0.1 | 125 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2PO CABLE & C( | 125 | U | 3.1665 | 395.81 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE | 64 | U | 4.8655 | 311.39 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060C | 4330 | P | 2.0146 | 8723.36 | 0.036 | 155.88 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V9 | 2135 | P | 0.63552 | 1356.84 | 0.014 | 29.89 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 350MCM 37 BRINS RW9060C | 2025 | P | 2.4104 | 4880.97 | 0.042 | 85.05 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 130 | P | 4.5483 | 591.28 | 0.08 | 10.4 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 4 | U | 14.5125 | 58.05 | 0.4 | 1.6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 4 | U | 5.9525 | 23.81 | 0.2 | 0.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN | 17 | U | 5.1988 | 88.38 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2PO PLAST (AI) | 4 | U | 0.8925 | 3.57 | 0.03 | 0.12 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2PO CABLE & C( | 20 | U | 3.1665 | 63.33 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 600 | P | 1.0345 | 620.67 | 0.024 | 14.4 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | 1AWG 19 BRINS RW90 600V | 150 | P | 0.81047 | 121.57 | 0.015 | 2.25 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | conduit 3/4 04c10 | 880 | P | 3.3028 | 2906.45 | 0.08 | 70.4 | ECART | 88s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | DISTRIBUTION / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 6500 | 6500 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 19813 | 19813 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | STRIP | 214 | U | 0 | 0 | 0.75 | 160.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | APPLIQUE MURAL EXT | 10 | U | 0 | 0 | 0.75 | 7.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | PLAFONNIER | 207 | U | 0 | 0 | 0.75 | 155.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | APPLIQUE MURAL BALCON | 140 | U | 0 | 0 | 0.75 | 105 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 571 | U | 7.963 | 4546.87 | 0.2 | 114.2 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 3250 | P | 2.3028 | 7484.04 | 0.071 | 230.75 | ECART | 325s; 1er chiffre de la quantité rogné à l'impression (lu «?250»), 3250 cohérent avec 325s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 6 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 07c12 | 750 | P | 3.4928 | 2619.59 | 0.091 | 68.25 | ECART | 75s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 59920.77 | 59920.77 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B300W 240V | 157 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B500W 240V | 26 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B1000W 240V | 203 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B1250W 240V | 46 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B1500W 240V | 6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | RWF 1000W 240V | 14 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | RWF 1250W 240V | 25 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | RWF 1500W 240V | 71 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | RWF 2000W 240V | 38 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B 1000W 347V | 30 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B300W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | WFA4000W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT | 398 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME | 1 | U | 81000 | 81000 | 0 | 0 | OK | surligné vert; manuscrit «P/F» (prix forfaitaire?) | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ANNONCIATEUR | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 37 | U | 0 | 0 | 0.5 | 18.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR FUMÉ | 105 | U | 0 | 0 | 0.5 | 52.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR DE GAINE | 34 | U | 0 | 0 | 2 | 68 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR FUMÉ ET MON | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 50 | U | 0 | 0 | 0.5 | 25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB | 362 | U | 0 | 0 | 0.5 | 181 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | PANN INX | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | COMUNICATEUR INTERNET | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 7 | ALARME INCENDIE / Général | RELAIS ADRESSABLE | 31 | U | 0 | 0 | 0.5 | 15.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE ADRESSABLE | 28 | U | 0 | 0 | 0.5 | 14 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR DÉBIT | 17 | U | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR VANNE | 22 | U | 0 | 0 | 0.5 | 11 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 5230 | P | 1.4046 | 7345.95 | 0.054 | 282.42 | ECART | 523s; 1er chiffre de la quantité rogné à l'impression (lu «?230»), 5230 cohérent avec 523s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 20350 | P | 1.2997 | 26449.84 | 0.028 | 569.8 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | conduit vide 1 1/4 | 120 | P | 4.4997 | 539.96 | 0.098 | 11.76 | ECART | 12s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | conduit vide 1 | 120 | P | 2.4099 | 289.19 | 0.07 | 8.4 | ECART | 12s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME 300V 10 | 6750 | P | 0.59051 | 3985.92 | 0.007 | 47.25 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 37 | U | 6.9749 | 258.07 | 0.2 | 7.4 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 106 | U | 7.963 | 844.08 | 0.2 | 21.2 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 50 | U | 1.4986 | 74.93 | 0.05 | 2.5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 552 | U | 6.1778 | 3410.15 | 0.25 | 138 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 10 | U | 12.21 | 122.1 | 0.6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | GENERATRICE 150KW 347/6 | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | TRANSFERT SWITCHT 100A | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | TRANSFERT SWITCH 200A3 | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | COND TME 2-1/2PO | 380 | P | 8.6205 | 3275.79 | 0.09 | 34.2 | ECART | temps_unit par 100 (q×tu/100=tt); vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 4 | U | 35.2975 | 141.19 | 0.5 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 6 | U | 13.5433 | 81.26 | 0.3 | 1.8 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 42 | U | 13.0362 | 547.52 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | COURR TME 1-1/2PO 1TROU | 50 | U | 1.4846 | 74.23 | 0 | 0 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | 250MCM 37 BRINS RW9060C | 1600 | P | 2.0146 | 3223.41 | 0.036 | 57.6 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | 4AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 400 | P | 0.51977 | 207.91 | 0.012 | 4.8 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | LB 2-1/2PO VIS ALUM | 1 | U | 202.67 | 202.67 | 0.6 | 0.6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | BOITE D 16X16X6PO CEMA1 | 2 | U | 46.94 | 93.88 | 1.4 | 2.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM E | 5 | P | 11.482 | 57.41 | 0.165 | 0.825 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS | 1 | U | 154.24 | 154.24 | 0.28 | 0.28 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI) | 1 | U | 1.33 | 1.33 | 0.03 | 0.03 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 8 | GÉNÉRATRICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 380 | P | 3.4928 | 1327.26 | 0.091 | 34.58 | ECART | 38s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | URGENCE / Général | PRIX DE LOT | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | URGENCE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 72 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | URGENCE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 72 | U | 7.9631 | 573.34 | 0.2 | 14.4 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | URGENCE / Général | alimentation éclairage | 72 | U | 10.98 | 790.56 | 0.35 | 25.2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | PRISE 15A 125V | 2166 | U | 45 | 97470 | 0.6 | 1299.6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | PRISE CONTROLE | 588 | U | 45 | 26460 | 0.6 | 352.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | PRISE GFI | 344 | U | 65 | 22360 | 0.6 | 206.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | PRISE GFI WP | 156 | U | 75 | 11700 | 0.75 | 117 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | PRISE POELE | 142 | U | 205 | 29110 | 1 | 142 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | PRISE SÉCHEUSE | 142 | U | 125 | 17750 | 0.75 | 106.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | SORTIE TEL | 196 | U | 18 | 3528 | 0.4 | 78.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | SORTIE TV | 142 | U | 18 | 2556 | 0.4 | 56.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | BOITIER 3000 | 142 | U | 0 | 0 | 1 | 142 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | VENTILATEUR | 35 | U | 39 | 1365 | 0.5 | 17.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | EVAPORATEUR | 142 | U | 39 | 5538 | 0.5 | 71 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | CONDENSEUR | 142 | U | 90 | 12780 | 0.5 | 71 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | HOTTE | 142 | U | 39 | 5538 | 0.5 | 71 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | BOITIER INTERR 30A CEMA | 142 | U | 90.87 | 12903.54 | 1 | 142 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | DETECTEUR FUMÉ/MONOX | 387 | U | 90 | 34830 | 0.5 | 193.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | SORTIE ECL | 3000 | U | 39 | 117000 | 0.6 | 1800 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | INT 1 VOIE | 2000 | U | 42 | 84000 | 0.6 | 1200 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | INT 3 VOIE | 600 | U | 45 | 27000 | 0.6 | 360 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | drop de chauffage bx2/12 | 984 | U | 20.45 | 20122.8 | 0.6 | 590.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | THERMOSTAT | 398 | U | 0 | 0 | 0.35 | 139.3 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | B300W 240V | 157 | U | 0 | 0 | 0.4 | 62.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 9 | LOGEMENT / Général | B500W 240V | 26 | U | 0 | 0 | 0.4 | 10.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | B1000W 240V | 203 | U | 0 | 0 | 0.5 | 101.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | B1250W 240V | 46 | U | 0 | 0 | 0.7 | 32.2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | B1500W 240W | 6 | U | 0 | 0 | 0.8 | 4.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | RWF1000W 240V | 14 | U | 0 | 0 | 1 | 14 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | RWF1250W 240V | 25 | U | 0 | 0 | 1 | 25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | RWF1500W 240V | 71 | U | 0 | 0 | 1 | 71 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | RWF200W 240V | 38 | U | 0 | 0 | 1 | 38 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 400 | U | 6.9749 | 2789.96 | 0.2 | 80 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | LOGEMENT / Général | 12AWG 2C ARME ALUM 600' | 35000 | P | 0.9477 | 33169.37 | 0.025 | 875 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | TELEPHONE / Général | conduit vide 2 | 350 | P | 6.9492 | 2432.23 | 0.124 | 43.4 | ECART | 35s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | BORNE COND VIDE / Général | CONDUIT VIDE POUR 20 BO | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | «20 BO» surligné vert | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 10 | BORNE COND VIDE / Général | conduit vide 1 | 3000 | P | 2.4099 | 7229.7 | 0.07 | 210 | ECART | 300s; 1er chiffre de la quantité rogné à l'impression (lu «?000»), 3000 cohérent avec 300s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 35 | U | 55.83 | 1954.05 | 1.175 | 41.125 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | PANN POMPE | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | CODENSEUR | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | VENTILATEUR 120V | 22 | U | 15 | 330 | 0.5 | 11 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | POMPE 3PH | 6 | U | 25 | 150 | 0.75 | 4.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | CHAUFFAGE 120V GAS | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 3450 | P | 2.3028 | 7944.59 | 0.071 | 244.95 | ECART | 345s; 1er chiffre de la quantité rogné à l'impression (lu «?450»), 3450 cohérent avec 345s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c10 | 650 | P | 2.8328 | 1841.31 | 0.074 | 48.1 | ECART | 65s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 330 | P | 8.729 | 2880.57 | 0.315 | 103.95 | ECART | 330s; sections imprimées «330s»; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | SERVICE / Général | BOITIER INTERR 30A CEMA | 7 | U | 90.87 | 636.09 | 1 | 7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | CAMÉRA / Général | conduit vide 3/4 | 1250 | P | 1.4028 | 1753.48 | 0.056 | 70 | ECART | 125s; section surlignée; manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 14»; 1er chiffre de la quantité partiellement rogné (lu «I250»), 1250 cohérent avec 125s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 11 | CAMÉRA / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 50 | U | 6.1778 | 308.89 | 0.25 | 12.5 | ECART | section: manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 14»; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 12 | LECTEUR CARTE / Général | PORTE | 7 | U | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | OK | section surlignée; manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 15» | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 12 | LECTEUR CARTE / Général | conduit vide 3/4 | 560 | P | 1.4028 | 785.56 | 0.056 | 31.36 | ECART | 56s; section: manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 15»; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 12 | LECTEUR CARTE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 14 | U | 6.1779 | 86.49 | 0.25 | 3.5 | ECART | section: manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 15»; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 12 | LECTEUR CARTE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 14 | U | 1.4986 | 20.98 | 0.05 | 0.7 | OK | section: manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 15» | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1714 PARTAGE DE RIVIERA | 2026-03-27 | 12 | LECTEUR CARTE / Général | 16AWG 3C BLINDE PVC FT4 | 1680 | P | 0.66869 | 1123.4 | 0.007 | 11.76 | ECART | section: manuscrit «SI REQUIS AU PLAN ART 15»; vendant_unit affiché arrondi | relevé de Daniel.pdf | 1LEjIQu7ejplG-eJM2EqpZBMzFv3ZQ_UG
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A1 | 823 | U | 0 | 0 | 0.75 | 617.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A2 | 168 | U | 0 | 0 | 0.75 | 126 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A3 | 30 | U | 0 | 0 | 0.75 | 22.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A4 | 105 | U | 0 | 0 | 0.75 | 78.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A5 | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A6 | 24 | U | 0 | 0 | 0.75 | 18 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A7 | 20 | U | 0 | 0 | 0.75 | 15 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A8 | 15 | U | 0 | 0 | 0.75 | 11.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE A9 | 33 | U | 0 | 0 | 0.75 | 24.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE B1 | 168 | U | 0 | 0 | 0.65 | 109.2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE B2 | 198 | U | 0 | 0 | 0.65 | 128.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE B3 | 77 | U | 0 | 0 | 0.65 | 50.05 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE B4 | 179 | U | 0 | 0 | 0.65 | 116.35 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE B9 6pi | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE C1 | 72 | U | 0 | 0 | 0.85 | 61.2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE C2 | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE C3 | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE C4 | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D2 | 7 | U | 0 | 0 | 1 | 7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D3 6pi | 4 | U | 0 | 0 | 0.85 | 3.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D4 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE E1 | 6 | U | 0 | 0 | 1 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE E2 | 9 | U | 0 | 0 | 0.85 | 7.65 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 13pi 6po | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 4pi 6po | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 4PI | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 5 pi 6po | 9 | U | 0 | 0 | 0.85 | 7.65 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 6 pi | 28 | U | 0 | 0 | 0.85 | 23.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 7pi 6po | 2 | U | 0 | 0 | 0.85 | 1.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 9 pi | 2 | U | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 10pi | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 11 pi 6po | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 11 pi | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 12 pi | 2 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 12pi 6po | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 13pi | 11 | U | 0 | 0 | 1 | 11 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 14pi | 2 | U | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 14pi 6pi | 3 | U | 0 | 0 | 1.25 | 3.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 22 pi | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 17 pi | 1 | U | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D5 5PI | 4 | U | 0 | 0 | 0.85 | 3.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D5 6 PI | 1 | U | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D5 10 PI | 2 | U | 0 | 0 | 0.85 | 1.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D5 18 PI | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D5 22 PI | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D5 22 pi 6 p( | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | FIXTURE TYPE D1 5 pi | 2 | U | 0 | 0 | 0.85 | 1.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | ENSEIGNE SORTIE | 29 | U | 0 | 0 | 1 | 29 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | alimentation éclairage | 2053 | U | 10.82 | 22213.46 | 0.35 | 718.55 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | interrupteur 15A 120V | 510 | U | 67.46 | 34404.6 | 1.075 | 548.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | interrupteur 3 way 15A 120V | 316 | U | 101.5 | 32074 | 1.325 | 418.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | interrupteur 4 way 15A 120V | 147 | U | 56.24 | 8267.28 | 1.5 | 220.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | drop de switch | 22 | U | 49.67 | 1092.74 | 0.95 | 20.9 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | GRADATEUR | 19 | U | 85 | 1615 | 0.35 | 6.65 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | DETECTEUR MOUVEMENT : | 2 | U | 235 | 470 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | INT DETEC PR | 3 | U | 135 | 405 | 0.35 | 1.05 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 2000 | P | 2.3028 | 4605.56 | 0.071 | 142 | ECART | 200s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | conduit 3/4 05c12 | 840 | P | 2.8928 | 2429.94 | 0.081 | 68.04 | ECART | 84s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 651 | U | 7.963 | 5183.91 | 0.2 | 130.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 250 | U | 6.1778 | 1544.45 | 0.25 | 62.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 250 | U | 1.4985 | 374.63 | 0.05 | 12.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX | PASISMIQUE | 1 | U | 7500 | 7500 | 60 | 60 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉE | 65 | U | 0 | 0 | 0.5 | 32.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR DE GAINE | 4 | U | 0 | 0 | 1.5 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | HAUT PARLEUR | 78 | U | 0 | 0 | 1 | 78 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE ADRESSABLE | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | MAT | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | 14AWG 3C ALARME BLINDE | 2000 | P | 1.7421 | 3484.27 | 0.025 | 50 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | 14AWG 3C ALARME 300V | 4000 | P | 0.89017 | 3560.69 | 0.009 | 36 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 6 | U | 6.975 | 41.85 | 0.2 | 1.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 65 | U | 7.9631 | 517.6 | 0.2 | 13 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 170 | U | 6.1778 | 1050.23 | 0.25 | 42.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 170 | U | 1.4985 | 254.75 | 0.05 | 8.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 340 | U | 0.75071 | 255.24 | 0.05 | 17 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 3 | ALARME INCENDIE / Général | conduit vide 3/4 | 3750 | P | 1.4028 | 5260.43 | 0.056 | 210 | ECART | 375s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N6C PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 15X20A1P 26X15A1P 4X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N6B PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 36X15A1P 12X20A1P 4X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N6A PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 40X15A1P 11X20A1P 4X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N5D PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 33X15A1P 10X20A1P 3X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N5B PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 35X15A1P 10X20A1P 4X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N5A PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 39X15A1P 10X20A1P 1X30A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N4A PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 40X15A1P 8X20A1P 1X30A2I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N4B PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 38X15A1P 13X20A1P 4X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N4C PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 28X15A1P 9X20A1P 4X15A2I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N4D PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 28X15A1P 10X20A1P 2X15A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N6D PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 17X15A1P 8X20A1P 3X15A2I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | N5C PANN 225A 120/208V 3I | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 32X15A1P 9X20A1P 4X15A2I | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN 100A 120240V 30CCT | 3 | U | 450 | 1350 | 8 | 24 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6X15A1P 1X20A1P 1X15A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 125A 3P 600V 18KA | 3 | U | 2657.38 | 7972.14 | 4 | 12 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 40A 2P 240V 10KA | 1 | U | 130.53 | 130.53 | 0.4 | 0.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 1-1/4PO | 360 | P | 3.252 | 1170.72 | 0.065 | 23.4 | ECART | temps total = qté/100 × temps unit. (temps unit. par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 700 | P | 4.5483 | 3183.81 | 0.08 | 56 | ECART | temps unit. probablement par 100 pi (affiché tel quel); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2-1/2PO | 610 | P | 8.6205 | 5258.51 | 0.09 | 54.9 | ECART | temps unit. probablement par 100 pi (affiché tel quel); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 1-1/4PO 90D | 16 | U | 8.6788 | 138.86 | 0.25 | 4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 24 | U | 14.5121 | 348.29 | 0.4 | 9.6 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2-1/2PO 90D | 18 | U | 35.2978 | 635.36 | 0.5 | 9 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 11/4PO VIS ZINC | 6 | U | 3.1267 | 18.76 | 0.15 | 0.9 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 10 | U | 5.953 | 59.53 | 0.2 | 2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 21/2PO VIS ZINC | 6 | U | 13.5433 | 81.26 | 0.3 | 1.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS | 52 | U | 2.8863 | 150.09 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN( | 94 | U | 5.199 | 488.71 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS | 79 | U | 13.0362 | 1029.86 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | LB 1-1/4PO FILETE ALUM | 3 | U | 27.7433 | 83.23 | 0.4 | 1.2 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | LB 2PO FILETE ALUM | 5 | U | 58.524 | 292.62 | 0.5 | 2.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | LB 2-1/2PO VIS ALUM | 3 | U | 202.6667 | 608 | 0.6 | 1.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURR TME 1-1/4PO 1TROL | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURR TME 2PO 1TROU AC | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURR COND 2-1/2PO 2TR( | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 1-1/4PO CABLE ; | 40 | U | 2.3942 | 95.77 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2PO CABLE & C( | 90 | U | 3.1666 | 284.99 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURROIE 2-1/2PO CABLE ; | 80 | U | 4.8655 | 389.24 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 200 | P | 7.4784 | 1495.68 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 4/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 2680 | P | 9.9293 | 26610.55 | 0.032 | 85.76 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 1000 | P | 2.0588 | 2058.76 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 3AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 1680 | P | 2.6475 | 4447.86 | 0.013 | 21.84 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS RWU9010 | 1320 | P | 1.4329 | 1891.39 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS RWU90 1000 | 420 | P | 1.1693 | 491.12 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | 1/0AWG 19 BRINS RW90 60C | 1960 | P | 4.7972 | 9402.43 | 0.02 | 39.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | RADIANT | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B 500W 347V | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B 750W 347V | 21 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B 1000W 347V | 16 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B1250W 347V | 18 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B1500W 347V | 15 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B 1750W 347V | 6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B 2000W 347V | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | PLINTHE B 2250W 347V | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | TRIAC 347/24V | 85 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | CHAUFFAGE RADIANT | 9 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 3/4 03c10 | 2560 | P | 2.8328 | 7251.92 | 0.074 | 189.44 | ECART | 256s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 3/4 04c10 | 200 | P | 3.3028 | 660.56 | 0.08 | 16 | ECART | 20s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 3/4 05c10 | 340 | P | 3.7828 | 1286.15 | 0.086 | 29.24 | ECART | 34s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 1 07c10 | 160 | P | 5.7399 | 918.38 | 0.112 | 17.92 | ECART | 16s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 1 08c10 | 90 | P | 6.2099 | 558.89 | 0.118 | 10.62 | ECART | 9s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 1"1/4 09c10 | 30 | P | 8.7797 | 263.39 | 0.030367 | 0.911 | ECART | 3s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 5 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | conduit 1"1/4 12c10 | 40 | P | 10.1997 | 407.99 | 0.17 | 6.8 | ECART | 4s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1. | 90 | U | 5.2196 | 469.76 | 0.2 | 18 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 90 | U | 1.4986 | 134.87 | 0.05 | 4.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 6 | U | 12.21 | 73.26 | 0.6 | 3.6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | drop de chauffage bx2/12 | 85 | U | 20.14 | 1711.9 | 0.6 | 51 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX | Nouvel item non listé | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | prise duplex 15A 120V GFI | 184 | U | 55.51 | 10213.84 | 1.225 | 225.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | prise duplex 15A 120V | 707 | U | 54.81 | 38750.67 | 1.175 | 830.725 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | drop de prise | 55 | U | 34.57 | 1901.35 | 0.9 | 49.5 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | prise usb 125v 15 amp | 246 | U | 70.74 | 17402.04 | 1.125 | 276.75 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | tel/data | 311 | U | 15.09 | 4692.99 | 0.63 | 195.93 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | SORTIE TV | 86 | U | 15.09 | 1297.74 | 0.63 | 54.18 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | WIFI | 79 | U | 0 | 0 | 0.15 | 11.85 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | RG11 | 13 | U | 25 | 325 | 0.25 | 3.25 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | RACCORD DIRECT | 20 | U | 15 | 300 | 0.5 | 10 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | SERPENTIN | 8 | U | 15 | 120 | 0.35 | 2.8 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | SÉCHOIRE A MAIN | 3 | U | 1050 | 3150 | 1 | 3 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | MOTEUR EV | 83 | U | 15 | 1245 | 0.35 | 29.05 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | MOTEUR BC | 6 | U | 15 | 90 | 0.35 | 2.1 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | MOTEUR HU | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | PRISE AU TOIT | 2 | U | 350 | 700 | 3 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | UAF | 2 | U | 15 | 30 | 0.35 | 0.7 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | INTERR 30A 3P 600V CEMA: | 93 | U | 133.49 | 12414.57 | 1 | 93 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | CROCHET ENJ CADDYCATI | 250 | U | 14.3108 | 3577.7 | 0.25 | 62.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | conduit 1"1/4 21c12 | 450 | P | 10.7797 | 4850.85 | 0.203 | 91.35 | ECART | 45s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | conduit 3/4 03c12 | 1350 | P | 2.3028 | 3108.75 | 0.071 | 95.85 | ECART | 135s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | conduit 1"1/4 25c12 | 160 | P | 11.9697 | 1915.15 | 0.223 | 35.68 | ECART | 16s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | conduit 1 11c12 | 3150 | P | 5.6999 | 17954.69 | 0.125 | 393.75 | ECART | 315s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 200 | U | 6.1778 | 1235.56 | 0.25 | 50 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | COUV CARRE 4PO VIERGE | 200 | U | 1.4985 | 299.7 | 0.05 | 10 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 120 | U | 12.21 | 1465.2 | 0.6 | 72 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | RECEPT 30A 125V 2P 3F | 6 | U | 13.1 | 78.6 | 0.4 | 2.4 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | NVENT THERMAL 3/10-480 1 | 550 | P | 26.6468 | 14655.76 | 0.075 | 41.25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | NVENT THERMAL PYRPPK9 | 3 | U | 183.81 | 551.43 | 2 | 6 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | CLIP | 200 | U | 2 | 400 | 0.15 | 30 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 6 | SERVICE / DEMANDE PRIX | QUINCAILLERIE | 1 | U | 10000 | 10000 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 7 | CAMERA/HP / Général | CAMERA | 66 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 7 | CAMERA/HP / Général | HAUT PARLEUR | 94 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
S-1695_Hotel Playground Kahnawake | 2026-03-11 | 7 | CAMERA/HP / Général | conduit vide 3/4 | 2600 | P | 1.4028 | 3647.23 | 0.056 | 145.6 | ECART | 260s; 1er chiffre de la quantité tronqué à l'image; valeur cohérente avec le nb de sections; unit calculé; écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | relevé de Daniel.pdf | 1bgE62nqk-mEqV6f8LVBcKR6JjiHYRXXW
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 21543.98 | 21543.98 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX URGENCE | 1 | U | 8308.36 | 8308.36 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE C | 7 | U | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 6 | U | 0 | 0 | 0.75 | 4.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D1 | 35 | U | 0 | 0 | 0.75 | 26.25 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | BBR-HV BLUEECOSYTEM | 10 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | ROOM-PIR BLUEECOSYTEM | 11 | U | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | SBWS-4B BLUEECOSYTEM | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | RUNNING MAN RMXL-UDC 1 | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | TETE URG SIMPLE N1-24-6V | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | TETE DOUBLE URG N2-24- | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | BATTERIE UNIT SLC 120/24\ | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | COMBO RMSLC 120/24V 2TE | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | DETECTEUR WATTSTOPER | 2 | U | 236 | 472 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | OPR | 10 | U | 102.87 | 1028.7 | 0.5 | 5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 75 | U | 28.67 | 2150.25 | 0.04 | 3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 6 | U | 67.51 | 405.06 | 1.075 | 6.45 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | drop de switch | 13 | U | 49.67 | 645.71 | 0.95 | 12.35 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 | 0 | P |  | 0 |  | 0 | OK | 0s | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | SERPENTIN | 4 | U | 15 | 60 | 0.35 | 1.4 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | VOLET MOTORISER | 1 | U | 15 | 15 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | prise duplex 15/20A 120V | 21 | U | 52.77 | 1108.17 | 1.225 | 25.725 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | prise duplex 15A 120V GFI | 2 | U | 56.46 | 112.92 | 1.225 | 2.45 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | SORTIE TV | 1 | U | 15.09 | 15.09 | 0.63 | 0.63 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | prise duplex 15A 120V GFI | 3 | U | 56.46 | 169.38 | 1.225 | 3.675 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | prise duplex 15A 120V | 20 | U | 54.86 | 1097.2 | 1.175 | 23.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | tel/data | 8 | U | 15.09 | 120.72 | 0.63 | 5.04 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 2 | ECLAIRAGE / SERVICE | MOTEUR VE | 3 | U | 25 | 75 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | INTERR 30A 3P 600V CEMA: | 1 | U | 133.49 | 133.49 | 1 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | EVAPORATEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | CONDENSEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | BOITE VOLUME | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | conduit 1"1/4 23c12 | 90 | P | 11.3697 | 1023.27 | 0.213 | 19.17 | ECART | 9s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | conduit 2 42c12 | 100 | P | 19.4992 | 1949.92 | 0.334 | 33.4 | ECART | 10s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 2 | U | 17.43 | 34.86 | 1 | 2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 2 | U | 12.21 | 24.42 | 0.6 | 1.2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | COUV CARRE 4PO VIERGE | 15 | U | 1.4987 | 22.48 | 0.05 | 0.75 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 15 | U | 6.178 | 92.67 | 0.25 | 3.75 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | ECLAIRAGE / SERVICE | conduit vide 2 | 90 | P | 6.9492 | 625.43 | 0.124 | 11.16 | ECART | 9s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE B500W 347V | 2 | U | 86 | 172 | 0.6 | 1.2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 750W 347V | 1 | U | 92 | 92 | 0.7 | 0.7 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1500W 347V | 1 | U | 141 | 141 | 0.8 | 0.8 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 2000W 347V | 4 | U | 188 | 752 | 1 | 4 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 2250W 347V | 3 | U | 203 | 609 | 1 | 3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | MINI AÉROCONVECTEUR 2K | 2 | U | 492 | 984 | 1 | 2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | WF 4000W 347V | 2 | U | 1567 | 3134 | 2 | 4 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | RELAIS | 4 | U | 12 | 48 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT | 2 | U | 32.4 | 64.8 | 0.35 | 0.7 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | THERMOSTAT B/V | 4 | U | 68 | 272 | 0.35 | 1.4 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 3 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 15 | U | 20.14 | 302.1 | 0.6 | 9 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LKOT ALARME INCI | 1 | U | 2250 | 2250 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMER | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON MINIATURE | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 350 | P | 1.4046 | 491.6 | 0.054 | 18.9 | ECART | 35s; unit calculé; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 4 | U | 6.975 | 27.9 | 0.2 | 0.8 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 2 | U | 7.965 | 15.93 | 0.2 | 0.4 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 20 | U | 6.178 | 123.56 | 0.25 | 5 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 13 | U | 1.4985 | 19.48 | 0.05 | 0.65 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 130 | P | 1.203 | 156.39 | 0.025 | 3.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 26 | U | 0.75077 | 19.52 | 0.05 | 1.3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 7500 | 7500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANNEAU 100A 347/600V 3F | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 1X40A3P 3X15A2P 9X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PANN 100A 120/208V 3PH 4F | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 27X15A1P 28X20A1P 1X30A: | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 30AKVA 600/120/2 | 1 | U | 2888.99 | 2888.99 | 10 | 10 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 1 | U | 150 | 150 | 1 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | SUSPENSION TRANSFO | 1 | U | 350 | 350 | 3 | 3 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X: | 1 | U | 329.12 | 329.12 | 1 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 3/4PO ALUM 30 | 5 | P | 2.716 | 13.58 | 0.037 | 0.185 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 1-1/2PO ALUM E | 5 | P | 6.748 | 33.74 | 0.091 | 0.455 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX/D7 3/4PO 1VIS | 1 | U | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/2PO 1VIS | 1 | U | 12.17 | 12.17 | 0.18 | 0.18 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 3/4PO 90D 2VIS AI | 1 | U | 5.16 | 5.16 | 0.1 | 0.1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS | 1 | U | 37.3 | 37.3 | 0.18 | 0.18 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 3/4PO PLAST | 2 | U | 0.175 | 0.35 | 0.03 | 0.06 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI | 2 | U | 0.495 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 8AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 75 | P | 0.93147 | 69.86 | 0.007 | 0.525 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 15 | P | 1.252 | 18.78 | 0.01 | 0.15 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG CUIVRE NU ETAME | 25 | P | 1.372 | 34.3 | 0.01 | 0.25 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 2AWG 7 BRINS RW90 600V ( | 60 | P | 3.2353 | 194.12 | 0.014 | 0.84 | ECART | écart prix = arrondi du prix unit affiché | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 4 | DISTRIBUTION / Général | 10AWG 7 BRINS RW90 600V | 15 | P | 0.52067 | 7.81 | 0.009 | 0.135 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 1PO | 20 | P | 1.8985 | 37.97 | 0.05 | 1 | ECART | temps unit imprimé 5.000 h (vérifié zoom 250dpi) incohérent avec total 1.000 h; écart prix = arrondi du prix unit affiché; écart temps (temps total ≠ qté×temps unit, valeurs vérifiées) | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 1PO VIS ZINC | 2 | U | 1.35 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 1PO VIS ZIN( | 1 | U | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | COURR TME 1PO 1TROU AC | 2 | U | 0.56 | 1.12 | 0 | 0 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.355 | 0.71 | 0.03 | 0.06 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | PERCEMENT PLANCHER | 1 | U | 75 | 75 | 1 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
s-1689 pultrusion st-bruno | 2026-03-11 | 5 | DISTRIBUTION / Général | SCAN | 1 | U | 750 | 750 | 1 | 1 | OK |  | doc20260310154352.pdf | 1ZhUIUbG5eBoZ6ufERUI_8QAVECdsIxQK
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | FIXTURE ENCASTRE ENLEV | 121 | U | 0 | 0 | 0.25 | 30.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | STRIP STRIP ENLEVER | 82 | U | 0 | 0 | 0.25 | 20.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | SERPENTIN ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | SECTIONNEUR ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENL PANN 42CCT 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | NOTE 5 RETRACER DERIVA | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | NOTE 6 RETRACER FILAGE | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | LECTEUR DE CARTE | 2 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER MOTEUR 1/2 HP 6 | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER D/M COMBINER 1/ | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | TEMPORAIRE | 1 | U | 10000 | 10000 | 40 | 40 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 183691 | 183691 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | SKYJACK 30pi | 1 | U | 3000 | 3000 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 31 | U | 0 | 0 | 0.75 | 23.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 22 | U | 0 | 0 | 0.75 | 16.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 75pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 18pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 6 pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 28 | U | 0 | 0 | 1 | 28 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F 72 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE G | 18 | U | 0 | 0 | 2.5 | 45 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 36 pi | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 71 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 24 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR BUBBLYNET K | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 110 | U | 30.53 | 3358.3 | 0.04 | 4.4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | 12AWG NOIR/BLANC/VERT - | 500 | P | 1.8589 | 929.44 | 0.027 | 13.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | BOITE D 18X18X6PO CEMA | 2 | U | 54.08 | 108.16 | 1.8 | 3.6 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | DRIVER | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 09c12 | 180 | P | 4.0928 | 736.7 | 0.101 | 18.18 | ECART | 18s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PRIX POUR CABLE SPECIAL | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 750 | 750 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PARASISMIQUE | 1 | U | 950 | 950 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE A | 31 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE B | 22 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 75 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 6pi | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 18 pi | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE E 20pi 3po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE E 32 pi 3 po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE G RAIL 22 pi C/A 5 F | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE G RAIL 18 pi C/A 3FI) | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE F 20 pi 3 po | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE F 29 pi 3 po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 36 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 71 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 24 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | GRADATEUR BUBBLYNET K | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PANN COMMANDER QB-54-/ | 1 | U | 950 | 950 | 12 | 12 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 10KA C/A 1 X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 40A1P | 2 | U | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ15A1P | 5 | U | 0 | 0 | 0.2 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 15A2P | 11 | U | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 3 | U | 15 | 45 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PORTE MOTORISER | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOUTON OUVERTURE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER LE | 4 | U | 75 | 300 | 1.5 | 6 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER PC | 4 | U | 75 | 300 | 1.5 | 6 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER EC | 2 | U | 75 | 150 | 2 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | SCAN DALLE BETON | 1 | U | 1250 | 1250 | 2 | 2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | tel/data | 1 | U | 15.09 | 15.09 | 0.63 | 0.63 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 13 | U | 57.24 | 744.12 | 1.175 | 15.275 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 2 | U | 51.51 | 103.02 | 1.225 | 2.45 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | RELO PRISE | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOITIER INTERR 30A CEMA: | 2 | U | 85.72 | 171.44 | 1.2 | 2.4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BTE 60A 3P 600V CEMA3R | 1 | U | 155.85 | 155.85 | 1.35 | 1.35 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | conduit vide 3/4 | 200 | P | 1.4028 | 280.56 | 0.056 | 11.2 | ECART | 20s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 150 | P | 3.4928 | 523.92 | 0.091 | 13.65 | ECART | 15s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | 12AWG 3C ARME ALUM 600' | 250 | P | 1.4508 | 362.71 | 0.027 | 6.75 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 25 | U | 0.7508 | 18.77 | 0.05 | 1.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | COUPE FEU TUBE 10.1 FL O | 2 | U | 13.53 | 27.06 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 3500 | 3500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | RELO DETECTEUR FUMÉ | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | HAUT PARLEUR | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | DÉTECTEUR A FUMÉ | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 12 | U | 7.9633 | 95.56 | 0.2 | 2.4 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 250 | P | 1.2998 | 324.94 | 0.028 | 7 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 24 | U | 0.75083 | 18.02 | 0.05 | 1.2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | PANNEAU ALARME INCEND | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO PANN ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO PANN ANNONCIATEU | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | DETECTEUR A FUMER | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO DETECTEUR A FUMÉ | 5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO HAUT PARLEUR | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 5 | ADD1 ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | FIXTURE A-N-D LIGHTING C( | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | PRIX DE LOT EDWARD | 1 | U | 12500 | 12500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | FIXTURE TYPE J | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 1 | U | 7.96 | 7.96 | 0.2 | 0.2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 2 | U | 0.75 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 12AWG NOIR/BLANC/VERT - | 10 | P | 1.859 | 18.59 | 0.027 | 0.27 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | DETECTEUR A FUMER | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 2 | U | 7.965 | 15.93 | 0.2 | 0.4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 8 | U | 0.75125 | 6.01 | 0.05 | 0.4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 100 | P | 1.2997 | 129.97 | 0.028 | 2.8 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | TRAVAUX EXECUTER SOIR | 1 | U | 0 | 0 | 120 | 120 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | RELO PANN ANNOCIATEUR | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | RELO PANN ALARME TEMP( | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | PERCEMENT PLANCHER 2p | 10 | U | 75 | 750 | 2 | 20 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | SCAN DALLE | 1 | U | 750 | 750 | 1 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | DISCONNECTER ET RECON | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COND TME 1PO | 60 | P | 1.8985 | 113.91 | 0.05 | 3 | ECART | temps unit. imprimé 5.000 h (zoom 220 dpi); temps total = qté/100 × temps unit. (par 100 pi); écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image); écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN TME 1PO VIS ZINC | 2 | U | 1.35 | 2.7 | 0.15 | 0.3 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | ACCOUPL TME 1PO VIS ZIN( | 6 | U | 1.4133 | 8.48 | 0 | 0 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COURR TME 1PO 1TROU AC | 5 | U | 0.558 | 2.79 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | LB 1PO FILETE ALUM | 1 | U | 17.2 | 17.2 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COURROIE 1PO CABLE & C( | 6 | U | 2.2083 | 13.25 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COND FLEX 1PO ALUM BOB | 10 | P | 4.231 | 42.31 | 0.046 | 0.46 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX/D7 1PO 1VIS | 2 | U | 4.34 | 8.68 | 0.11 | 0.22 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 16AWG 3C ALARME 300V 10 | 650 | P | 0.73265 | 476.22 | 0.025 | 16.25 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | SERPENTIN 8.5 KW 600V | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | SIEMENS ID361NF INTERR I | 1 | U | 176.73 | 176.73 | 1.2 | 1.2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit 1 03c06 | 50 | P | 6.17 | 308.5 | 0.1 | 5 | ECART | 5s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 3 | U | 11.8 | 35.4 | 0.6 | 1.8 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit 3/4 03c10 | 110 | P | 2.8328 | 311.61 | 0.074 | 8.14 | ECART | 11s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 4 | U | 6.1775 | 24.71 | 0.25 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 4 | U | 1.4975 | 5.99 | 0.05 | 0.2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COND FLEX ETANCHE 1/2P( | 20 | P | 2.733 | 54.66 | 0.027 | 0.54 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX 1/2PO 90D 2VIS AI | 12 | U | 3.195 | 38.34 | 0.1 | 1.2 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 2 EL-500 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 7 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 8 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 4 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 5 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 5 EL-903 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 7 EL-903 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit vide 2 | 200 | P | 6.9492 | 1389.84 | 0.124 | 24.8 | ECART | 20s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit vide 1 1/4 | 100 | P | 4.4997 | 449.97 | 0.098 | 9.8 | ECART | 10s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | LB 2PO FILETE ALUM | 2 | U | 58.525 | 117.05 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE D 24X24X6PO CEMA1 | 3 | U | 107.9 | 323.7 | 2.5 | 7.5 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | PERCEMENT DALLE | 3 | U | 75 | 225 | 2 | 6 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 16AWG 3C ALARME 300V 10 | 2500 | P | 0.73265 | 1831.63 | 0.025 | 62.5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | 12AWG 2C ARME ALUM 600' | 200 | P | 0.9157 | 183.14 | 0.025 | 5 | ECART | écart = arrondi du vendant unit. affiché (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | BOITE RECT 1-7/8PO KO 1/2 | 5 | U | 4.108 | 20.54 | 0.2 | 1 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | PLAQUE 1G DUPLEX METAL | 5 | U | 2.316 | 11.58 | 0.05 | 0.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 1 | U | 0.75 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | RECEPT 15A 125V DUPLEX | 5 | U | 1.88 | 9.4 | 0.25 | 1.25 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | conduit 3/4 03c12 | 60 | P | 2.3028 | 138.17 | 0.071 | 4.26 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | conduit vide 2 | 60 | P | 6.9492 | 416.95 | 0.124 | 7.44 | ECART | 6s; unit calculé; écart temps (revérifié image) | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | RÉINSTALLER PANN ANNO | 1 | U | 0 | 0 | 24 | 24 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | NOUVEAU COMTOIRE ET VE | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
25-066G_Canderel Lobby 2000 McGill College (S-1665) | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 1500 | 1500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260309131931.pdf | 1rsQiYUIcEfGCrSjlgfVbUn12enLUBOi4
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | FIXTURE ENCASTRE ENLEV | 121 | U | 0 | 0 | 0.25 | 30.25 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | STRIP STRIP ENLEVER | 82 | U | 0 | 0 | 0.25 | 20.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | SERPENTIN ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | SECTIONNEUR ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENL PANN 42CCT 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | NOTE 5 RETRACER DERIVA | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | NOTE 6 RETRACER FILAGE | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | LECTEUR DE CARTE | 2 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER MOTEUR 1/2 HP 6 | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER D/M COMBINER 1/ | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | TEMPORAIRE | 1 | U | 10000 | 10000 | 40 | 40 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | SKYJACK 30pi | 1 | U | 3000 | 3000 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 31 | U | 0 | 0 | 0.75 | 23.25 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 22 | U | 0 | 0 | 0.75 | 16.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 75pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 18pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 6 pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 28 | U | 0 | 0 | 1 | 28 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F 72 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE G | 18 | U | 0 | 0 | 2.5 | 45 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 36 pi | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 71 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 24 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR BUBBLYNET K | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 \ | 110 | U | 30.53 | 3358.3 | 0.04 | 4.4 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | 12AWG NOIR/BLANC/VERT - | 500 | P | 1.8589 | 929.44 | 0.027 | 13.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.8589) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | BOITE D 18X18X6PO CEMA | 2 | U | 54.08 | 108.16 | 1.8 | 3.6 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | DRIVER | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 09c12 | 180 | P | 4.0928 | 736.7 | 0.101 | 18.18 | ECART | 18s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.10100) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PRIX POUR CABLE SPECIAL | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 750 | 750 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PARASISMIQUE | 1 | U | 950 | 950 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE A | 31 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE B | 22 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 75 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 6pi | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 18 pi | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE E 20pi 3po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE E 32 pi 3 po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE G RAIL 22 pi C/A 5 F | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE G RAIL 18 pi C/A 3FI) | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE F 20 pi 3 po | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE F 29 pi 3 po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 36 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 71 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 24 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | GRADATEUR BUBBLYNET K | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PANN COMMANDER QB-54-/ | 1 | U | 950 | 950 | 12 | 12 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 10KA C/A 1 X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 40A1P | 2 | U | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ15A1P | 5 | U | 0 | 0 | 0.2 | 1 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 15A2P | 11 | U | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 3 | U | 15 | 45 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PORTE MOTORISER | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOUTON OUVERTURE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER LE | 4 | U | 75 | 300 | 1.5 | 6 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER PC | 4 | U | 75 | 300 | 1.5 | 6 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER EC | 2 | U | 75 | 150 | 2 | 4 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | SCAN DALLE BETON | 1 | U | 1250 | 1250 | 2 | 2 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | tel/data | 1 | U | 15.09 | 15.09 | 0.63 | 0.63 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 13 | U | 57.24 | 744.12 | 1.175 | 15.275 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 2 | U | 51.51 | 103.02 | 1.225 | 2.45 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | RELO PRISE | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOITIER INTERR 30A CEMA; | 2 | U | 85.72 | 171.44 | 1.2 | 2.4 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BTE 60A 3P 600V CEMA3R | 1 | U | 155.85 | 155.85 | 1.35 | 1.35 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | conduit vide 3/4 | 200 | P | 1.4028 | 280.56 | 0.056 | 11.2 | ECART | 20s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.05600) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 150 | P | 3.4928 | 523.92 | 0.091 | 13.65 | ECART | 15s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.09100) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | 12AWG 3C ARME ALUM 600' | 250 | P | 1.4508 | 362.71 | 0.027 | 6.75 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4508) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 25 | U | 0.7508 | 18.77 | 0.05 | 1.25 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | COUPE FEU TUBE 10.1 FL O | 2 | U | 13.53 | 27.06 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 3500 | 3500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RELO DETECTEUR FUMÉ | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | HAUT PARLEUR | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | DÉTECTEUR A FUMÉ | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 12 | U | 7.9633 | 95.56 | 0.2 | 2.4 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.9633) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 250 | P | 1.2998 | 324.94 | 0.028 | 7 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.2998) | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA( | 24 | U | 0.75083 | 18.02 | 0.05 | 1.2 | OK |  | doc20260211163404.pdf | 1YPI4z9XvphJWFdXfCbi6RttAgbkllpyG
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | FIXTURE ENCASTRE ENLEV | 121 | U | 0 | 0 | 0.25 | 30.25 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | STRIP STRIP ENLEVER | 82 | U | 0 | 0 | 0.25 | 20.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | SERPENTIN ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | SECTIONNEUR ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENL PANN 42CCT 120/208V | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | NOTE 5 RETRACER DERIVA | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | NOTE 6 RETRACER FILAGE | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | LECTEUR DE CARTE | 2 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER MOTEUR 1/2 HP 6 | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | ENLEVER D/M COMBINER 1 | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | DEMOLITION / Général | TEMPORAIRE | 1 | U | 10000 | 10000 | 40 | 40 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT ECLAIRAGE | 1 | U | 183691 | 183691 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | SKYJACK 30pi | 1 | U | 3000 | 3000 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE A | 31 | U | 0 | 0 | 0.75 | 23.25 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE B | 22 | U | 0 | 0 | 0.75 | 16.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 75pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 18pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D 6 pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E | 28 | U | 0 | 0 | 1 | 28 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE F 72 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE G | 18 | U | 0 | 0 | 2.5 | 45 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 36 pi | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 71 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE H 24 pi | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 2 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR BUBBLYNET K | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | alimentation d'éclairage 0-10 | 110 | U | 30.53 | 3358.3 | 0.04 | 4.4 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | 12AWG NOIR/BLANC/VERT - | 500 | P | 1.8589 | 929.44 | 0.027 | 13.5 | ECART | unit affiché arrondi; dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | BOITE D 18X18X6PO CEMA | 2 | U | 54.08 | 108.16 | 1.8 | 3.6 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | DRIVER | 9 | U | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 09c12 | 180 | P | 4.0928 | 736.7 | 0.101 | 18.18 | ECART | 18s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PRIX POUR CABLE SPECIAL | 1 | U | 2500 | 2500 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 750 | 750 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / Général | PARASISMIQUE | 1 | U | 950 | 950 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE A | 31 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE B | 22 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 75 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 6pi | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE D 18 pi | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE E 20pi 3po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE E 32 pi 3 po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE G RAIL 22 pi C/A 5 | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE G RAIL 18 pi C/A 3FI | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE F 20 pi 3 po | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE F 29 pi 3 po | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 36 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 71 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | TYPE H 24 pi | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | GRADATEUR BUBBLYNET K | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | PANN COMMANDER QB-54- | 1 | U | 950 | 950 | 12 | 12 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 10KA C/A 1 X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 3 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 40A1P | 2 | U | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ15A1P | 5 | U | 0 | 0 | 0.2 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 20A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 15A2P | 11 | U | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 3 | U | 15 | 45 | 0.75 | 2.25 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PORTE MOTORISER | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOUTON OUVERTURE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER LE | 4 | U | 75 | 300 | 1.5 | 6 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER P | 4 | U | 75 | 300 | 1.5 | 6 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER E | 2 | U | 75 | 150 | 2 | 4 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | SCAN DALLE BETON | 1 | U | 1250 | 1250 | 2 | 2 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | tel/data | 1 | U | 15.09 | 15.09 | 0.63 | 0.63 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 2 | U | 51.51 | 103.02 | 1.225 | 2.45 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | RELO PRISE | 8 | U | 0 | 0 | 1 | 8 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOITIER INTERR 30A CEMA | 2 | U | 85.72 | 171.44 | 1.2 | 2.4 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BTE 60A 3P 600V CEMA3R | 1 | U | 155.85 | 155.85 | 1.35 | 1.35 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | conduit vide 3/4 | 200 | P | 1.4028 | 280.56 | 0.056 | 11.2 | ECART | 20s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 150 | P | 3.4928 | 523.92 | 0.091 | 13.65 | ECART | 15s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | 12AWG 3C ARME ALUM 600 | 250 | P | 1.4508 | 362.71 | 0.027 | 6.75 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 10 | U | 6.178 | 61.78 | 0.25 | 2.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 25 | U | 0.7508 | 18.77 | 0.05 | 1.25 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 4 | SERVICE / Général | COUPE FEU TUBE 10.1 FL O | 2 | U | 13.53 | 27.06 | 0.5 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 3500 | 3500 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | RELO DETECTEUR FUMÉ | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | HAUT PARLEUR | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | DÉTECTEUR A FUMÉ | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 12 | U | 7.9633 | 95.56 | 0.2 | 2.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 250 | P | 1.2998 | 324.94 | 0.028 | 7 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 24 | U | 0.75083 | 18.02 | 0.05 | 1.2 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | PANNEAU ALARME INCEND | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO PANN ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO PANN ANNONCIATEU | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | DETECTEUR A FUMER | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO DETECTEUR A FUMÉ | 5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ALARME INCENDIE 2000 MCGILL / ECLAIRAGE | RELO HAUT PARLEUR | 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 5 | ADD1 ECLAIRAGE / ECLAIRAGE | FIXTURE A-N-D LIGHTING C | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | PRIX DE LOT EDWARD | 1 | U | 12500 | 12500 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | FIXTURE TYPE J | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 1 | U | 7.96 | 7.96 | 0.2 | 0.2 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 2 | U | 0.75 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 12AWG NOIR/BLANC/VERT - | 10 | P | 1.859 | 18.59 | 0.027 | 0.27 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | DETECTEUR A FUMER | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 2 | U | 7.965 | 15.93 | 0.2 | 0.4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 8 | U | 0.75125 | 6.01 | 0.05 | 0.4 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 100 | P | 1.2997 | 129.97 | 0.028 | 2.8 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | TRAVAUX EXECUTER SOIR | 1 | U | 0 | 0 | 120 | 120 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | RELO PANN ANNOCIATEUR | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | RELO PANN ALARME TEMP | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | PERCEMENT PLANCHER 2p | 10 | U | 75 | 750 | 2 | 20 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | SCAN DALLE | 1 | U | 750 | 750 | 1 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | DISCONNECTER ET RECON | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COND TME 1PO | 60 | P | 1.8985 | 113.91 | 0.05 | 3 | ECART | temps unit imprimé 5.000 h incohérent avec total 3.000 h (probablement 0.050); écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN TME 1PO VIS ZINC | 2 | U | 1.35 | 2.7 | 0.15 | 0.3 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | ACCOUPL TME 1PO VIS ZIN | 6 | U | 1.4133 | 8.48 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COURR TME 1PO 1TROU AC | 5 | U | 0.558 | 2.79 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | LB 1PO FILETE ALUM | 1 | U | 17.2 | 17.2 | 0.35 | 0.35 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COURROIE 1PO CABLE & C | 6 | U | 2.2083 | 13.25 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COND FLEX 1PO ALUM BOB | 10 | P | 4.231 | 42.31 | 0.046 | 0.46 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX/D7 1PO 1VIS | 2 | U | 4.34 | 8.68 | 0.11 | 0.22 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 16AWG 3C ALARME 300V 10 | 650 | P | 0.73265 | 476.22 | 0.025 | 16.25 | ECART | unit affiché arrondi | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | SERPENTIN 8.5 KW 600V | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | SIEMENS ID361NF INTERR | 1 | U | 176.73 | 176.73 | 1.2 | 1.2 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit 1 03c06 | 50 | P | 6.17 | 308.5 | 0.1 | 5 | ECART | 5s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 3 | U | 11.8 | 35.4 | 0.6 | 1.8 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit 3/4 03c10 | 110 | P | 2.8328 | 311.61 | 0.074 | 8.14 | ECART | 11s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 4 | U | 6.1775 | 24.71 | 0.25 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 4 | U | 1.4975 | 5.99 | 0.05 | 0.2 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | COND FLEX ETANCHE 1/2P | 20 | P | 2.733 | 54.66 | 0.027 | 0.54 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | CONN BX 1/2PO 90D 2VIS AI | 12 | U | 3.195 | 38.34 | 0.1 | 1.2 | ECART | unit affiché arrondi | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 2 EL-500 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 7 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 8 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 4 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 5 EL-200 | 1 | U | 0 | 0 | 2 | 2 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 5 EL-903 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | NOTE 7 EL-903 | 1 | U | 0 | 0 | 4 | 4 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit vide 2 | 200 | P | 6.9492 | 1389.84 | 0.124 | 24.8 | ECART | 20s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | conduit vide 1 1/4 | 100 | P | 4.4997 | 449.97 | 0.098 | 9.8 | ECART | 10s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | LB 2PO FILETE ALUM | 2 | U | 58.525 | 117.05 | 0.5 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | BOITE D 24X24X6PO CEMA1 | 3 | U | 107.9 | 323.7 | 2.5 | 7.5 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | PERCEMENT DALLE | 3 | U | 75 | 225 | 2 | 6 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 6 | ADD1 / Général | 16AWG 3C ALARME 300V 10 | 2500 | P | 0.73265 | 1831.63 | 0.025 | 62.5 | ECART | unit affiché arrondi | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | 12AWG 2C ARME ALUM 600 | 200 | P | 0.9157 | 183.14 | 0.025 | 5 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | BOITE RECT 1-7/8PO KO 1/2 | 5 | U | 4.108 | 20.54 | 0.2 | 1 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | PLAQUE 1G DUPLEX METAL | 5 | U | 2.316 | 11.58 | 0.05 | 0.25 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA | 1 | U | 0.75 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | RECEPT 15A 125V DUPLEX | 5 | U | 1.88 | 9.4 | 0.25 | 1.25 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | conduit 3/4 03c12 | 60 | P | 2.3028 | 138.17 | 0.071 | 4.26 | ECART | 6s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | conduit vide 2 | 60 | P | 6.9492 | 416.95 | 0.124 | 7.44 | ECART | 6s; unit calculé | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | RÉINSTALLER PANN ANNO | 1 | U | 0 | 0 | 24 | 24 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | NOUVEAU COMTOIRE ET V | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK | dernier caractère tronqué | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
s-1665 canderel lobby | 2026-03-09 | 7 | ADD1 / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 1500 | 1500 | 0 | 0 | OK |  | take off a 2026-03-2026.pdf | 1SdAcQ-xclfz3uZMHrlRpIwNyH3mFrAbU
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | RELO PANN C 120/208V 200. | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | RELO PANN HV 347/600V 30 | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | conduit 2 4c1/0 | 200 | P | 25.9392 | 5187.84 | 0.214 | 42.8 | ECART | 20s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.21400) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | conduit 1"1/4 04c03 | 200 | P | 15.0897 | 3017.93 | 0.15 | 30 | ECART | 20s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.15000) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | conduit 1"1/4 09c08 | 200 | P | 11.9397 | 2387.93 | 0.161 | 32.2 | ECART | 20s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.16100) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 2 | U | 16.84 | 33.68 | 1 | 2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | BOITE D 16X16X6PO CEMA1 | 1 | U | 44.7 | 44.7 | 1.4 | 1.4 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONTACTEUR 12 POLE 30A | 2 | U | 2915.58 | 5831.16 | 6 | 12 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONTACTEUR C4 | 1 | U | 350 | 350 | 2 | 2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CONTACTEUR C3 | 1 | U | 250 | 250 | 2 | 2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | DISTRIBUTION / Général | MIN 24H 40A 2P1D 120V | 1 | U | 90.67 | 90.67 | 1.25 | 1.25 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-C-W | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT--E-B | 16 | U | 0 | 0 | 0.15 | 2.4 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-F-B | 237 | U | 0 | 0 | 0.15 | 35.55 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RAIL C- LT-FS | 59 | U | 0 | 0 | 0.15 | 8.85 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | RAIL LT-FT-B | 210 | U | 0 | 0 | 0.15 | 31.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | 90 DEGRE FS | 4 | U | 0 | 0 | 0.25 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | TEE FS | 2 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | CONNECTEUR FS | 6 | U | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | COUPLING FS | 8 | U | 0 | 0 | 0.25 | 2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | 90 DEGRE FT | 17 | U | 0 | 0 | 0.25 | 4.25 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | TEE FT | 8 | U | 0 | 0 | 0.25 | 2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | CROIX FT | 2 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | CONNECTEUR FT | 41 | U | 0 | 0 | 0.25 | 10.25 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 2 | ÉCLAIRAGE / Général | COUPLING FT | 25 | U | 0 | 0 | 0.25 | 6.25 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-J-B | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-J-W | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-K3-B 4piX8pi | 2 | U | 0 | 0 | 8 | 16 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-A 20 pi | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-A 21pi | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-A 22pi | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-B 7pi | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-B 10pi | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-B 11pi | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-B 17pi | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-B 32pi | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 9pi | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 14pi | 1 | U | 0 | 0 | 9 | 9 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 15pi | 1 | U | 0 | 0 | 9 | 9 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 23pi | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 24pi | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 39pi | 1 | U | 0 | 0 | 12 | 12 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-C 55pi | 2 | U | 0 | 0 | 16 | 32 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-D 4pi | 1 | U | 0 | 0 | 6 | 6 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-E 8pi | 2 | U | 0 | 0 | 6 | 12 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-E 12pi | 2 | U | 0 | 0 | 6 | 12 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-L-Q-B | 13 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9.75 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-T2-B | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-T2-W | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-U-B 4pi | 8 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-U-B 8pi | 12 | U | 0 | 0 | 0.85 | 10.2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE LT-G-S-B | 28 | U | 0 | 0 | 1 | 28 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE C-LN-S1 | 11 | U | 0 | 0 | 1 | 11 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | FIXTURE C-LT-FS | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | ANTISISMIQUE | 1 | U | 1250 | 1250 | 4 | 4 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | alimentation éclairage | 150 | U | 11.42 | 1713 | 0.35 | 52.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | LIGHT BOX | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | INTERRUPTEUR MAITRE | 2 | U | 35 | 70 | 0.35 | 0.7 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | DETECTEUR MOUVEMENT | 4 | U | 335 | 1340 | 0.5 | 2 | OK | description tronquée, dernier caractère partiel illisible | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | INT MOUVEMENT | 5 | U | 85 | 425 | 0.35 | 1.75 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 4 | U | 115 | 460 | 0.35 | 1.4 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 6 | U | 67.02 | 402.12 | 1.075 | 6.45 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | drop de switch | 11 | U | 49.67 | 546.37 | 0.95 | 10.45 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI | 300 | P | 7.4784 | 2243.52 | 0.1 | 30 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.4784) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | COIN ANGLE 90D 2TROU | 21 | U | 4.3019 | 90.34 | 0.3 | 6.3 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=4.3019) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | COIN T PLAQUE 4TROU | 10 | U | 12.154 | 121.54 | 0.3 | 3 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=12.1540) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | PLAQUE GLISS 3TROU | 20 | U | 7.163 | 143.26 | 0.3 | 6 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=7.1630) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | BOULON HEX 3/8X1PO GRA | 50 | U | 0.4626 | 23.13 | 0.03 | 1.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.4626) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | NOIX HEX 3/8PO | 200 | U | 0.1727 | 34.54 | 0 | 0 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.1727) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | RONDEL BLOCAGE 3/8PO | 200 | U | 0.0772 | 15.44 | 0 | 0 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.0772) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | TIGE FILETE 3/8PO | 300 | P | 0.613 | 183.9 | 0.05 | 15 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.6130) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | RONDEL 7/16PO PTWR7/16 | 200 | U | 0.2228 | 44.56 | 0 | 0 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=0.2228) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | POWERS INDUSTRIES PFM | 100 | U | 1.7182 | 171.82 | 0.25 | 25 | ECART | description tronquée, dernier caractère partiel illisible; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.7182) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | NOIX RESS 3/8PO RAIL | 50 | U | 1.756 | 87.8 | 0 | 0 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.7560) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 1750 | 1750 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 1150 | P | 2.3028 | 2648.2 | 0.071 | 81.65 | ECART | 115s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.07100) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 60 | U | 6.1778 | 370.67 | 0.25 | 15 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 3 | ÉCLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 60 | U | 1.4985 | 89.91 | 0.05 | 3 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4985) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | DEMOLITION | 1 | U | 0 | 0 | 40 | 40 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | MONUMENT PLANCHER | 4 | U | 250 | 1000 | 1 | 4 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | PERCEMENT PLANCHER | 4 | U | 100 | 400 | 1.25 | 5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | SCAN | 1 | U | 750 | 750 | 1 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 136 | U | 54.81 | 7454.16 | 1.175 | 159.8 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | tel/data | 28 | U | 15.09 | 422.52 | 0.63 | 17.64 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | MOTEUR | 1 | U | 25 | 25 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 19c12 | 80 | P | 10.1796 | 814.37 | 0.193 | 15.44 | ECART | 8s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.19300) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 23c12 | 160 | P | 11.3697 | 1819.15 | 0.213 | 34.08 | ECART | 16s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.21300) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c10 | 130 | P | 3.2128 | 417.66 | 0.08 | 10.4 | ECART | 13s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.08000) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 170 | P | 6.2999 | 1070.98 | 0.135 | 22.95 | ECART | 17s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.13500) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 35 | U | 6.1777 | 216.22 | 0.25 | 8.75 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1777) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 35 | U | 1.4986 | 52.45 | 0.05 | 1.75 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4986) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 10 | U | 11.8 | 118 | 0.6 | 6 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 850 | P | 2.3028 | 1957.36 | 0.071 | 60.35 | ECART | 85s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.07100) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | URGENCE / Général | ONDULATEUR SLC-MIV 120\ | 2 | U | 0 | 0 | 4 | 8 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | URGENCE / Général | RUNNING MAN U1 RMS | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | URGENCE / Général | RUNNING MAN U2 PRMS | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 4 | URGENCE / Général | RUNNING MAN U3 RMEA | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | URGENCE / Général | TETE DOUBLE U4 | 20 | U | 0 | 0 | 0.5 | 10 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | URGENCE / Général | UB1 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | URGENCE / Général | UB2 | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PDH1000W C/A TH ELECTR( | 2 | U | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | CHAUFFAGE / Général | PDH1500W C/A TH ELECTR( | 1 | U | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | CHAUFFAGE / Général | SCR1050W C/A TH ELECTR( | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME INCE | 1 | U | 3500 | 3500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | HORN | 13 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | RELO HORN | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 | 500 | P | 1.4046 | 702.29 | 0.054 | 27 | ECART | 50s; unit calculé; temps: q×tu≠tt (tt/q=0.05400) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 3 | 150 | M | 4.2643 | 639.64 | 0.09186 | 13.779 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=4.2643); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.09186) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 6 | U | 6.975 | 41.85 | 0.2 | 1.2 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.9750) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 15 | U | 6.178 | 92.67 | 0.25 | 3.75 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1780) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 5 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 3 | U | 1.5 | 4.5 | 0.05 | 0.15 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | CAMERA / Général | CAMÉRA | 39 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | CAMERA / Général | AP | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | CAMERA / Général | HAUT PARLEUR | 9 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | CAMERA / Général | conduit vide 3/4 | 2050 | P | 1.4028 | 2875.7 | 0.056 | 114.8 | ECART | 205s; premier chiffre de la quantité partiellement masqué au scan; unit calculé; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4028); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.05600) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | CAMERA / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 50 | U | 6.1778 | 308.89 | 0.25 | 12.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | CAMERA / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 50 | U | 1.4986 | 74.93 | 0.05 | 2.5 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4986) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | LECTEUR DE CARTE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | DETECTEUR BRI DE VERRE | 9 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | CONTACT DE PORTE | 10 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | DETECTEUR 360 | 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | DETECTEUR MURAL | 15 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | KLAXON | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | COMPTE PERSONNE | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | conduit vide 3/4 | 1100 | P | 1.4028 | 1543.06 | 0.056 | 61.6 | ECART | 110s; unit calculé; vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4028); temps: q×tu≠tt (tt/q=0.05600) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 45 | U | 6.1778 | 278 | 0.25 | 11.25 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=6.1778) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 45 | U | 1.4984 | 67.43 | 0.05 | 2.25 | ECART | vendant: écart d'arrondi du vendant unit. affiché (vt/q=1.4984) | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
S-1676 ARC'TERTX | 2026-02-19 | 6 | LECTEUR CARTE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1 | 2 | U | 7.965 | 15.93 | 0.2 | 0.4 | OK |  | doc20260219080027.pdf | 1BgRl8NLx4auWtKdhoPz5TOFZvsZO2BSJ
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | PRIX DE LOT ALARME INCEI | 1 | U | 1750 | 1750 | 0 | 0 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | REMONTER CHAUFFAGE | 4 | U | 50 | 200 | 2.5 | 10 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | OACP 4KW 208V 1PH PL | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | CHANGER FIXTURE CPANL | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | TRANSFO 100VA 120/240-12 | 3 | U | 95.96 | 287.88 | 0.75 | 2.25 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 3 | U | 16.84 | 50.52 | 1 | 3 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | conduit 3/4 03c12 | 200 | P | 2.3028 | 460.56 | 0.071 | 14.2 | ECART | 20s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | conduit vide 3/4 | 250 | P | 1.4028 | 350.7 | 0.056 | 14 | ECART | 25s; unit calculé; ensemble conduit: temps_total inclut accessoires | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1. | 20 | U | 6.178 | 123.56 | 0.25 | 5 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 10 | U | 1.499 | 14.99 | 0.05 | 0.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILI | 10 | U | 6.975 | 69.75 | 0.2 | 2 | ECART | vendant_unit affiché arrondi | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | CONTACT DE PORTE ENL | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | CONTACT PORTE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | CONTAC PORTE RELO | 13 | U | 15 | 195 | 0.5 | 6.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | LECTEUR CARTE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | LECTEUR RELO | 6 | U | 15 | 90 | 0.5 | 3 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | OPERATEUR PORTE ENL | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | OPERATEUR PORTE | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | OPÉRATEUR RELO | 3 | U | 15 | 45 | 0.5 | 1.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | BOUTON DE PORTE RELO | 7 | U | 15 | 105 | 0.5 | 3.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | GACHE | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | GACHE RELO | 4 | U | 15 | 60 | 0.5 | 2 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | DRS RELO | 5 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | STATION ENL | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | RELO STATION MANUEL | 3 | U | 25 | 75 | 1 | 3 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | ENLEVER ENSEIGNE SORTI | 3 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | ENSEIGNE RELO | 3 | U | 25 | 75 | 1 | 3 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
s1659 ecole arc en ciel ste julie | 2026-02-09 | 2 | Général / Général | IC ENL | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | raport materiel dan.pdf | 13dUNxMU-vUGJGT6Kgow220eKdB5UfZt8
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | POTEAU HQ | 1 | U | 2500 | 2500 | 4 | 4 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PÉPINE C/A TERRIERE | 1 | U | 1500 | 1500 | 0 | 0 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | BOOM TRUCK | 1 | U | 1250 | 1250 | 0 | 0 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT DISTRIBUTION | 1 | U | 27835 | 27835 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PRIX DE LOT TRANSFO | 1 | U | 5016 | 5016 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PD 400A 347/600V 42CCT 35KA C/A | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | DISJ 300A 3P MAIN 1X90A3P 1X60A3P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 3X40A3P 4X15A3P 3X15A1P 7X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS 400A 120/208V 72CCTC/A | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 2X100A 3P 2X50A2P 1X30A2P 1X50A2P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X15A2P 1X20A2P 26X15A1P 21X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS1 100A 120/208V 3PH 4F 42CCT | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 29X15A1P 1X20A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PANN PS2 100A 120/208V 3PH 4F 60CCT | 1 | U | 0 | 0 | 10 | 10 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | 1X35A2P 12X20A1P 30X15A1P | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TRANSFO 112 1/2 KVA 600/120/208V 3PH | 1 | U | 0 | 0 | 15 | 15 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 200A 120/208V 3PH 4F F | 1 | U | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 400A 347/600V 3PH 4F F | 1 | U | 0 | 0 | 7 | 7 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 60A 600V 3PH NF WP | 1 | U | 0 | 0 | 3 | 3 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SECTIONNEUR 30A 600V 3PH NF WP | 3 | U | 0 | 0 | 2 | 6 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | INTERR NF 200A 3P 600V CEMA1 | 1 | U | 696.82 | 696.82 | 4 | 4 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ARMOIRE POUR APPAREILS DE MESURE | 1 | U | 366.07 | 366.07 | 3 | 3 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CANIV REP 4PI 400A 4F CE MA1 | 1 | U | 260.49 | 260.49 | 10 | 10 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | RELO PANN PDU | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PROTEGE BUTOIR 4 COND 4P O | 1 | U | 345.47 | 345.47 | 2 | 2 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI FILETE | 3 | U | 96.2033 | 288.61 | 1 | 3 | OK | surligné; unit affiché arrondi | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | BARRE MISE A TERRE 1/4X2 X24PO ISOL | 1 | U | 408.43 | 408.43 | 1 | 1 | OK | surligné; dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PLYWOOD 4X8X3/4 | 6 | U | 150 | 900 | 1 | 6 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CADWELL | 3 | U | 75 | 225 | 1 | 3 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PERCEMENT MUR | 4 | U | 150 | 600 | 2 | 8 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | PERCEMENT PLANCHER | 10 | U | 75 | 750 | 1 | 10 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | SCAN BETON | 1 | U | 750 | 750 | 4 | 4 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 3PO | 26 | U | 16.8612 | 438.39 | 0 | 0 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL CPV 2-1/2PO | 26 | U | 13.125 | 341.25 | 0 | 0 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 2-1/2PO 90D | 6 | U | 50.7683 | 304.61 | 0.45 | 2.7 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COUDE CPV 3PO 90D | 6 | U | 83.3267 | 499.96 | 0.65 | 3.9 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CAP ENTRE 2-1/2PO CPV | 2 | U | 185.855 | 371.71 | 1.5 | 3 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | CAP ENTRE 3PO CPV | 2 | U | 181.05 | 362.1 | 2 | 4 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT F CPV 2-1/2PO | 2 | U | 15.975 | 31.95 | 0.25 | 0.5 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT F CPV 3PO | 2 | U | 22.94 | 45.88 | 0.3 | 0.6 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 2-1/2PO 10PI | 200 | P | 10.061 | 2012.2 | 0.13 | 26 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COND CPV 3PO 10PI | 200 | P | 13.2158 | 2643.16 | 0.15 | 30 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 2 | DISTRIBUTION / Général | COLLE SOLVANT CPV 475ML (AI) | 1 | U | 24.23 | 24.23 | 0 | 0 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | LB 2-1/2PO CPV | 2 | U | 139.14 | 278.28 | 1.05 | 2.1 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | LB 3PO CPV | 2 | U | 139.14 | 278.28 | 1.2 | 2.4 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 2-1/2PO | 2 | U | 15.975 | 31.95 | 0.25 | 0.5 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ADAPT M CPV 3PO | 2 | U | 19.005 | 38.01 | 0.3 | 0.6 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURR CPV 2-1/2PO 2TROU ACIER | 10 | U | 6.723 | 67.23 | 0 | 0 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COURR CPV 3PO 2TROU ACIER | 10 | U | 7.742 | 77.42 | 0 | 0 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | SUPP HQ 4X2PO MONO BLOC | 80 | U | 14.6324 | 1170.59 | 0 | 0 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19BRINS CUIVRE NU MOU | 120 | P | 5.81 | 697.2 | 0.03 | 3.6 | OK | surligné | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 1-1/4PO ALUM BOBINE STD 7 | 5 | P | 5.612 | 28.06 | 0.076 | 0.38 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND FLEX 2-1/2PO ALUM BOBINE STD 1 | 10 | P | 11.481 | 114.81 | 0.165 | 1.65 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/4PO 1VIS | 1 | U | 8.26 | 8.26 | 0.15 | 0.15 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS ALLIAGE ZINC | 1 | U | 15.03 | 15.03 | 0.15 | 0.15 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS ALUM | 2 | U | 154.24 | 308.48 | 0.28 | 0.56 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN BX 2-1/2PO 2VIS | 2 | U | 56.86 | 113.72 | 0.28 | 0.56 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI) | 2 | U | 0.42 | 0.84 | 0.03 | 0.06 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI) | 4 | U | 1.325 | 5.3 | 0.03 | 0.12 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | RAIL 1-5/8X1-5/8PO ACIER | 100 | P | 10.7549 | 1075.49 | 0.1 | 10 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBASE POTEAUX DIAGON GA LV | 3 | U | 48.28 | 144.84 | 0.35 | 1.05 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EQUER FIX 2TROU | 12 | U | 4.4783 | 53.74 | 0.15 | 1.8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | NOIX RESS 3/8PO RAIL | 100 | U | 1.7559 | 175.59 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | BOULON HEX 3/8X1PO GRADE 5 | 20 | U | 0.4625 | 9.25 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | NOIX HEX 3/8PO | 100 | U | 0.1727 | 17.27 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | RONDEL BLOCAGE 3/8PO | 100 | U | 0.0772 | 7.72 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | TIGE FILETE 3/8PO | 100 | P | 0.613 | 61.3 | 0.01 | 1 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | RONDEL 3/8PO PTWR3/8 | 100 | U | 22.6579 | 2265.79 | 0 | 0 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | POWERS INDUSTRIES PFM2211260 3/8 X | 12 | U | 1.7183 | 20.62 | 0.15 | 1.8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | POWERS INDUSTRIES PFM2211100 1/4 X | 20 | U | 1.087 | 21.74 | 0.15 | 3 | ECART | temps total imprimé ≠ q×unit; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 4PO | 10 | P | 14.023 | 140.23 | 0.16 | 1.6 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 250MCM 37 BRINS RW90600V 90C NOIR N | 1280 | P | 2.0096 | 2572.25 | 0.036 | 46.08 | ECART | surligné; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1AWG 19 BRINS RW90 600V9 0C NOIR NU | 60 | P | 0.77767 | 46.66 | 0.015 | 0.9 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 4AWG 7 BRINS RW90 600V90 C VERT NU | 280 | P | 0.47854 | 133.99 | 0.012 | 3.36 | ECART | surligné; dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 1/0AWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR | 150 | P | 4.5442 | 681.63 | 0.02 | 3 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT | 410 | P | 1.2169 | 498.93 | 0.01 | 4.1 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS RW90600V 90C NOIR N | 120 | P | 1.2608 | 151.29 | 0.03 | 3.6 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR | 720 | P | 2.5349 | 1825.11 | 0.013 | 9.36 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 2/0AWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR | 160 | P | 1.0344 | 165.51 | 0.024 | 3.84 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 3/0AWG 19 BRINS CUIVRE NU MOU | 100 | P | 7.5649 | 756.49 | 0.03 | 3 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 1-1/4PO | 150 | P | 3.252 | 487.8 | 0.065 | 9.75 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 1-1/4PO 90D | 6 | U | 8.6783 | 52.07 | 0.25 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 11/4PO VIS ZINC | 4 | U | 3.1275 | 12.51 | 0.15 | 0.6 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS ZINC | 21 | U | 2.8862 | 60.61 | 0.4 | 8.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | LB 1-1/4PO FILETE ALUM | 2 | U | 27.745 | 55.49 | 0.4 | 0.8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COND TME 2PO | 60 | P | 4.5483 | 272.9 | 0.08 | 4.8 | ECART | temps unit imprimé incohérent avec total; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | COUDE TME 2PO 90D | 2 | U | 14.51 | 29.02 | 0.4 | 0.8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONN TME 2PO VIS ZINC | 4 | U | 5.9525 | 23.81 | 0.2 | 0.8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | ACCOUPL TME 2PO VIS ZINC | 6 | U | 5.1983 | 31.19 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI) | 4 | U | 0.4225 | 1.69 | 0.03 | 0.12 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | MAMELON RIG 2X6PO | 3 | U | 26.81 | 80.43 | 0.35 | 1.05 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CONTRE ECROU 2PO (AI) | 12 | U | 1.3425 | 16.11 | 0.02 | 0.24 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | 6AWG 7 BRINS CUIVRE NU MOU | 100 | P | 1.2005 | 120.05 | 0.01 | 1 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 3 | DISTRIBUTION / Général | CHEMIN DE CABLE 4X12X10 QUIK LOK EG | 3 | U | 360.77 | 1082.31 | 1 | 3 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT FIXTURE | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D1 | 138 | U | 0 | 0 | 0.75 | 103.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D1A | 9 | U | 0 | 0 | 0.75 | 6.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D1B | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D2 | 95 | U | 0 | 0 | 0.75 | 71.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D2A | 13 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D3 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D4 | 12 | U | 0 | 0 | 0.75 | 9 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D4B | 3 | U | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D5 | 15 | U | 0 | 0 | 0.65 | 9.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D5A | 5 | U | 0 | 0 | 1 | 5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D6 | 10 | U | 0 | 0 | 1 | 10 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D6A | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D7 | 9 | U | 0 | 0 | 1 | 9 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D8 | 11 | U | 0 | 0 | 1 | 11 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D8A | 4 | U | 0 | 0 | 1 | 4 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE D9 | 5 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E1 | 1 | U | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E2 | 4 | U | 0 | 0 | 0.75 | 3 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E3 | 7 | U | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | FIXTURE TYPE E4 | 2 | U | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | GRADATEUR | 37 | U | 0 | 0 | 0.35 | 12.95 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | GARDE GRADATEUR | 2 | U | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | DETECTEUR MOUVEMENT | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | CONTACTEUR ECL | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | MINUTERIE 7JOURS ASTRO 20AMP 24-27 | 2 | U | 80.41 | 160.82 | 0.35 | 0.7 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | interrupteur 15A 120V | 29 | U | 66.39 | 1925.31 | 1.075 | 31.175 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | interrupteur 3 way 15A 120V | 8 | U | 99.09 | 792.72 | 1.325 | 10.6 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | interrupteur 4 way 15A 120V | 1 | U | 57.43 | 57.43 | 1.5 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | drop de switch | 37 | U | 50.78 | 1878.86 | 0.95 | 35.15 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | alimentation éclairage | 400 | U | 11.17 | 4468 | 0.35 | 140 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c10 |  | P |  | 3528.48 |  | 92.5 | ECART | quantité illisible: premier chiffre coupé au scan (« ?250 »), 125s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | conduit 3/4 03c12 |  | P |  | 4490.42 |  | 138.45 | ECART | quantité illisible: premier chiffre coupé au scan (« ?50 »), 195s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILLE | 10 | U | 6.975 | 69.75 | 0.2 | 2 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1/2PO | 35 | U | 7.9631 | 278.71 | 0.2 | 7 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1/2-3/4PO (AI) | 100 | U | 6.1778 | 617.78 | 0.25 | 25 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 5 | ECLAIRAGE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 100 | U | 1.4985 | 149.85 | 0.05 | 5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | PRIX DE LOT CONTROL ECLAIRAGE | 1 | U | 6570 | 6570 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | WATT STOPPER LMDC-100 | 6 | U | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | WATT STOPPER LMRC-2111 | 2 | U | 0 | 0 | 0.35 | 0.7 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | WATT STOPPER LMIN 104 | 1 | U | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 6 | CONTROL ECLAIRAGE / Général | WATT STOPPER LSMW-220 | 1 | U | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PRIX DE LOT CHAUFFAGE | 1 | U | 4980 | 4980 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | OAC 2000W 347V C/A TH | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | OAC3000W 347V C/A TH | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | OAC 4800W 347V C/A TH | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | OAC 4000W 347V C/A TH | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | PLINTHE 1500W 347V C/A TH | 1 | U | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | TRIAC | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | drop de chauffage bx2/12 | 7 | U | 20.84 | 145.88 | 0.6 | 4.2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 7 | CHAUFFAGE / Général | conduit 3/4 03c12 | 0 | P |  | 0 |  | 0 | ECART | 0s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | PRIX DE LOT ALARME | 1 | U | 24935.93 | 24935.93 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | PANNEAU ALARME | 1 | U | 0 | 0 | 8 | 8 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | STATION MANUEL | 7 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR FUMÉE | 53 | U | 0 | 0 | 0.5 | 26.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | DETECTEUR GAINE | 23 | U | 0 | 0 | 2 | 46 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | MINI KLAXON STROB | 25 | U | 0 | 0 | 0.5 | 12.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE COMMANDE ADRESSABLE | 6 | U | 0 | 0 | 0.5 | 3 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | MODULE TRANSITION | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | KLAXON STROB | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | COND ALARME 3/16 FT4 |  | P |  | 2925.76 |  | 100.98 | ECART | quantité illisible: premier chiffre coupé au scan (« ?370 »), 187s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | 16AWG 3C ALARME ARME 300V 105C BX | 2110 | P | 1.2997 | 2742.47 | 0.028 | 59.08 | ECART | dernier caractère tronqué; écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILLE | 7 | U | 6.9743 | 48.82 | 0.2 | 1.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1/2PO | 53 | U | 7.963 | 422.04 | 0.2 | 10.6 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1/2-3/4PO (AI) | 85 | U | 6.1778 | 525.11 | 0.25 | 21.25 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 20 | U | 1.4985 | 29.97 | 0.05 | 1 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 8 | ALARME INCENDIE / Général | CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAGE ZINC (AI) | 250 | U | 0.75072 | 187.68 | 0.05 | 12.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | PRIX DE LOT URGENCE | 1 | U | 20846.6 | 20846.6 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | ACCUMULATEUR A | 1 | U | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | ACCUMULATEUR B | 2 | U | 0 | 0 | 2.5 | 5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | TETE URGENCE DOUBLE | 12 | U | 0 | 0 | 0.5 | 6 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | TETE URGENCE SIMPLE | 2 | U | 0 | 0 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | FIXTURE ENCASTRE | 34 | U | 0 | 0 | 0.75 | 25.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | ENSEIGNE SORTIE | 13 | U | 0 | 0 | 1 | 13 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | conduit 3/4 03c10 |  | P |  | 3246.2 |  | 85.1 | ECART | quantité illisible: chiffre(s) de gauche coupé(s) au scan (« ?150 » ou « 150 »), 115s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1/2PO | 27 | U | 7.963 | 215 | 0.2 | 5.4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 30 | U | 1.4987 | 44.96 | 0.05 | 1.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1/2-3/4PO (AI) | 30 | U | 6.1777 | 185.33 | 0.25 | 7.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 9 | ECLAIRAGE URGENCE / Général | alimentation éclairage | 61 | U | 11.17 | 681.37 | 0.35 | 21.35 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | PRIX DE LOT | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | LECTEUR DE CARTE | 3 | U | 10 | 30 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | CONTACT PORTE | 11 | U | 10 | 110 | 0.5 | 5.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | OPERATEUR DE PORTE | 2 | U | 10 | 20 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | GACHE ELECTRIQUE | 4 | U | 10 | 40 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | BOUTON DE RELACHE | 4 | U | 10 | 40 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | CAMERA | 4 | U | 10 | 40 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | INTERPHONE PORTE EXTERIEUR | 9 | U | 10 | 90 | 0.5 | 4.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | DETECTEUR DE MOUVEMENT | 11 | U | 10 | 110 | 0.5 | 5.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | PANN | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | SIRENE | 1 | U | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | CLAVIER | 1 | U | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | PMI | 1 | U | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | BOITE RECT 2-1/2PO OREILLE | 20 | U | 6.975 | 139.5 | 0.2 | 4 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1/2-3/4PO (AI) | 50 | U | 6.1778 | 308.89 | 0.25 | 12.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 50 | U | 1.4986 | 74.93 | 0.05 | 2.5 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 12 | U | 16.84 | 202.08 | 1 | 12 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 10 | COTROL ACCES / Général | conduit vide 3/4 |  | P |  | 2945.84 |  | 117.6 | ECART | quantité illisible: chiffre(s) de gauche coupé(s) au scan (« ?100 »), 210s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | TROMPETTE EXTÉRIEUR C/A GRILLE | 3 | U | 10 | 30 | 0.5 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | HORLOGE | 15 | U | 10 | 150 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | GRILLE HORLOGE | 4 | U | 0 | 0 | 0.5 | 2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | RATELIER TÉLÉCOOMUNICATION ET SÉC | 3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | HAUT PARLEUR | 59 | U | 10 | 590 | 0.5 | 29.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | GRILLE HAUT PARLEUR | 8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | SORTIE TEL | 54 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | WIFI | 14 | U | 0 | 0 | 0.5 | 7 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | SORTIE MUTI FONCTION | 24 | U | 0 | 0 | 0.5 | 12 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | conduit vide 3/4 |  | P |  | 2454.87 |  | 98 | ECART | quantité illisible: premier chiffre coupé au scan (« ?750 »), 175s | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1/2-3/4PO (AI) | 65 | U | 6.1778 | 401.56 | 0.25 | 16.25 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 11 | TELECOM / Général | COUV CARRE 4PO VIERGE | 65 | U | 1.4985 | 97.4 | 0.05 | 3.25 | ECART | écart $ dû à unit affiché arrondi au cent | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | prise duplex 15A 120V | 120 | U | 55.68 | 6681.6 | 1.175 | 141 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | prise duplex 15/20A 120V | 37 | U | 52.8 | 1953.6 | 1.225 | 45.325 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | drop de prise | 30 | U | 36.3 | 1089 | 0.9 | 27 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | prise duplex 20a 125v GFI | 20 | U | 58.44 | 1168.8 | 1.3 | 26 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | PRISE SÉCHEUSE | 2 | U | 25 | 50 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | PRISE POELE | 1 | U | 25 | 25 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | CHAUFFE-EAU | 2 | U | 15 | 30 | 0.5 | 1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | CHAUDIERE | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | BRULEUR | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | CH-2 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | SERPENTIN | 20 | U | 15 | 300 | 0.5 | 10 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | RACCORD RCFF | 17 | U | 15 | 255 | 0.5 | 8.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | tel/data | 76 | U | 15.09 | 1146.84 | 0.63 | 47.88 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | POMPE 600V PC-3 | 1 | U | 25 | 25 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | POMPE 600V PC-2 | 1 | U | 25 | 25 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | POMPE PC-1 | 1 | U | 25 | 25 | 0.75 | 0.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | PRISE AU TOIT 20A GFI | 3 | U | 350 | 1050 | 1.5 | 4.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | VARIATEUR VITESSE | 1 | U | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | PANNEAU CONTROL | 1 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | INTERR 30A 3P 600V CEMA3 | 5 | U | 133.49 | 667.45 | 1 | 5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | INTERR 60A 3P 600V CEMA3R | 7 | U | 326.75 | 2287.25 | 1.2 | 8.4 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | CHEMIN DE CABLE 4X12X10 QUIK LOK EG | 30 | U | 360.77 | 10823.1 | 1 | 30 | OK | dernier caractère tronqué | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | VC-1 | 1 | U | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | D/M FPA | 3 | U | 0 | 0 | 1 | 3 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | POMPE 120V | 1 | U | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c10 | 380 | P | 2.8228 | 1072.66 | 0.074 | 28.12 | ECART | 38s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 3/4 03c12 | 190 | P | 2.3028 | 437.53 | 0.071 | 13.49 | ECART | 19s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 3/4 04c12 | 260 | P | 2.6028 | 676.72 | 0.076 | 19.76 | ECART | 26s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 3/4 05c12 | 90 | P | 2.8928 | 260.35 | 0.081 | 7.29 | ECART | 9s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 3/4 07c12 | 550 | P | 3.4928 | 1921.03 | 0.091 | 50.05 | ECART | 55s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 3/4 09c12 | 320 | P | 4.0928 | 1309.69 | 0.101 | 32.32 | ECART | 32s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 1 03c06 | 70 | P | 6.0599 | 424.19 | 0.1 | 7 | ECART | 7s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 1 03c08 | 320 | P | 4.8899 | 1564.77 | 0.091 | 29.12 | ECART | 32s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 1 13c12 | 250 | P | 6.2999 | 1574.98 | 0.135 | 33.75 | ECART | 25s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 1 11c12 | 60 | P | 5.6998 | 341.99 | 0.125 | 7.5 | ECART | 6s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 17c12 | 70 | P | 9.5797 | 670.58 | 0.183 | 12.81 | ECART | 7s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 1"1/4 19c12 | 100 | P | 10.1797 | 1017.97 | 0.193 | 19.3 | ECART | 10s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | conduit 2 27c12 | 130 | P | 15.0192 | 1952.5 | 0.259 | 33.67 | ECART | 13s; unit calculé | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | BOITE D 8X8X4PO CEMA1 | 12 | U | 11.8 | 141.6 | 0.6 | 7.2 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | BOITE D 12X12X4PO CEMA1 | 5 | U | 16.84 | 84.2 | 1 | 5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 12 | SERVICE / Général | QUINCAILLERIE | 1 | U | 3500 | 3500 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | DÉMOLITION | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | BOOM TRUCK | 1 | U | 1200 | 1200 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | NACELLE | 1 | U | 1200 | 1200 | 0 | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | DISTRIBUTION ET ENTRE | 1 | U | 0 | 0 | 16 | 16 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | PRISE | 198 | U | 0 | 0 | 0.25 | 49.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | TEL | 24 | U | 0 | 0 | 0.25 | 6 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | FIXTURE | 287 | U | 0 | 0 | 0.25 | 71.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | MOTEUR | 5 | U | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | WIFI | 15 | U | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | HP | 28 | U | 0 | 0 | 0.25 | 7 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | CAM | 3 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | BATTERIE | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | EXIT | 10 | U | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | TETE URG | 4 | U | 0 | 0 | 0.25 | 1 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | INTERRUPTEUR | 73 | U | 0 | 0 | 0.25 | 18.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | DETECTEUR | 31 | U | 0 | 0 | 0.25 | 7.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | HORN | 27 | U | 0 | 0 | 0.25 | 6.75 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | STATION | 6 | U | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | PANN | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | CONDUIT ET FILAGE | 1 | U | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | CHAUFFAGE | 10 | U | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX
S-1645 ANNEXE-BOURASSA | 2026-02-02 | 13 | DÉMOLITION / Général | Nouvel item non listé 6 | 0 | U |  | 0 |  | 0 | OK |  | doc20260202095848.pdf | 1U0jGgWUjLcjOB8DNGi2ZMrpMJTorUgjX