## Purchase list
LISTE DES DISJONCTEURS — GRANBY — E302 ET E303
Disjoncteurs de départ des 20 tableaux présents; un appareil multipolaire = une unité.
PS-G : tableau absent. Disjoncteurs principaux non renseignés dans les tableaux : non ajoutés.
Marque, série, capacité de rupture et protections : confirmer avant commande.
Calibre (A) | Pôles | Protection inscrite | Quantité
15 | 1 | Non indiquée | 660
15 | 2 | Non indiquée | 25
15 | 3 | Non indiquée | 1
20 | 1 | Non indiquée | 101
20 | 2 | Non indiquée | 132
20 | 3 | Non indiquée | 3
30 | 2 | Non indiquée | 5
30 | 3 | Non indiquée | 6
35 | 3 | Non indiquée | 1
40 | 1 | Non indiquée | 44
40 | 3 | Non indiquée | 1
50 | 2 | Non indiquée | 4
90 | 3 | Non indiquée | 1
100 | 3 | Non indiquée | 3
175 | 3 | Non indiquée | 4
200 | 3 | Non indiquée | 3
300 | 3 | Non indiquée | 3
400 | 3 | Non indiquée | 1
500 | 3 | Non indiquée | 3
600 | 3 | Non indiquée | 1
TOTAL APPAREILS |  |  | 1002

## All breakers
panel | circuits | ampere | poles | quantity | description | protection_source | sheet
A1 | 1 | 15 | 1 | 1 | REF #103 | Non indiquée | E302
A1 | 2 | 15 | 1 | 1 | COMP #103 | Non indiquée | E302
A1 | 3 | 20 | 1 | 1 | MO #103 | Non indiquée | E302
A1 | 4 | 15 | 1 | 1 | LV #103 | Non indiquée | E302
A1 | 5 | 40 | 1 | 1 | CUI #103 | Non indiquée | E302
A1 | 6 | 15 | 1 | 1 | SDB /SEC #103 | Non indiquée | E302
A1 | 7/9 | 20 | 2 | 1 | PTAC #103 | Non indiquée | E302
A1 | 8 | 15 | 1 | 1 | GEN #103 | Non indiquée | E302
A1 | 10 | 15 | 1 | 1 | ECL #103 | Non indiquée | E302
A1 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #103 | Non indiquée | E302
A1 | 12 | 15 | 1 | 1 | COMP #105 | Non indiquée | E302
A1 | 13 | 20 | 1 | 1 | REF #105 | Non indiquée | E302
A1 | 14 | 15 | 1 | 1 | LV #105 | Non indiquée | E302
A1 | 15 | 20 | 1 | 1 | MO #105 | Non indiquée | E302
A1 | 16 | 15 | 1 | 1 | SDB /SEC #105 | Non indiquée | E302
A1 | 17 | 40 | 1 | 1 | CUI #105 | Non indiquée | E302
A1 | 18 | 15 | 1 | 1 | GEN #105 | Non indiquée | E302
A1 | 19/21 | 20 | 2 | 1 | PTAC #105 | Non indiquée | E302
A1 | 20 | 15 | 1 | 1 | ECL #105 | Non indiquée | E302
A1 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #105 | Non indiquée | E302
A1 | 23 | 20 | 1 | 1 | REF #102 | Non indiquée | E302
A1 | 24 | 15 | 1 | 1 | COMP #102 | Non indiquée | E302
A1 | 25 | 20 | 1 | 1 | MO #102 | Non indiquée | E302
A1 | 26 | 15 | 1 | 1 | LV #102 | Non indiquée | E302
A1 | 27 | 40 | 1 | 1 | CUI #102 | Non indiquée | E302
A1 | 28 | 15 | 1 | 1 | SDB /SEC #102 | Non indiquée | E302
A1 | 29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #102 | Non indiquée | E302
A1 | 30 | 15 | 1 | 1 | GEN #102 | Non indiquée | E302
A1 | 32 | 15 | 1 | 1 | ECL #102 | Non indiquée | E302
A1 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #102 | Non indiquée | E302
A1 | 80/82/84 | 500 | 3 | 1 | PANNEAU A2 | Non indiquée | E302
A2 | 1 | 20 | 1 | 1 | REF #107 | Non indiquée | E302
A2 | 2 | 15 | 1 | 1 | COMP #107 | Non indiquée | E302
A2 | 3 | 20 | 1 | 1 | MO #107 | Non indiquée | E302
A2 | 4 | 15 | 1 | 1 | LV #107 | Non indiquée | E302
A2 | 5 | 40 | 1 | 1 | CUI #107 | Non indiquée | E302
A2 | 6 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #107 | Non indiquée | E302
A2 | 7/9 | 20 | 2 | 1 | PTAC #107 | Non indiquée | E302
A2 | 8 | 15 | 1 | 1 | GEN #107 | Non indiquée | E302
A2 | 10 | 15 | 1 | 1 | ECL #107 | Non indiquée | E302
A2 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #107 | Non indiquée | E302
A2 | 12 | 15 | 1 | 1 | COMP #109 | Non indiquée | E302
A2 | 13 | 20 | 1 | 1 | REF #109 | Non indiquée | E302
A2 | 14 | 15 | 1 | 1 | LV #109 | Non indiquée | E302
A2 | 15 | 20 | 1 | 1 | MO #109 | Non indiquée | E302
A2 | 16 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #109 | Non indiquée | E302
A2 | 17 | 40 | 1 | 1 | CUI #109 | Non indiquée | E302
A2 | 18 | 15 | 1 | 1 | GEN #109 | Non indiquée | E302
A2 | 19/21 | 20 | 2 | 1 | PTAC #109 | Non indiquée | E302
A2 | 20 | 15 | 1 | 1 | ECL #109 | Non indiquée | E302
A2 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #109 | Non indiquée | E302
A2 | 23 | 20 | 1 | 1 | REF #111 | Non indiquée | E302
A2 | 24 | 15 | 1 | 1 | COMP #111 | Non indiquée | E302
A2 | 25 | 20 | 1 | 1 | MO #111 | Non indiquée | E302
A2 | 26 | 15 | 1 | 1 | LV #111 | Non indiquée | E302
A2 | 27 | 40 | 1 | 1 | CUI #111 | Non indiquée | E302
A2 | 28 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #111 | Non indiquée | E302
A2 | 29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #111 | Non indiquée | E302
A2 | 30 | 15 | 1 | 1 | GEN #111 | Non indiquée | E302
A2 | 32 | 15 | 1 | 1 | ECL #111 | Non indiquée | E302
A2 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #111 | Non indiquée | E302
A2 | 80/82/84 | 500 | 3 | 1 | PANNEAU A3 | Non indiquée | E302
A3 | 1 | 20 | 1 | 1 | MO #113 | Non indiquée | E302
A3 | 2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #113 | Non indiquée | E302
A3 | 3/5 | 15 | 2 | 1 | PTAC #113 | Non indiquée | E302
A3 | 4 | 15 | 1 | 1 | GEN #113 | Non indiquée | E302
A3 | 6 | 15 | 1 | 1 | ECL #113 | Non indiquée | E302
A3 | 7 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #115 | Non indiquée | E302
A3 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #115 | Non indiquée | E302
A3 | 9 | 15 | 1 | 1 | GEN #115 | Non indiquée | E302
A3 | 11 | 15 | 1 | 1 | ECL #115 | Non indiquée | E302
A3 | 12 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #117 | Non indiquée | E302
A3 | 13/15 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #117 | Non indiquée | E302
A3 | 14 | 15 | 1 | 1 | GEN #117 | Non indiquée | E302
A3 | 16 | 15 | 1 | 1 | ECL #117 | Non indiquée | E302
A3 | 17 | 20 | 1 | 1 | MO #104 | Non indiquée | E302
A3 | 18 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #104 | Non indiquée | E302
A3 | 19/21 | 20 | 2 | 1 | PTAC #104 | Non indiquée | E302
A3 | 20 | 15 | 1 | 1 | GEN #104 | Non indiquée | E302
A3 | 22 | 15 | 1 | 1 | ECL #104 | Non indiquée | E302
A3 | 23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #106 | Non indiquée | E302
A3 | 24/26 | 20 | 2 | 1 | PTAC #106 | Non indiquée | E302
A3 | 25 | 15 | 1 | 1 | GEN #106 | Non indiquée | E302
A3 | 27 | 15 | 1 | 1 | ECL #106 | Non indiquée | E302
A3 | 28 | 15 | 1 | 1 | / DECHETS | Non indiquée | E302
A3 | 80/82/84 | 200 | 3 | 1 | PANENAU A4 | Non indiquée | E302
A4 | 1 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #119 | Non indiquée | E302
A4 | 2/4 | 20 | 2 | 1 | PTAC #119 | Non indiquée | E302
A4 | 3 | 15 | 1 | 1 | GEN #119 | Non indiquée | E302
A4 | 5 | 15 | 1 | 1 | ECL #119 | Non indiquée | E302
A4 | 6 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #121 | Non indiquée | E302
A4 | 7/9 | 20 | 2 | 1 | PTAC #121 | Non indiquée | E302
A4 | 8 | 15 | 1 | 1 | GEN #121 | Non indiquée | E302
A4 | 10 | 15 | 1 | 1 | ECL #121 | Non indiquée | E302
A4 | 11 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #123 | Non indiquée | E302
A4 | 12/14 | 20 | 2 | 1 | PTAC #123 | Non indiquée | E302
A4 | 13 | 15 | 1 | 1 | GEN #123 | Non indiquée | E302
A4 | 15 | 15 | 1 | 1 | ECL #123 | Non indiquée | E302
A4 | 16 | 20 | 1 | 1 | MO #125 | Non indiquée | E302
A4 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #125 | Non indiquée | E302
A4 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #125 | Non indiquée | E302
A4 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #125 | Non indiquée | E302
A4 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #125 | Non indiquée | E302
A4 | 22 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #108 | Non indiquée | E302
A4 | 23/25 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #108 | Non indiquée | E302
A4 | 24 | 15 | 1 | 1 | GEN #108 | Non indiquée | E302
A4 | 26 | 15 | 1 | 1 | ECL #108 | Non indiquée | E302
A4 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #110 | Non indiquée | E302
A4 | 28/30 | 20 | 2 | 1 | PTAC #110 | Non indiquée | E302
A4 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #110 | Non indiquée | E302
A4 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #110 | Non indiquée | E302
A4 | 32 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #112 | Non indiquée | E302
A4 | 33/35 | 15 | 2 | 1 | PTAC #112 | Non indiquée | E302
A4 | 34 | 15 | 1 | 1 | GEN #112 | Non indiquée | E302
A4 | 36 | 15 | 1 | 1 | ECL #112 | Non indiquée | E302
A4 | 37 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #114 | Non indiquée | E302
A4 | 38/40 | 20 | 2 | 1 | PTAC #114 | Non indiquée | E302
A4 | 39 | 15 | 1 | 1 | GEN #114 | Non indiquée | E302
A4 | 41 | 15 | 1 | 1 | ECL #114 | Non indiquée | E302
A4 | 42 | 20 | 1 | 1 | MO #116 | Non indiquée | E302
A4 | 43 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #116 | Non indiquée | E302
A4 | 44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #116 | Non indiquée | E302
A4 | 45 | 15 | 1 | 1 | GEN #116 | Non indiquée | E302
A4 | 47 | 15 | 1 | 1 | ECL #116 | Non indiquée | E302
A4 | 48 | 15 | 1 | 1 | CORRIDOR N. 1 | Non indiquée | E302
A4 | 49 | 15 | 1 | 1 | EXT. ESC. 02 | Non indiquée | E302
B1 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #203 | Non indiquée | E302
B1 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #203 | Non indiquée | E302
B1 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #203 | Non indiquée | E302
B1 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #203 | Non indiquée | E302
B1 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #203 | Non indiquée | E302
B1 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #203 | Non indiquée | E302
B1 | 7 | 15 | 1 | 1 | GEN #203 | Non indiquée | E302
B1 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #203 | Non indiquée | E302
B1 | 9 | 15 | 1 | 1 | ECL #203 | Non indiquée | E302
B1 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #203 | Non indiquée | E302
B1 | 12 | 15 | 1 | 1 | REF #205 | Non indiquée | E302
B1 | 13 | 15 | 1 | 1 | COMP #205 | Non indiquée | E302
B1 | 14 | 20 | 1 | 1 | MO #205 | Non indiquée | E302
B1 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV #205 | Non indiquée | E302
B1 | 16 | 40 | 1 | 1 | CUI #205 | Non indiquée | E302
B1 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #205 | Non indiquée | E302
B1 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #205 | Non indiquée | E302
B1 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #205 | Non indiquée | E302
B1 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #205 | Non indiquée | E302
B1 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #205 | Non indiquée | E302
B1 | 23 | 15 | 1 | 1 | COMP #207 | Non indiquée | E302
B1 | 24 | 15 | 1 | 1 | REF #207 | Non indiquée | E302
B1 | 25 | 15 | 1 | 1 | LV #207 | Non indiquée | E302
B1 | 26 | 20 | 1 | 1 | MO #207 | Non indiquée | E302
B1 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #207 | Non indiquée | E302
B1 | 28 | 40 | 1 | 1 | CUI #207 | Non indiquée | E302
B1 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #207 | Non indiquée | E302
B1 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #207 | Non indiquée | E302
B1 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #207 | Non indiquée | E302
B1 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #207 | Non indiquée | E302
B1 | 34 | 15 | 1 | 1 | REF #202 | Non indiquée | E302
B1 | 35 | 15 | 1 | 1 | COMP #202 | Non indiquée | E302
B1 | 36 | 20 | 1 | 1 | MO #202 | Non indiquée | E302
B1 | 37 | 15 | 1 | 1 | LV #202 | Non indiquée | E302
B1 | 38 | 40 | 1 | 1 | CUI #202 | Non indiquée | E302
B1 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #202 | Non indiquée | E302
B1 | 40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #202 | Non indiquée | E302
B1 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #202 | Non indiquée | E302
B1 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #202 | Non indiquée | E302
B1 | 44 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #202 | Non indiquée | E302
B1 | 45 | 15 | 1 | 1 | COMP #204 | Non indiquée | E302
B1 | 46 | 15 | 1 | 1 | REF #204 | Non indiquée | E302
B1 | 47 | 15 | 1 | 1 | LV #204 | Non indiquée | E302
B1 | 48 | 20 | 1 | 1 | MO #204 | Non indiquée | E302
B1 | 49 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #204 | Non indiquée | E302
B1 | 50 | 40 | 1 | 1 | CUI #204 | Non indiquée | E302
B1 | 51 | 15 | 1 | 1 | GEN #204 | Non indiquée | E302
B1 | 52/54 | 20 | 2 | 1 | PTAC #204 | Non indiquée | E302
B1 | 53 | 15 | 1 | 1 | ECL #204 | Non indiquée | E302
B1 | 55 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #204 | Non indiquée | E302
B1 | 56 | 15 | 1 | 1 | REF #206 | Non indiquée | E302
B1 | 57 | 15 | 1 | 1 | COMP #206 | Non indiquée | E302
B1 | 58 | 20 | 1 | 1 | MO #206 | Non indiquée | E302
B1 | 59 | 15 | 1 | 1 | LV #206 | Non indiquée | E302
B1 | 60 | 40 | 1 | 1 | CUI #206 | Non indiquée | E302
B1 | 61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #206 | Non indiquée | E302
B1 | 62/64 | 20 | 2 | 1 | PTAC #206 | Non indiquée | E302
B1 | 63 | 15 | 1 | 1 | GEN #206 | Non indiquée | E302
B1 | 65 | 15 | 1 | 1 | ECL #206 | Non indiquée | E302
B1 | 66 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #206 | Non indiquée | E302
B1 | 67 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
B1 | 68 | 15 | 1 | 1 | PORTES NIV. 2 | Non indiquée | E302
B1 | 69 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 2 | Non indiquée | E302
B1 | 70 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 2 | Non indiquée | E302
B1 | 80/82/84 | 500 | 3 | 1 | PANNEAU B2 | Non indiquée | E302
B2 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #209 | Non indiquée | E302
B2 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #209 | Non indiquée | E302
B2 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #209 | Non indiquée | E302
B2 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #209 | Non indiquée | E302
B2 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #209 | Non indiquée | E302
B2 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #209 | Non indiquée | E302
B2 | 7 | 15 | 1 | 1 | GEN #209 | Non indiquée | E302
B2 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #209 | Non indiquée | E302
B2 | 9 | 15 | 1 | 1 | ECL #209 | Non indiquée | E302
B2 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #209 | Non indiquée | E302
B2 | 12 | 15 | 1 | 1 | REF #211 | Non indiquée | E302
B2 | 13 | 15 | 1 | 1 | COMP #211 | Non indiquée | E302
B2 | 14 | 20 | 1 | 1 | MO #211 | Non indiquée | E302
B2 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV #211 | Non indiquée | E302
B2 | 16 | 40 | 1 | 1 | CUI #211 | Non indiquée | E302
B2 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #211 | Non indiquée | E302
B2 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #211 | Non indiquée | E302
B2 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #211 | Non indiquée | E302
B2 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #211 | Non indiquée | E302
B2 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #211 | Non indiquée | E302
B2 | 23 | 15 | 1 | 1 | COMP #213 | Non indiquée | E302
B2 | 24 | 15 | 1 | 1 | REF #213 | Non indiquée | E302
B2 | 25 | 15 | 1 | 1 | LV #213 | Non indiquée | E302
B2 | 26 | 20 | 1 | 1 | MO #213 | Non indiquée | E302
B2 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #213 | Non indiquée | E302
B2 | 28 | 40 | 1 | 1 | CUI #213 | Non indiquée | E302
B2 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #213 | Non indiquée | E302
B2 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #213 | Non indiquée | E302
B2 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #213 | Non indiquée | E302
B2 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #213 | Non indiquée | E302
B2 | 34/36 | 15 | 2 | 1 | UE-213 | Non indiquée | E302
B2 | 35 | 15 | 1 | 1 | COMP #208 | Non indiquée | E302
B2 | 37 | 15 | 1 | 1 | LV #208 | Non indiquée | E302
B2 | 38 | 15 | 1 | 1 | REF #208 | Non indiquée | E302
B2 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #208 | Non indiquée | E302
B2 | 40 | 20 | 1 | 1 | MO #208 | Non indiquée | E302
B2 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #208 | Non indiquée | E302
B2 | 42 | 40 | 1 | 1 | CUI #208 | Non indiquée | E302
B2 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #208 | Non indiquée | E302
B2 | 44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #208 | Non indiquée | E302
B2 | 45 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #208 | Non indiquée | E302
B2 | 47 | 15 | 1 | 1 | COMP #210 | Non indiquée | E302
B2 | 48 | 15 | 1 | 1 | REF #210 | Non indiquée | E302
B2 | 49 | 15 | 1 | 1 | LV #210 | Non indiquée | E302
B2 | 50 | 20 | 1 | 1 | MO #210 | Non indiquée | E302
B2 | 51 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #210 | Non indiquée | E302
B2 | 52 | 40 | 1 | 1 | CUI #210 | Non indiquée | E302
B2 | 53 | 15 | 1 | 1 | GEN #210 | Non indiquée | E302
B2 | 54/56 | 20 | 2 | 1 | PTAC #210 | Non indiquée | E302
B2 | 55 | 15 | 1 | 1 | ECL #210 | Non indiquée | E302
B2 | 57 | 15 | 1 | 1 | COMP #212 | Non indiquée | E302
B2 | 58 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #210 | Non indiquée | E302
B2 | 59 | 15 | 1 | 1 | LV #212 | Non indiquée | E302
B2 | 60 | 15 | 1 | 1 | REF #212 | Non indiquée | E302
B2 | 61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #212 | Non indiquée | E302
B2 | 62 | 20 | 1 | 1 | MO #212 | Non indiquée | E302
B2 | 63 | 15 | 1 | 1 | GEN #212 | Non indiquée | E302
B2 | 64 | 40 | 1 | 1 | CUI #212 | Non indiquée | E302
B2 | 65 | 15 | 1 | 1 | ECL #212 | Non indiquée | E302
B2 | 66/68 | 20 | 2 | 1 | PTAC #212 | Non indiquée | E302
B2 | 67 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #212 | Non indiquée | E302
B2 | 70 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
B2 | 80/82/84 | 400 | 3 | 1 | PANNEAU B3 | Non indiquée | E302
B3 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #215 | Non indiquée | E302
B3 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #215 | Non indiquée | E302
B3 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #215 | Non indiquée | E302
B3 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #215 | Non indiquée | E302
B3 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #215 | Non indiquée | E302
B3 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #215 | Non indiquée | E302
B3 | 7/9 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #215 | Non indiquée | E302
B3 | 8 | 15 | 1 | 1 | GEN #215 | Non indiquée | E302
B3 | 10 | 15 | 1 | 1 | ECL #215 | Non indiquée | E302
B3 | 11/13 | 15 | 2 | 1 | UE-215 | Non indiquée | E302
B3 | 12 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #215 | Non indiquée | E302
B3 | 14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #217 | Non indiquée | E302
B3 | 15/17 | 20 | 2 | 1 | PTAC #217 | Non indiquée | E302
B3 | 16 | 15 | 1 | 1 | GEN #217 | Non indiquée | E302
B3 | 18 | 15 | 1 | 1 | ECL #217 | Non indiquée | E302
B3 | 19 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #219 | Non indiquée | E302
B3 | 20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #219 | Non indiquée | E302
B3 | 21 | 15 | 1 | 1 | GEN #219 | Non indiquée | E302
B3 | 23 | 15 | 1 | 1 | ECL #219 | Non indiquée | E302
B3 | 24 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #221 | Non indiquée | E302
B3 | 25/27 | 20 | 2 | 1 | PTAC #221 | Non indiquée | E302
B3 | 26 | 15 | 1 | 1 | GEN #221 | Non indiquée | E302
B3 | 28 | 15 | 1 | 1 | ECL #221 | Non indiquée | E302
B3 | 29 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #223 | Non indiquée | E302
B3 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #223 | Non indiquée | E302
B3 | 31 | 15 | 1 | 1 | GEN #223 | Non indiquée | E302
B3 | 33 | 15 | 1 | 1 | ECL #223 | Non indiquée | E302
B3 | 34 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #225 | Non indiquée | E302
B3 | 35/37 | 20 | 2 | 1 | PTAC #225 | Non indiquée | E302
B3 | 36 | 15 | 1 | 1 | GEN #225 | Non indiquée | E302
B3 | 38 | 15 | 1 | 1 | ECL #225 | Non indiquée | E302
B3 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #227 | Non indiquée | E302
B3 | 40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #227 | Non indiquée | E302
B3 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #227 | Non indiquée | E302
B3 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #227 | Non indiquée | E302
B3 | 44 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #214 | Non indiquée | E302
B3 | 45/47 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #214 | Non indiquée | E302
B3 | 46 | 15 | 1 | 1 | GEN #214 | Non indiquée | E302
B3 | 48 | 15 | 1 | 1 | ECL #214 | Non indiquée | E302
B3 | 49/51 | 15 | 2 | 1 | UE-214 | Non indiquée | E302
B3 | 50 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #216 | Non indiquée | E302
B3 | 52 | 15 | 1 | 1 | GEN #216 | Non indiquée | E302
B3 | 53/55 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #216 | Non indiquée | E302
B3 | 54 | 15 | 1 | 1 | ECL #216 | Non indiquée | E302
B3 | 56/58 | 15 | 2 | 1 | UE-216 | Non indiquée | E302
B3 | 57 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #218 | Non indiquée | E302
B3 | 59 | 15 | 1 | 1 | GEN #218 | Non indiquée | E302
B3 | 60/62 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #218 | Non indiquée | E302
B3 | 61 | 15 | 1 | 1 | ECL #218 | Non indiquée | E302
B3 | 63/65 | 15 | 2 | 1 | UE-218 | Non indiquée | E302
B3 | 64 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #220 | Non indiquée | E302
B3 | 66 | 15 | 1 | 1 | GEN #220 | Non indiquée | E302
B3 | 67 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #222 | Non indiquée | E302
B3 | 68 | 15 | 1 | 1 | ECL #220 | Non indiquée | E302
B3 | 69 | 15 | 1 | 1 | GEN #222 | Non indiquée | E302
B3 | 70/72 | 20 | 2 | 1 | PTAC #220 | Non indiquée | E302
B3 | 71 | 15 | 1 | 1 | ECL #222 | Non indiquée | E302
B3 | 73/75 | 20 | 2 | 1 | PTAC #222 | Non indiquée | E302
B3 | 74/76 | 20 | 2 | 1 | PTAC #224 | Non indiquée | E302
B3 | 77 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #224 | Non indiquée | E302
B3 | 78 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 2 | Non indiquée | E302
B3 | 79 | 15 | 1 | 1 | GEN #224 | Non indiquée | E302
B3 | 80/82/84 | 300 | 3 | 1 | PANNEAU B4 | Non indiquée | E302
B3 | 81 | 15 | 1 | 1 | ECL #224 | Non indiquée | E302
B4 | 1/3 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #229 | Non indiquée | E302
B4 | 2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #229 | Non indiquée | E302
B4 | 4 | 15 | 1 | 1 | GEN #229 | Non indiquée | E302
B4 | 5/7 | 20 | 2 | 1 | UE-229 | Non indiquée | E302
B4 | 6 | 15 | 1 | 1 | ECL #229 | Non indiquée | E302
B4 | 8 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #231 | Non indiquée | E302
B4 | 9/11 | 20 | 2 | 1 | PTAC #231 | Non indiquée | E302
B4 | 10 | 15 | 1 | 1 | GEN #231 | Non indiquée | E302
B4 | 12 | 15 | 1 | 1 | ECL #231 | Non indiquée | E302
B4 | 13/15 | 20 | 2 | 1 | PTAC #233 | Non indiquée | E302
B4 | 14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #233 | Non indiquée | E302
B4 | 16 | 15 | 1 | 1 | GEN #233 | Non indiquée | E302
B4 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #235 | Non indiquée | E302
B4 | 18 | 15 | 1 | 1 | ECL #233 | Non indiquée | E302
B4 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #235 | Non indiquée | E302
B4 | 20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #235 | Non indiquée | E302
B4 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #235 | Non indiquée | E302
B4 | 23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #237 | Non indiquée | E302
B4 | 24 | 40 | 1 | 1 | MO #237 | Non indiquée | E302
B4 | 25 | 15 | 1 | 1 | GEN #237 | Non indiquée | E302
B4 | 26/28 | 20 | 2 | 1 | PTAC #237 | Non indiquée | E302
B4 | 27 | 15 | 1 | 1 | ECL #237 | Non indiquée | E302
B4 | 29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #226 | Non indiquée | E302
B4 | 30 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #226 | Non indiquée | E302
B4 | 32 | 15 | 1 | 1 | GEN #226 | Non indiquée | E302
B4 | 33 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #228 | Non indiquée | E302
B4 | 34 | 15 | 1 | 1 | ECL #226 | Non indiquée | E302
B4 | 35 | 15 | 1 | 1 | GEN #228 | Non indiquée | E302
B4 | 36/38 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #228 | Non indiquée | E302
B4 | 37 | 15 | 1 | 1 | ECL #228 | Non indiquée | E302
B4 | 39/41 | 20 | 2 | 1 | UE-228 | Non indiquée | E302
B4 | 40 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #230 | Non indiquée | E302
B4 | 42 | 15 | 1 | 1 | GEN #230 | Non indiquée | E302
B4 | 43/45 | 20 | 2 | 1 | PTAC #230 | Non indiquée | E302
B4 | 44 | 15 | 1 | 1 | ECL #230 | Non indiquée | E302
B4 | 46 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #232 | Non indiquée | E302
B4 | 47/49 | 20 | 2 | 1 | PTAC #232 | Non indiquée | E302
B4 | 48 | 15 | 1 | 1 | GEN #232 | Non indiquée | E302
B4 | 50 | 15 | 1 | 1 | ECL #232 | Non indiquée | E302
B4 | 51/53 | 20 | 2 | 1 | PTAC #234 | Non indiquée | E302
B4 | 52 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #234 | Non indiquée | E302
B4 | 54 | 15 | 1 | 1 | GEN #234 | Non indiquée | E302
B4 | 55 | 40 | 1 | 1 | MO #236 | Non indiquée | E302
B4 | 56 | 15 | 1 | 1 | ECL #234 | Non indiquée | E302
B4 | 57/59 | 20 | 2 | 1 | PTAC #236 | Non indiquée | E302
B4 | 58 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #236 | Non indiquée | E302
B4 | 60 | 15 | 1 | 1 | GEN #236 | Non indiquée | E302
B4 | 61 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
B4 | 62 | 15 | 1 | 1 | ECL #236 | Non indiquée | E302
PDU | 1 | 15 | 1 | 1 | STATION. EXT. | Non indiquée | E302
PDU | 2/4/6 | 35 | 3 | 1 | UAF-1 | Non indiquée | E302
PDU | 3/5/7 | 15 | 3 | 1 | COND-1 | Non indiquée | E302
PDU | 8/10/12 | 30 | 3 | 1 | UC-2 | Non indiquée | E302
PDU | 9/11/13 | 30 | 3 | 1 | CA-1 | Non indiquée | E302
PDU | 14 | 20 | 1 | 1 | SE-1 | Non indiquée | E302
PDU | 15/17/19 | 30 | 3 | 1 | UC-1 | Non indiquée | E302
PDU | 16 | 20 | 1 | 1 | SE-2 | Non indiquée | E302
PDU | 18 | 20 | 1 | 1 | SE-3 | Non indiquée | E302
PDU | 20 | 20 | 1 | 1 | SE-4 | Non indiquée | E302
PDU | 21/23/25 | 30 | 3 | 1 | UC-1 | Non indiquée | E302
PDU | 22 | 20 | 1 | 1 | SE-5 | Non indiquée | E302
PDU | 24 | 20 | 1 | 1 | SE-6 | Non indiquée | E302
PDU | 26 | 20 | 1 | 1 | ESC 01 | Non indiquée | E302
PDU | 27 | 20 | 1 | 1 | ESC 02 | Non indiquée | E302
PDU | 28 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PDU | 29 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PDU | 30 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PDU | 31 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
PDU | 32 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E302
PDU | 33 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E302
PDU | 34 | 20 | 1 | 1 | SALLE DU PERS. | Non indiquée | E302
PDU | 35 | 20 | 1 | 1 | MÉC. PISCINE | Non indiquée | E302
PDU | 36 | 20 | 1 | 1 | SALLE MÉC. | Non indiquée | E302
PDU | 37 | 20 | 1 | 1 | BUAN. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PDU | 38 | 20 | 1 | 1 | CONCIE. NIV. 2 | Non indiquée | E302
PDU | 39 | 20 | 1 | 1 | CONCIE. NIV. 3 | Non indiquée | E302
PDU | 40 | 20 | 1 | 1 | CONCIE. NIV. 4 | Non indiquée | E302
PS-2 | 1 | 15 | 1 | 1 | DÉJEUNER | Non indiquée | E302
PS-2 | 2 | 15 | 1 | 1 | DÉJEUNER | Non indiquée | E302
PS-2 | 3 | 15 | 1 | 1 | CÉRÉAL | Non indiquée | E302
PS-2 | 4 | 15 | 1 | 1 | JUS | Non indiquée | E302
PS-2 | 5 | 15 | 1 | 1 | MINI FRIG. | Non indiquée | E302
PS-2 | 6 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
PS-2 | 7 | 15 | 1 | 1 | GARDE-MANGER | Non indiquée | E302
PS-2 | 8 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
PS-2 | 9 | 15 | 1 | 1 | GARDE-MANGER | Non indiquée | E302
PS-2 | 10 | 15 | 1 | 1 | FRIG. G-M | Non indiquée | E302
PS-2 | 11 | 15 | 1 | 1 | FRIG. G-M | Non indiquée | E302
PS-2 | 12 | 15 | 1 | 1 | FRIG. G-M | Non indiquée | E302
PS-2 | 13 | 15 | 1 | 1 | MO G-MANGER | Non indiquée | E302
PS-2 | 14 | 15 | 1 | 1 | PAIN DÉJEUN. | Non indiquée | E302
PS-2 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV G-MANGER | Non indiquée | E302
PS-2 | 16/18/20 | 40 | 3 | 1 | FOUR COMBI | Non indiquée | E302
PS-2 | 17 | 15 | 1 | 1 | SALLE ÉLECTR. | Non indiquée | E302
PS-2 | 19 | 15 | 1 | 1 | / SAL. PERSO. | Non indiquée | E302
PS-2 | 21 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
PS-2 | 22 | 20 | 1 | 1 | PRINT. ADM. | Non indiquée | E302
PS-2 | 23 | 15 | 1 | 1 | VESTIBULE | Non indiquée | E302
PS-2 | 24 | 15 | 1 | 1 | DEJ. / CONF | Non indiquée | E302
PS-2 | 25 | 15 | 1 | 1 | DIRECTION | Non indiquée | E302
PS-2 | 26 | 15 | 1 | 1 | VESTIBULE | Non indiquée | E302
PS-2 | 27 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
PS-2 | 28 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
PS-2 | 29 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
PS-2 | 30 | 20 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
PS-2 | 31 | 15 | 1 | 1 | VAL. / RANG. | Non indiquée | E302
PS-2 | 32 | 15 | 1 | 1 | TÉLECOM | Non indiquée | E302
PS-2 | 33 | 15 | 1 | 1 | PERSONNEL | Non indiquée | E302
PS-2 | 34 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PS-2 | 35/37 | 15 | 2 | 1 | UE/UC-1 | Non indiquée | E302
PS-2 | 36 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PS-2 | 38 | 15 | 1 | 1 | TERRASSE | Non indiquée | E302
PS-2 | 39/41 | 15 | 2 | 1 | UE-3 | Non indiquée | E302
PS-2 | 40 | 15 | 1 | 1 | VESTIBULE | Non indiquée | E302
PS-2 | 42/44 | 15 | 2 | 1 | UE-5 | Non indiquée | E302
PS-2 | 43/45 | 15 | 2 | 1 | UE-4 | Non indiquée | E302
PS-2 | 46/48 | 15 | 2 | 1 | UE-7 | Non indiquée | E302
PS-2 | 47/49 | 15 | 2 | 1 | UE-6 | Non indiquée | E302
PS-2 | 50 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 1 | 15 | 1 | 1 | SALON CDW | Non indiquée | E302
PS-1 | 2 | 20 | 1 | 1 | MO SALON CDW | Non indiquée | E302
PS-1 | 3 | 15 | 1 | 1 | SALON CDW | Non indiquée | E302
PS-1 | 4 | 15 | 1 | 1 | SALON CDW | Non indiquée | E302
PS-1 | 5 | 15 | 1 | 1 | ASC. N. 1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 6 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
PS-1 | 7 | 15 | 1 | 1 | SALLÉ ÉLECTR. | Non indiquée | E302
PS-1 | 8 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
PS-1 | 9 | 15 | 1 | 1 | MÉC. PISCINE | Non indiquée | E302
PS-1 | 10 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
PS-1 | 11 | 15 | 1 | 1 | WC HOMMES | Non indiquée | E302
PS-1 | 12 | 20 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
PS-1 | 13 | 15 | 1 | 1 | SÉC. À MAIN | Non indiquée | E302
PS-1 | 14 | 15 | 1 | 1 | MÉCANIQUE | Non indiquée | E302
PS-1 | 15 | 15 | 1 | 1 | RANGEMENT | Non indiquée | E302
PS-1 | 16 | 15 | 1 | 1 | WC FEMMES | Non indiquée | E302
PS-1 | 17/19 | 30 | 2 | 1 | SÉCHEUSE | Non indiquée | E302
PS-1 | 18 | 15 | 1 | 1 | WC GYM | Non indiquée | E302
PS-1 | 20 | 15 | 1 | 1 | DÉPÔT | Non indiquée | E302
PS-1 | 21/23 | 30 | 2 | 1 | LAVEUSE | Non indiquée | E302
PS-1 | 22/24 | 30 | 2 | 1 | LAVEUSE | Non indiquée | E302
PS-1 | 25 | 20 | 1 | 1 | ATELIER / BUAN. | Non indiquée | E302
PS-1 | 26/28 | 30 | 2 | 1 | LAVEUSE | Non indiquée | E302
PS-1 | 27 | 15 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
PS-1 | 29 | 20 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
PS-1 | 30 | 20 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
PS-1 | 31 | 15 | 1 | 1 | ASC. N. 4 | Non indiquée | E302
PS-1 | 32 | 20 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
PS-1 | 33 | 15 | 1 | 1 | ASC. N. 4 | Non indiquée | E302
PS-1 | 34 | 15 | 1 | 1 | EXT. ESC. 01 | Non indiquée | E302
PS-1 | 35 | 15 | 1 | 1 | SALLE À... | Non indiquée | E302
PS-1 | 36 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 37 | 15 | 1 | 1 | SALLE DU PERS. | Non indiquée | E302
PS-1 | 38 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 39 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
PS-1 | 40 | 15 | 1 | 1 | CONFERENCE | Non indiquée | E302
PS-1 | 41 | 15 | 1 | 1 | ENTRÉE | Non indiquée | E302
PS-1 | 42 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
PS-1 | 43 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
PS-1 | 44 | 15 | 1 | 1 | RANGEMENT | Non indiquée | E302
PS-1 | 45 | 15 | 1 | 1 | PISCINE | Non indiquée | E302
PS-1 | 46 | 15 | 1 | 1 | / RANG. / DÉP. | Non indiquée | E302
PS-1 | 47 | 20 | 1 | 1 | SORTIE SEC. N. 1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 48 | 15 | 1 | 1 | ÉLEC. / MÉC. | Non indiquée | E302
PS-1 | 49 | 15 | 1 | 1 | ASCENSEURS | Non indiquée | E302
PS-1 | 50 | 15 | 1 | 1 | ESC. 01 | Non indiquée | E302
PS-1 | 51 | 15 | 1 | 1 | / DÉCH. N. 1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 52 | 15 | 1 | 1 | ESC. 02 | Non indiquée | E302
PS-1 | 53/55 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
PS-1 | 54/56 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
PS-1 | 57/59 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
PS-1 | 58/60 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
PS-1 | 61 | 20 | 1 | 1 | TOIT | Non indiquée | E302
PS-1 | 62 | 20 | 1 | 1 | UAF-1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 63 | 15 | 1 | 1 | VE-1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 64 | 15 | 1 | 1 | VE-2 | Non indiquée | E302
PS-1 | 65 | 15 | 1 | 1 | VE-3 | Non indiquée | E302
PS-1 | 66 | 15 | 1 | 1 | VE-4 | Non indiquée | E302
PS-1 | 67 | 15 | 1 | 1 | VE-5 | Non indiquée | E302
PS-1 | 68 | 15 | 1 | 1 | VE-6 | Non indiquée | E302
PS-1 | 69 | 15 | 1 | 1 | VE-1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 70 | 15 | 1 | 1 | VE-5 | Non indiquée | E302
PS-1 | 71 | 15 | 1 | 1 | PP-1 | Non indiquée | E302
PS-1 | 72 | 15 | 1 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
PS-1 | 73 | 15 | 1 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
PS-1 | 74 | 20 | 1 | 1 | DÉJ. / G-M | Non indiquée | E302
PS-1 | 75/77 | 15 | 2 | 1 | UE-8 | Non indiquée | E302
PS-1 | 76/78 | 30 | 2 | 1 | UC-8 | Non indiquée | E302
PS-1 | 79/81 | 15 | 2 | 1 | UE-2 | Non indiquée | E302
PS-1 | 80/82/84 | 20 | 3 | 1 | PANNEAU PS-2 | Non indiquée | E302
PS-1 | 83 | 15 | 1 | 1 | CH-1 | Non indiquée | E302
PPU | 1/3/5 | 20 | 3 | 1 | VESTIBULE ARR. | Non indiquée | E302
PPU | 2/4/6 | 20 | 3 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
PPU | 7/9/11 | 30 | 3 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
PPU | 8/10/12 | 30 | 3 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
PPU | 13/15/17 | 175 | 3 | 1 | T-1 | Non indiquée | E302
PPU | 14/16/18 | 175 | 3 | 1 | T-2 | Non indiquée | E302
PPU | 19/21/23 | 175 | 3 | 1 | T-3 | Non indiquée | E302
PPU | 20/22/24 | 175 | 3 | 1 | T-4 | Non indiquée | E302
PPU | 25/27/29 | 90 | 3 | 1 | T-5 | Non indiquée | E302
PPU | 26/28/30 | 100 | 3 | 1 | SERP. UAF-1 | Non indiquée | E302
PPU | 68/70/72 | 600 | 3 | 1 | PANNEAU PDU | Non indiquée | E302
D1 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #403 | Non indiquée | E303
D1 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #403 | Non indiquée | E303
D1 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #403 | Non indiquée | E303
D1 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #403 | Non indiquée | E303
D1 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #403 | Non indiquée | E303
D1 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #403 | Non indiquée | E303
D1 | 7 | 15 | 1 | 1 | GEN #403 | Non indiquée | E303
D1 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #403 | Non indiquée | E303
D1 | 9 | 15 | 1 | 1 | ECL #403 | Non indiquée | E303
D1 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #403 | Non indiquée | E303
D1 | 12 | 15 | 1 | 1 | REF #405 | Non indiquée | E303
D1 | 13 | 15 | 1 | 1 | COMP #405 | Non indiquée | E303
D1 | 14 | 20 | 1 | 1 | MO #405 | Non indiquée | E303
D1 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV #405 | Non indiquée | E303
D1 | 16 | 40 | 1 | 1 | CUI #405 | Non indiquée | E303
D1 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #405 | Non indiquée | E303
D1 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #405 | Non indiquée | E303
D1 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #405 | Non indiquée | E303
D1 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #405 | Non indiquée | E303
D1 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #405 | Non indiquée | E303
D1 | 23 | 15 | 1 | 1 | COMP #407 | Non indiquée | E303
D1 | 24 | 15 | 1 | 1 | REF #407 | Non indiquée | E303
D1 | 25 | 15 | 1 | 1 | LV #407 | Non indiquée | E303
D1 | 26 | 20 | 1 | 1 | MO #407 | Non indiquée | E303
D1 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #407 | Non indiquée | E303
D1 | 28 | 40 | 1 | 1 | CUI #407 | Non indiquée | E303
D1 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #407 | Non indiquée | E303
D1 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #407 | Non indiquée | E303
D1 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #407 | Non indiquée | E303
D1 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #407 | Non indiquée | E303
D1 | 34 | 15 | 1 | 1 | REF #402 | Non indiquée | E303
D1 | 35 | 15 | 1 | 1 | COMP #402 | Non indiquée | E303
D1 | 36 | 20 | 1 | 1 | MO #402 | Non indiquée | E303
D1 | 37 | 15 | 1 | 1 | LV #402 | Non indiquée | E303
D1 | 38 | 40 | 1 | 1 | CUI #402 | Non indiquée | E303
D1 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #402 | Non indiquée | E303
D1 | 40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #402 | Non indiquée | E303
D1 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #402 | Non indiquée | E303
D1 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #402 | Non indiquée | E303
D1 | 44 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #402 | Non indiquée | E303
D1 | 45 | 15 | 1 | 1 | COMP #404 | Non indiquée | E303
D1 | 46 | 15 | 1 | 1 | REF #404 | Non indiquée | E303
D1 | 47 | 15 | 1 | 1 | LV #404 | Non indiquée | E303
D1 | 48 | 20 | 1 | 1 | MO #404 | Non indiquée | E303
D1 | 49 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #404 | Non indiquée | E303
D1 | 50 | 40 | 1 | 1 | CUI #404 | Non indiquée | E303
D1 | 51 | 15 | 1 | 1 | GEN #404 | Non indiquée | E303
D1 | 52/54 | 20 | 2 | 1 | PTAC #404 | Non indiquée | E303
D1 | 53 | 15 | 1 | 1 | ECL #404 | Non indiquée | E303
D1 | 55 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #404 | Non indiquée | E303
D1 | 56 | 15 | 1 | 1 | REF #406 | Non indiquée | E303
D1 | 57 | 15 | 1 | 1 | COMP #406 | Non indiquée | E303
D1 | 58 | 20 | 1 | 1 | MO #406 | Non indiquée | E303
D1 | 59 | 15 | 1 | 1 | LV #406 | Non indiquée | E303
D1 | 60 | 40 | 1 | 1 | CUI #406 | Non indiquée | E303
D1 | 61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #406 | Non indiquée | E303
D1 | 62/64 | 20 | 2 | 1 | PTAC #406 | Non indiquée | E303
D1 | 63 | 15 | 1 | 1 | GEN #406 | Non indiquée | E303
D1 | 65 | 15 | 1 | 1 | ECL #406 | Non indiquée | E303
D1 | 66 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #406 | Non indiquée | E303
D1 | 67 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E303
D1 | 68 | 20 | 1 | 1 | PORTES NIV. 4 | Non indiquée | E303
D1 | 69 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 4 | Non indiquée | E303
D1 | 70 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 4 | Non indiquée | E303
D1 | 80/82/84 | 300 | 3 | 1 | PANNEAU D2 | Non indiquée | E303
D2 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #409 | Non indiquée | E303
D2 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #409 | Non indiquée | E303
D2 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #409 | Non indiquée | E303
D2 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #409 | Non indiquée | E303
D2 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #409 | Non indiquée | E303
D2 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #409 | Non indiquée | E303
D2 | 7 | 15 | 1 | 1 | GEN #409 | Non indiquée | E303
D2 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #409 | Non indiquée | E303
D2 | 9 | 15 | 1 | 1 | ECL #409 | Non indiquée | E303
D2 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #409 | Non indiquée | E303
D2 | 12 | 15 | 1 | 1 | REF #411 | Non indiquée | E303
D2 | 13 | 15 | 1 | 1 | COMP #411 | Non indiquée | E303
D2 | 14 | 20 | 1 | 1 | MO #411 | Non indiquée | E303
D2 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV #411 | Non indiquée | E303
D2 | 16 | 40 | 1 | 1 | CUI #411 | Non indiquée | E303
D2 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #411 | Non indiquée | E303
D2 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #411 | Non indiquée | E303
D2 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #411 | Non indiquée | E303
D2 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #411 | Non indiquée | E303
D2 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #411 | Non indiquée | E303
D2 | 23 | 15 | 1 | 1 | COMP #413 | Non indiquée | E303
D2 | 24 | 15 | 1 | 1 | REF #413 | Non indiquée | E303
D2 | 25 | 15 | 1 | 1 | LV #413 | Non indiquée | E303
D2 | 26 | 20 | 1 | 1 | MO #413 | Non indiquée | E303
D2 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #413 | Non indiquée | E303
D2 | 28 | 40 | 1 | 1 | CUI #413 | Non indiquée | E303
D2 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #413 | Non indiquée | E303
D2 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #413 | Non indiquée | E303
D2 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #413 | Non indiquée | E303
D2 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #413 | Non indiquée | E303
D2 | 34/36 | 15 | 2 | 1 | UE-413 | Non indiquée | E303
D2 | 35 | 15 | 1 | 1 | COMP #408 | Non indiquée | E303
D2 | 37 | 15 | 1 | 1 | LV #408 | Non indiquée | E303
D2 | 38 | 15 | 1 | 1 | REF #408 | Non indiquée | E303
D2 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #408 | Non indiquée | E303
D2 | 40 | 20 | 1 | 1 | MO #408 | Non indiquée | E303
D2 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #408 | Non indiquée | E303
D2 | 42 | 40 | 1 | 1 | CUI #408 | Non indiquée | E303
D2 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #408 | Non indiquée | E303
D2 | 44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #408 | Non indiquée | E303
D2 | 45 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #408 | Non indiquée | E303
D2 | 47 | 15 | 1 | 1 | COMP #410 | Non indiquée | E303
D2 | 48 | 15 | 1 | 1 | REF #410 | Non indiquée | E303
D2 | 49 | 15 | 1 | 1 | LV #410 | Non indiquée | E303
D2 | 50 | 20 | 1 | 1 | MO #410 | Non indiquée | E303
D2 | 51 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #410 | Non indiquée | E303
D2 | 52 | 40 | 1 | 1 | CUI #410 | Non indiquée | E303
D2 | 53 | 15 | 1 | 1 | GEN #410 | Non indiquée | E303
D2 | 54/56 | 20 | 2 | 1 | PTAC #410 | Non indiquée | E303
D2 | 55 | 15 | 1 | 1 | ECL #410 | Non indiquée | E303
D2 | 57 | 15 | 1 | 1 | COMP #412 | Non indiquée | E303
D2 | 58 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #410 | Non indiquée | E303
D2 | 59 | 15 | 1 | 1 | LV #412 | Non indiquée | E303
D2 | 60 | 15 | 1 | 1 | REF #412 | Non indiquée | E303
D2 | 61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #412 | Non indiquée | E303
D2 | 62 | 20 | 1 | 1 | MO #412 | Non indiquée | E303
D2 | 63 | 15 | 1 | 1 | GEN #412 | Non indiquée | E303
D2 | 64 | 40 | 1 | 1 | CUI #412 | Non indiquée | E303
D2 | 65 | 15 | 1 | 1 | ECL #412 | Non indiquée | E303
D2 | 66/68 | 20 | 2 | 1 | PTAC #412 | Non indiquée | E303
D2 | 67 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #412 | Non indiquée | E303
D2 | 70 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E303
D2 | 80/82/84 | 200 | 3 | 1 | PANNEAU D3 | Non indiquée | E303
D3 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #415 | Non indiquée | E303
D3 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #415 | Non indiquée | E303
D3 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #415 | Non indiquée | E303
D3 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #415 | Non indiquée | E303
D3 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #415 | Non indiquée | E303
D3 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #415 | Non indiquée | E303
D3 | 7/9 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #415 | Non indiquée | E303
D3 | 8 | 15 | 1 | 1 | GEN #415 | Non indiquée | E303
D3 | 10 | 15 | 1 | 1 | ECL #415 | Non indiquée | E303
D3 | 11/13 | 15 | 2 | 1 | UE-415 | Non indiquée | E303
D3 | 12 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #415 | Non indiquée | E303
D3 | 14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #417 | Non indiquée | E303
D3 | 15/17 | 20 | 2 | 1 | PTAC #417 | Non indiquée | E303
D3 | 16 | 15 | 1 | 1 | GEN #417 | Non indiquée | E303
D3 | 18 | 15 | 1 | 1 | ECL #417 | Non indiquée | E303
D3 | 19 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #419 | Non indiquée | E303
D3 | 20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #419 | Non indiquée | E303
D3 | 21 | 15 | 1 | 1 | GEN #419 | Non indiquée | E303
D3 | 23 | 15 | 1 | 1 | ECL #419 | Non indiquée | E303
D3 | 24 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #421 | Non indiquée | E303
D3 | 25/27 | 20 | 2 | 1 | PTAC #421 | Non indiquée | E303
D3 | 26 | 15 | 1 | 1 | GEN #421 | Non indiquée | E303
D3 | 28 | 15 | 1 | 1 | ECL #421 | Non indiquée | E303
D3 | 29 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #423 | Non indiquée | E303
D3 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #423 | Non indiquée | E303
D3 | 31 | 15 | 1 | 1 | GEN #423 | Non indiquée | E303
D3 | 33 | 15 | 1 | 1 | ECL #423 | Non indiquée | E303
D3 | 34 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #425 | Non indiquée | E303
D3 | 35/37 | 20 | 2 | 1 | PTAC #425 | Non indiquée | E303
D3 | 36 | 15 | 1 | 1 | GEN #425 | Non indiquée | E303
D3 | 38 | 15 | 1 | 1 | ECL #425 | Non indiquée | E303
D3 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #427 | Non indiquée | E303
D3 | 40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #427 | Non indiquée | E303
D3 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #427 | Non indiquée | E303
D3 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #427 | Non indiquée | E303
D3 | 44 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #414 | Non indiquée | E303
D3 | 45/47 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #414 | Non indiquée | E303
D3 | 46 | 15 | 1 | 1 | GEN #414 | Non indiquée | E303
D3 | 48 | 15 | 1 | 1 | ECL #414 | Non indiquée | E303
D3 | 49/51 | 15 | 2 | 1 | UE-414 | Non indiquée | E303
D3 | 50 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #416 | Non indiquée | E303
D3 | 52 | 15 | 1 | 1 | GEN #416 | Non indiquée | E303
D3 | 53/55 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #416 | Non indiquée | E303
D3 | 54 | 15 | 1 | 1 | ECL #416 | Non indiquée | E303
D3 | 56/58 | 15 | 2 | 1 | UE-416 | Non indiquée | E303
D3 | 57 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #418 | Non indiquée | E303
D3 | 59 | 15 | 1 | 1 | GEN #418 | Non indiquée | E303
D3 | 60/62 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #418 | Non indiquée | E303
D3 | 61 | 15 | 1 | 1 | ECL #418 | Non indiquée | E303
D3 | 63/65 | 15 | 2 | 1 | UE-418 | Non indiquée | E303
D3 | 64 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #420 | Non indiquée | E303
D3 | 66 | 15 | 1 | 1 | GEN #420 | Non indiquée | E303
D3 | 67 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #422 | Non indiquée | E303
D3 | 68 | 15 | 1 | 1 | ECL #420 | Non indiquée | E303
D3 | 69 | 15 | 1 | 1 | GEN #422 | Non indiquée | E303
D3 | 70/72 | 20 | 2 | 1 | PTAC #420 | Non indiquée | E303
D3 | 71 | 15 | 1 | 1 | ECL #422 | Non indiquée | E303
D3 | 73/75 | 20 | 2 | 1 | PTAC #422 | Non indiquée | E303
D3 | 74/76 | 20 | 2 | 1 | PTAC #424 | Non indiquée | E303
D3 | 77 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #424 | Non indiquée | E303
D3 | 78 | 15 | 1 | 1 | CONCIER. N. 4 | Non indiquée | E303
D3 | 79 | 15 | 1 | 1 | GEN #424 | Non indiquée | E303
D3 | 80/82/84 | 100 | 3 | 1 | PANNEAU D4 | Non indiquée | E303
D3 | 81 | 15 | 1 | 1 | ECL #424 | Non indiquée | E303
D3 | 83 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 4 | Non indiquée | E303
D4 | 1/3 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #429 | Non indiquée | E303
D4 | 2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #429 | Non indiquée | E303
D4 | 4 | 15 | 1 | 1 | GEN #429 | Non indiquée | E303
D4 | 5/7 | 20 | 2 | 1 | UE-429 | Non indiquée | E303
D4 | 6 | 15 | 1 | 1 | ECL #429 | Non indiquée | E303
D4 | 8 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #431 | Non indiquée | E303
D4 | 9/11 | 20 | 2 | 1 | PTAC #431 | Non indiquée | E303
D4 | 10 | 15 | 1 | 1 | GEN #431 | Non indiquée | E303
D4 | 12 | 15 | 1 | 1 | ECL #431 | Non indiquée | E303
D4 | 13/15 | 20 | 2 | 1 | PTAC #433 | Non indiquée | E303
D4 | 14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #433 | Non indiquée | E303
D4 | 16 | 15 | 1 | 1 | GEN #433 | Non indiquée | E303
D4 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #435 | Non indiquée | E303
D4 | 18 | 15 | 1 | 1 | ECL #433 | Non indiquée | E303
D4 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #435 | Non indiquée | E303
D4 | 20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #435 | Non indiquée | E303
D4 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #435 | Non indiquée | E303
D4 | 23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #437 | Non indiquée | E303
D4 | 24 | 40 | 1 | 1 | MO #437 | Non indiquée | E303
D4 | 25 | 15 | 1 | 1 | GEN #437 | Non indiquée | E303
D4 | 26/28 | 20 | 2 | 1 | PTAC #437 | Non indiquée | E303
D4 | 27 | 15 | 1 | 1 | ECL #437 | Non indiquée | E303
D4 | 29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #426 | Non indiquée | E303
D4 | 30 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #426 | Non indiquée | E303
D4 | 32 | 15 | 1 | 1 | GEN #426 | Non indiquée | E303
D4 | 33 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #428 | Non indiquée | E303
D4 | 34 | 15 | 1 | 1 | ECL #426 | Non indiquée | E303
D4 | 35 | 15 | 1 | 1 | GEN #428 | Non indiquée | E303
D4 | 36/38 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #428 | Non indiquée | E303
D4 | 37 | 15 | 1 | 1 | ECL #428 | Non indiquée | E303
D4 | 39/41 | 20 | 2 | 1 | UE-428 | Non indiquée | E303
D4 | 40 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #430 | Non indiquée | E303
D4 | 42 | 15 | 1 | 1 | GEN #430 | Non indiquée | E303
D4 | 43/45 | 20 | 2 | 1 | PTAC #430 | Non indiquée | E303
D4 | 44 | 15 | 1 | 1 | ECL #430 | Non indiquée | E303
D4 | 46 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #432 | Non indiquée | E303
D4 | 47/49 | 20 | 2 | 1 | PTAC #432 | Non indiquée | E303
D4 | 48 | 15 | 1 | 1 | GEN #432 | Non indiquée | E303
D4 | 50 | 15 | 1 | 1 | ECL #432 | Non indiquée | E303
D4 | 51/53 | 20 | 2 | 1 | PTAC #434 | Non indiquée | E303
D4 | 52 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #434 | Non indiquée | E303
D4 | 54 | 15 | 1 | 1 | GEN #434 | Non indiquée | E303
D4 | 55 | 40 | 1 | 1 | MO #436 | Non indiquée | E303
D4 | 56 | 15 | 1 | 1 | ECL #434 | Non indiquée | E303
D4 | 57/59 | 20 | 2 | 1 | PTAC #436 | Non indiquée | E303
D4 | 58 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #436 | Non indiquée | E303
D4 | 60 | 15 | 1 | 1 | GEN #436 | Non indiquée | E303
D4 | 61 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E303
D4 | 62 | 15 | 1 | 1 | ECL #436 | Non indiquée | E303
C1 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #303 | Non indiquée | E303
C1 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #303 | Non indiquée | E303
C1 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #303 | Non indiquée | E303
C1 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #303 | Non indiquée | E303
C1 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #303 | Non indiquée | E303
C1 | 6 | 40 | 1 | 1 | CUI #303 | Non indiquée | E303
C1 | 7 | 15 | 1 | 1 | GEN #303 | Non indiquée | E303
C1 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #303 | Non indiquée | E303
C1 | 9 | 15 | 1 | 1 | ECL #303 | Non indiquée | E303
C1 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #303 | Non indiquée | E303
C1 | 12 | 15 | 1 | 1 | REF #305 | Non indiquée | E303
C1 | 13 | 15 | 1 | 1 | COMP #305 | Non indiquée | E303
C1 | 14 | 20 | 1 | 1 | MO #305 | Non indiquée | E303
C1 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV #305 | Non indiquée | E303
C1 | 16 | 40 | 1 | 1 | CUI #305 | Non indiquée | E303
C1 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #305 | Non indiquée | E303
C1 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #305 | Non indiquée | E303
C1 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #305 | Non indiquée | E303
C1 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #305 | Non indiquée | E303
C1 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #305 | Non indiquée | E303
C1 | 23 | 15 | 1 | 1 | COMP #307 | Non indiquée | E303
C1 | 24 | 15 | 1 | 1 | REF #307 | Non indiquée | E303
C1 | 25 | 15 | 1 | 1 | LV #307 | Non indiquée | E303
C1 | 26 | 20 | 1 | 1 | MO #307 | Non indiquée | E303
C1 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #307 | Non indiquée | E303
C1 | 28 | 40 | 1 | 1 | CUI #307 | Non indiquée | E303
C1 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #307 | Non indiquée | E303
C1 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #307 | Non indiquée | E303
C1 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #307 | Non indiquée | E303
C1 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #307 | Non indiquée | E303
C1 | 34 | 15 | 1 | 1 | REF #302 | Non indiquée | E303
C1 | 35 | 15 | 1 | 1 | COMP #302 | Non indiquée | E303
C1 | 36 | 20 | 1 | 1 | MO #302 | Non indiquée | E303
C1 | 37 | 15 | 1 | 1 | LV #302 | Non indiquée | E303
C1 | 38 | 40 | 1 | 1 | CUI #302 | Non indiquée | E303
C1 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #302 | Non indiquée | E303
C1 | 40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #302 | Non indiquée | E303
C1 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #302 | Non indiquée | E303
C1 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #302 | Non indiquée | E303
C1 | 44 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #302 | Non indiquée | E303
C1 | 45 | 15 | 1 | 1 | COMP #304 | Non indiquée | E303
C1 | 46 | 15 | 1 | 1 | REF #304 | Non indiquée | E303
C1 | 47 | 15 | 1 | 1 | LV #304 | Non indiquée | E303
C1 | 48 | 20 | 1 | 1 | MO #304 | Non indiquée | E303
C1 | 49 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #304 | Non indiquée | E303
C1 | 50 | 40 | 1 | 1 | CUI #304 | Non indiquée | E303
C1 | 51 | 15 | 1 | 1 | GEN #304 | Non indiquée | E303
C1 | 52/54 | 20 | 2 | 1 | PTAC #304 | Non indiquée | E303
C1 | 53 | 15 | 1 | 1 | ECL #304 | Non indiquée | E303
C1 | 55 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #304 | Non indiquée | E303
C1 | 56 | 15 | 1 | 1 | REF #306 | Non indiquée | E303
C1 | 57 | 15 | 1 | 1 | COMP #306 | Non indiquée | E303
C1 | 58 | 20 | 1 | 1 | MO #306 | Non indiquée | E303
C1 | 59 | 15 | 1 | 1 | LV #306 | Non indiquée | E303
C1 | 60 | 40 | 1 | 1 | CUI #306 | Non indiquée | E303
C1 | 61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #306 | Non indiquée | E303
C1 | 62/64 | 20 | 2 | 1 | PTAC #306 | Non indiquée | E303
C1 | 63 | 15 | 1 | 1 | GEN #306 | Non indiquée | E303
C1 | 65 | 15 | 1 | 1 | ECL #306 | Non indiquée | E303
C1 | 66 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #306 | Non indiquée | E303
C1 | 67 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E303
C1 | 68 | 20 | 1 | 1 | PORTES NIV. 3 | Non indiquée | E303
C1 | 69 | 15 | 1 | 1 | / DEP. NIV. 3 | Non indiquée | E303
C1 | 70 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 3 | Non indiquée | E303
C1 | 80/82/84 | 300 | 3 | 1 | PANNEAU C2 | Non indiquée | E303
C2 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #309 | Non indiquée | E303
C2 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #309 | Non indiquée | E303
C2 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #309 | Non indiquée | E303
C2 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #309 | Non indiquée | E303
C2 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #309 | Non indiquée | E303
C2 | 6 | 20 | 1 | 1 | CUI #309 | Non indiquée | E303
C2 | 7 | 15 | 1 | 1 | GEN #309 | Non indiquée | E303
C2 | 8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #309 | Non indiquée | E303
C2 | 9 | 15 | 1 | 1 | ECL #309 | Non indiquée | E303
C2 | 11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #309 | Non indiquée | E303
C2 | 12 | 15 | 1 | 1 | REF #311 | Non indiquée | E303
C2 | 13 | 15 | 1 | 1 | COMP #311 | Non indiquée | E303
C2 | 14 | 20 | 1 | 1 | MO #311 | Non indiquée | E303
C2 | 15 | 15 | 1 | 1 | LV #311 | Non indiquée | E303
C2 | 16 | 20 | 1 | 1 | CUI #311 | Non indiquée | E303
C2 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #311 | Non indiquée | E303
C2 | 18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #311 | Non indiquée | E303
C2 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #311 | Non indiquée | E303
C2 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #311 | Non indiquée | E303
C2 | 22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #311 | Non indiquée | E303
C2 | 23 | 15 | 1 | 1 | COMP #313 | Non indiquée | E303
C2 | 24 | 15 | 1 | 1 | REF #313 | Non indiquée | E303
C2 | 25 | 15 | 1 | 1 | LV #313 | Non indiquée | E303
C2 | 26 | 20 | 1 | 1 | MO #313 | Non indiquée | E303
C2 | 27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #313 | Non indiquée | E303
C2 | 28 | 20 | 1 | 1 | CUI #313 | Non indiquée | E303
C2 | 29 | 15 | 1 | 1 | GEN #313 | Non indiquée | E303
C2 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #313 | Non indiquée | E303
C2 | 31 | 15 | 1 | 1 | ECL #313 | Non indiquée | E303
C2 | 33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #313 | Non indiquée | E303
C2 | 34/36 | 15 | 2 | 1 | UE-313 | Non indiquée | E303
C2 | 35 | 15 | 1 | 1 | COMP #308 | Non indiquée | E303
C2 | 37 | 15 | 1 | 1 | LV #308 | Non indiquée | E303
C2 | 38 | 15 | 1 | 1 | REF #308 | Non indiquée | E303
C2 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #308 | Non indiquée | E303
C2 | 40 | 20 | 1 | 1 | MO #308 | Non indiquée | E303
C2 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #308 | Non indiquée | E303
C2 | 42 | 20 | 1 | 1 | CUI #308 | Non indiquée | E303
C2 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #308 | Non indiquée | E303
C2 | 44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #308 | Non indiquée | E303
C2 | 45 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #308 | Non indiquée | E303
C2 | 47 | 15 | 1 | 1 | COMP #310 | Non indiquée | E303
C2 | 48 | 15 | 1 | 1 | REF #310 | Non indiquée | E303
C2 | 49 | 15 | 1 | 1 | LV #310 | Non indiquée | E303
C2 | 50 | 20 | 1 | 1 | MO #310 | Non indiquée | E303
C2 | 51 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #310 | Non indiquée | E303
C2 | 52 | 20 | 1 | 1 | CUI #310 | Non indiquée | E303
C2 | 53 | 15 | 1 | 1 | GEN #310 | Non indiquée | E303
C2 | 54/56 | 20 | 2 | 1 | PTAC #310 | Non indiquée | E303
C2 | 55 | 15 | 1 | 1 | ECL #310 | Non indiquée | E303
C2 | 57 | 15 | 1 | 1 | COMP #312 | Non indiquée | E303
C2 | 58 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #310 | Non indiquée | E303
C2 | 59 | 15 | 1 | 1 | LV #312 | Non indiquée | E303
C2 | 60 | 15 | 1 | 1 | REF #312 | Non indiquée | E303
C2 | 61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #312 | Non indiquée | E303
C2 | 62 | 20 | 1 | 1 | MO #312 | Non indiquée | E303
C2 | 63 | 15 | 1 | 1 | GEN #312 | Non indiquée | E303
C2 | 64 | 20 | 1 | 1 | CUI #312 | Non indiquée | E303
C2 | 65 | 15 | 1 | 1 | ECL #312 | Non indiquée | E303
C2 | 66/68 | 20 | 2 | 1 | PTAC #312 | Non indiquée | E303
C2 | 67 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #312 | Non indiquée | E303
C2 | 70 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E303
C2 | 80/82/84 | 200 | 3 | 1 | PANNEAU C3 | Non indiquée | E303
C3 | 1 | 15 | 1 | 1 | COMP #315 | Non indiquée | E303
C3 | 2 | 15 | 1 | 1 | REF #315 | Non indiquée | E303
C3 | 3 | 15 | 1 | 1 | LV #315 | Non indiquée | E303
C3 | 4 | 20 | 1 | 1 | MO #315 | Non indiquée | E303
C3 | 5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #315 | Non indiquée | E303
C3 | 6 | 20 | 1 | 1 | CUI #315 | Non indiquée | E303
C3 | 7/9 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #315 | Non indiquée | E303
C3 | 8 | 15 | 1 | 1 | GEN #315 | Non indiquée | E303
C3 | 10 | 15 | 1 | 1 | ECL #315 | Non indiquée | E303
C3 | 11/13 | 15 | 2 | 1 | UE-315 | Non indiquée | E303
C3 | 12 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #315 | Non indiquée | E303
C3 | 14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #317 | Non indiquée | E303
C3 | 15/17 | 20 | 2 | 1 | PTAC #317 | Non indiquée | E303
C3 | 16 | 15 | 1 | 1 | GEN #317 | Non indiquée | E303
C3 | 18 | 15 | 1 | 1 | ECL #317 | Non indiquée | E303
C3 | 19 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #319 | Non indiquée | E303
C3 | 20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #319 | Non indiquée | E303
C3 | 21 | 15 | 1 | 1 | GEN #319 | Non indiquée | E303
C3 | 23 | 15 | 1 | 1 | ECL #319 | Non indiquée | E303
C3 | 24 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #321 | Non indiquée | E303
C3 | 25/27 | 20 | 2 | 1 | PTAC #321 | Non indiquée | E303
C3 | 26 | 15 | 1 | 1 | GEN #321 | Non indiquée | E303
C3 | 28 | 15 | 1 | 1 | ECL #321 | Non indiquée | E303
C3 | 29 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #323 | Non indiquée | E303
C3 | 30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #323 | Non indiquée | E303
C3 | 31 | 15 | 1 | 1 | GEN #323 | Non indiquée | E303
C3 | 33 | 15 | 1 | 1 | ECL #323 | Non indiquée | E303
C3 | 34 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #325 | Non indiquée | E303
C3 | 35/37 | 20 | 2 | 1 | PTAC #325 | Non indiquée | E303
C3 | 36 | 15 | 1 | 1 | GEN #325 | Non indiquée | E303
C3 | 38 | 15 | 1 | 1 | ECL #325 | Non indiquée | E303
C3 | 39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #327 | Non indiquée | E303
C3 | 40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #327 | Non indiquée | E303
C3 | 41 | 15 | 1 | 1 | GEN #327 | Non indiquée | E303
C3 | 43 | 15 | 1 | 1 | ECL #327 | Non indiquée | E303
C3 | 44 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #314 | Non indiquée | E303
C3 | 45/47 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #314 | Non indiquée | E303
C3 | 46 | 15 | 1 | 1 | GEN #314 | Non indiquée | E303
C3 | 48 | 15 | 1 | 1 | ECL #314 | Non indiquée | E303
C3 | 49/51 | 15 | 2 | 1 | UE-314 | Non indiquée | E303
C3 | 50 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #316 | Non indiquée | E303
C3 | 52 | 15 | 1 | 1 | GEN #316 | Non indiquée | E303
C3 | 53/55 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #316 | Non indiquée | E303
C3 | 54 | 15 | 1 | 1 | ECL #316 | Non indiquée | E303
C3 | 56/58 | 15 | 2 | 1 | UE-316 | Non indiquée | E303
C3 | 57 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #318 | Non indiquée | E303
C3 | 59 | 15 | 1 | 1 | GEN #318 | Non indiquée | E303
C3 | 60/62 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #318 | Non indiquée | E303
C3 | 61 | 15 | 1 | 1 | ECL #318 | Non indiquée | E303
C3 | 63/65 | 15 | 2 | 1 | UE-318 | Non indiquée | E303
C3 | 64 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #320 | Non indiquée | E303
C3 | 66 | 15 | 1 | 1 | GEN #320 | Non indiquée | E303
C3 | 67 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #322 | Non indiquée | E303
C3 | 68 | 15 | 1 | 1 | ECL #320 | Non indiquée | E303
C3 | 69 | 15 | 1 | 1 | GEN #322 | Non indiquée | E303
C3 | 70/72 | 20 | 2 | 1 | PTAC #320 | Non indiquée | E303
C3 | 71 | 15 | 1 | 1 | ECL #322 | Non indiquée | E303
C3 | 73/75 | 20 | 2 | 1 | PTAC #322 | Non indiquée | E303
C3 | 74/76 | 20 | 2 | 1 | PTAC #324 | Non indiquée | E303
C3 | 77 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #324 | Non indiquée | E303
C3 | 78 | 15 | 1 | 1 | / DÉP. N. 3 | Non indiquée | E303
C3 | 79 | 15 | 1 | 1 | GEN #324 | Non indiquée | E303
C3 | 80/82/84 | 100 | 3 | 1 | PANNEAU C4 | Non indiquée | E303
C3 | 81 | 15 | 1 | 1 | ECL #324 | Non indiquée | E303
C4 | 1/3 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #329 | Non indiquée | E303
C4 | 2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #329 | Non indiquée | E303
C4 | 4 | 15 | 1 | 1 | GEN #329 | Non indiquée | E303
C4 | 5/7 | 20 | 2 | 1 | UE-329 | Non indiquée | E303
C4 | 6 | 15 | 1 | 1 | ECL #329 | Non indiquée | E303
C4 | 8 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #331 | Non indiquée | E303
C4 | 9/11 | 20 | 2 | 1 | PTAC #331 | Non indiquée | E303
C4 | 10 | 15 | 1 | 1 | GEN #331 | Non indiquée | E303
C4 | 12 | 15 | 1 | 1 | ECL #331 | Non indiquée | E303
C4 | 13/15 | 20 | 2 | 1 | PTAC #333 | Non indiquée | E303
C4 | 14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #333 | Non indiquée | E303
C4 | 16 | 15 | 1 | 1 | GEN #333 | Non indiquée | E303
C4 | 17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #335 | Non indiquée | E303
C4 | 18 | 15 | 1 | 1 | ECL #333 | Non indiquée | E303
C4 | 19 | 15 | 1 | 1 | GEN #335 | Non indiquée | E303
C4 | 20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #335 | Non indiquée | E303
C4 | 21 | 15 | 1 | 1 | ECL #335 | Non indiquée | E303
C4 | 23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #337 | Non indiquée | E303
C4 | 24 | 40 | 1 | 1 | MO #337 | Non indiquée | E303
C4 | 25 | 15 | 1 | 1 | GEN #337 | Non indiquée | E303
C4 | 26/28 | 20 | 2 | 1 | PTAC #337 | Non indiquée | E303
C4 | 27 | 15 | 1 | 1 | ECL #337 | Non indiquée | E303
C4 | 29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #326 | Non indiquée | E303
C4 | 30 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #326 | Non indiquée | E303
C4 | 32 | 15 | 1 | 1 | GEN #326 | Non indiquée | E303
C4 | 33 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #328 | Non indiquée | E303
C4 | 34 | 15 | 1 | 1 | ECL #326 | Non indiquée | E303
C4 | 35 | 15 | 1 | 1 | GEN #328 | Non indiquée | E303
C4 | 36/38 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #328 | Non indiquée | E303
C4 | 37 | 15 | 1 | 1 | ECL #328 | Non indiquée | E303
C4 | 39/41 | 20 | 2 | 1 | UE-328 | Non indiquée | E303
C4 | 40 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #330 | Non indiquée | E303
C4 | 42 | 15 | 1 | 1 | GEN #330 | Non indiquée | E303
C4 | 43/45 | 20 | 2 | 1 | PTAC #330 | Non indiquée | E303
C4 | 44 | 15 | 1 | 1 | ECL #330 | Non indiquée | E303
C4 | 46 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #332 | Non indiquée | E303
C4 | 47/49 | 20 | 2 | 1 | PTAC #332 | Non indiquée | E303
C4 | 48 | 15 | 1 | 1 | GEN #332 | Non indiquée | E303
C4 | 50 | 15 | 1 | 1 | ECL #332 | Non indiquée | E303
C4 | 51/53 | 20 | 2 | 1 | PTAC #334 | Non indiquée | E303
C4 | 52 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #334 | Non indiquée | E303
C4 | 54 | 15 | 1 | 1 | GEN #334 | Non indiquée | E303
C4 | 55 | 40 | 1 | 1 | MO #336 | Non indiquée | E303
C4 | 56 | 15 | 1 | 1 | ECL #334 | Non indiquée | E303
C4 | 57/59 | 20 | 2 | 1 | PTAC #336 | Non indiquée | E303
C4 | 58 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #336 | Non indiquée | E303
C4 | 60 | 15 | 1 | 1 | GEN #336 | Non indiquée | E303
C4 | 61 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E303
C4 | 62 | 15 | 1 | 1 | ECL #336 | Non indiquée | E303

## A1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | REF #103 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | COMP #103 | Non indiquée | E302
3 | 20 | 1 | 1 | MO #103 | Non indiquée | E302
4 | 15 | 1 | 1 | LV #103 | Non indiquée | E302
5 | 40 | 1 | 1 | CUI #103 | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 | SDB /SEC #103 | Non indiquée | E302
7/9 | 20 | 2 | 1 | PTAC #103 | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 | GEN #103 | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | ECL #103 | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #103 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | COMP #105 | Non indiquée | E302
13 | 20 | 1 | 1 | REF #105 | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | LV #105 | Non indiquée | E302
15 | 20 | 1 | 1 | MO #105 | Non indiquée | E302
16 | 15 | 1 | 1 | SDB /SEC #105 | Non indiquée | E302
17 | 40 | 1 | 1 | CUI #105 | Non indiquée | E302
18 | 15 | 1 | 1 | GEN #105 | Non indiquée | E302
19/21 | 20 | 2 | 1 | PTAC #105 | Non indiquée | E302
20 | 15 | 1 | 1 | ECL #105 | Non indiquée | E302
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #105 | Non indiquée | E302
23 | 20 | 1 | 1 | REF #102 | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | COMP #102 | Non indiquée | E302
25 | 20 | 1 | 1 | MO #102 | Non indiquée | E302
26 | 15 | 1 | 1 | LV #102 | Non indiquée | E302
27 | 40 | 1 | 1 | CUI #102 | Non indiquée | E302
28 | 15 | 1 | 1 | SDB /SEC #102 | Non indiquée | E302
29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #102 | Non indiquée | E302
30 | 15 | 1 | 1 | GEN #102 | Non indiquée | E302
32 | 15 | 1 | 1 | ECL #102 | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #102 | Non indiquée | E302
80/82/84 | 500 | 3 | 1 | PANNEAU A2 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 31

## A2
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 20 | 1 | 1 | REF #107 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | COMP #107 | Non indiquée | E302
3 | 20 | 1 | 1 | MO #107 | Non indiquée | E302
4 | 15 | 1 | 1 | LV #107 | Non indiquée | E302
5 | 40 | 1 | 1 | CUI #107 | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #107 | Non indiquée | E302
7/9 | 20 | 2 | 1 | PTAC #107 | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 | GEN #107 | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | ECL #107 | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #107 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | COMP #109 | Non indiquée | E302
13 | 20 | 1 | 1 | REF #109 | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | LV #109 | Non indiquée | E302
15 | 20 | 1 | 1 | MO #109 | Non indiquée | E302
16 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #109 | Non indiquée | E302
17 | 40 | 1 | 1 | CUI #109 | Non indiquée | E302
18 | 15 | 1 | 1 | GEN #109 | Non indiquée | E302
19/21 | 20 | 2 | 1 | PTAC #109 | Non indiquée | E302
20 | 15 | 1 | 1 | ECL #109 | Non indiquée | E302
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #109 | Non indiquée | E302
23 | 20 | 1 | 1 | REF #111 | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | COMP #111 | Non indiquée | E302
25 | 20 | 1 | 1 | MO #111 | Non indiquée | E302
26 | 15 | 1 | 1 | LV #111 | Non indiquée | E302
27 | 40 | 1 | 1 | CUI #111 | Non indiquée | E302
28 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #111 | Non indiquée | E302
29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #111 | Non indiquée | E302
30 | 15 | 1 | 1 | GEN #111 | Non indiquée | E302
32 | 15 | 1 | 1 | ECL #111 | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #111 | Non indiquée | E302
80/82/84 | 500 | 3 | 1 | PANNEAU A3 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 31

## A3
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 20 | 1 | 1 | MO #113 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #113 | Non indiquée | E302
3/5 | 15 | 2 | 1 | PTAC #113 | Non indiquée | E302
4 | 15 | 1 | 1 | GEN #113 | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 | ECL #113 | Non indiquée | E302
7 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #115 | Non indiquée | E302
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #115 | Non indiquée | E302
9 | 15 | 1 | 1 | GEN #115 | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | ECL #115 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #117 | Non indiquée | E302
13/15 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #117 | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | GEN #117 | Non indiquée | E302
16 | 15 | 1 | 1 | ECL #117 | Non indiquée | E302
17 | 20 | 1 | 1 | MO #104 | Non indiquée | E302
18 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #104 | Non indiquée | E302
19/21 | 20 | 2 | 1 | PTAC #104 | Non indiquée | E302
20 | 15 | 1 | 1 | GEN #104 | Non indiquée | E302
22 | 15 | 1 | 1 | ECL #104 | Non indiquée | E302
23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #106 | Non indiquée | E302
24/26 | 20 | 2 | 1 | PTAC #106 | Non indiquée | E302
25 | 15 | 1 | 1 | GEN #106 | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | ECL #106 | Non indiquée | E302
28 | 15 | 1 | 1 | / DECHETS | Non indiquée | E302
80/82/84 | 200 | 3 | 1 | PANENAU A4 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 24

## A4
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #119 | Non indiquée | E302
2/4 | 20 | 2 | 1 | PTAC #119 | Non indiquée | E302
3 | 15 | 1 | 1 | GEN #119 | Non indiquée | E302
5 | 15 | 1 | 1 | ECL #119 | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #121 | Non indiquée | E302
7/9 | 20 | 2 | 1 | PTAC #121 | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 | GEN #121 | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | ECL #121 | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #123 | Non indiquée | E302
12/14 | 20 | 2 | 1 | PTAC #123 | Non indiquée | E302
13 | 15 | 1 | 1 | GEN #123 | Non indiquée | E302
15 | 15 | 1 | 1 | ECL #123 | Non indiquée | E302
16 | 20 | 1 | 1 | MO #125 | Non indiquée | E302
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #125 | Non indiquée | E302
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #125 | Non indiquée | E302
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #125 | Non indiquée | E302
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #125 | Non indiquée | E302
22 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #108 | Non indiquée | E302
23/25 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #108 | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | GEN #108 | Non indiquée | E302
26 | 15 | 1 | 1 | ECL #108 | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #110 | Non indiquée | E302
28/30 | 20 | 2 | 1 | PTAC #110 | Non indiquée | E302
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #110 | Non indiquée | E302
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #110 | Non indiquée | E302
32 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #112 | Non indiquée | E302
33/35 | 15 | 2 | 1 | PTAC #112 | Non indiquée | E302
34 | 15 | 1 | 1 | GEN #112 | Non indiquée | E302
36 | 15 | 1 | 1 | ECL #112 | Non indiquée | E302
37 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #114 | Non indiquée | E302
38/40 | 20 | 2 | 1 | PTAC #114 | Non indiquée | E302
39 | 15 | 1 | 1 | GEN #114 | Non indiquée | E302
41 | 15 | 1 | 1 | ECL #114 | Non indiquée | E302
42 | 20 | 1 | 1 | MO #116 | Non indiquée | E302
43 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #116 | Non indiquée | E302
44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #116 | Non indiquée | E302
45 | 15 | 1 | 1 | GEN #116 | Non indiquée | E302
47 | 15 | 1 | 1 | ECL #116 | Non indiquée | E302
48 | 15 | 1 | 1 | CORRIDOR N. 1 | Non indiquée | E302
49 | 15 | 1 | 1 | EXT. ESC. 02 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 40

## B1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #203 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | REF #203 | Non indiquée | E302
3 | 15 | 1 | 1 | LV #203 | Non indiquée | E302
4 | 20 | 1 | 1 | MO #203 | Non indiquée | E302
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #203 | Non indiquée | E302
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #203 | Non indiquée | E302
7 | 15 | 1 | 1 | GEN #203 | Non indiquée | E302
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #203 | Non indiquée | E302
9 | 15 | 1 | 1 | ECL #203 | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #203 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | REF #205 | Non indiquée | E302
13 | 15 | 1 | 1 | COMP #205 | Non indiquée | E302
14 | 20 | 1 | 1 | MO #205 | Non indiquée | E302
15 | 15 | 1 | 1 | LV #205 | Non indiquée | E302
16 | 40 | 1 | 1 | CUI #205 | Non indiquée | E302
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #205 | Non indiquée | E302
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #205 | Non indiquée | E302
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #205 | Non indiquée | E302
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #205 | Non indiquée | E302
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #205 | Non indiquée | E302
23 | 15 | 1 | 1 | COMP #207 | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | REF #207 | Non indiquée | E302
25 | 15 | 1 | 1 | LV #207 | Non indiquée | E302
26 | 20 | 1 | 1 | MO #207 | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #207 | Non indiquée | E302
28 | 40 | 1 | 1 | CUI #207 | Non indiquée | E302
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #207 | Non indiquée | E302
30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #207 | Non indiquée | E302
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #207 | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #207 | Non indiquée | E302
34 | 15 | 1 | 1 | REF #202 | Non indiquée | E302
35 | 15 | 1 | 1 | COMP #202 | Non indiquée | E302
36 | 20 | 1 | 1 | MO #202 | Non indiquée | E302
37 | 15 | 1 | 1 | LV #202 | Non indiquée | E302
38 | 40 | 1 | 1 | CUI #202 | Non indiquée | E302
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #202 | Non indiquée | E302
40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #202 | Non indiquée | E302
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #202 | Non indiquée | E302
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #202 | Non indiquée | E302
44 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #202 | Non indiquée | E302
45 | 15 | 1 | 1 | COMP #204 | Non indiquée | E302
46 | 15 | 1 | 1 | REF #204 | Non indiquée | E302
47 | 15 | 1 | 1 | LV #204 | Non indiquée | E302
48 | 20 | 1 | 1 | MO #204 | Non indiquée | E302
49 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #204 | Non indiquée | E302
50 | 40 | 1 | 1 | CUI #204 | Non indiquée | E302
51 | 15 | 1 | 1 | GEN #204 | Non indiquée | E302
52/54 | 20 | 2 | 1 | PTAC #204 | Non indiquée | E302
53 | 15 | 1 | 1 | ECL #204 | Non indiquée | E302
55 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #204 | Non indiquée | E302
56 | 15 | 1 | 1 | REF #206 | Non indiquée | E302
57 | 15 | 1 | 1 | COMP #206 | Non indiquée | E302
58 | 20 | 1 | 1 | MO #206 | Non indiquée | E302
59 | 15 | 1 | 1 | LV #206 | Non indiquée | E302
60 | 40 | 1 | 1 | CUI #206 | Non indiquée | E302
61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #206 | Non indiquée | E302
62/64 | 20 | 2 | 1 | PTAC #206 | Non indiquée | E302
63 | 15 | 1 | 1 | GEN #206 | Non indiquée | E302
65 | 15 | 1 | 1 | ECL #206 | Non indiquée | E302
66 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #206 | Non indiquée | E302
67 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
68 | 15 | 1 | 1 | PORTES NIV. 2 | Non indiquée | E302
69 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 2 | Non indiquée | E302
70 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 2 | Non indiquée | E302
80/82/84 | 500 | 3 | 1 | PANNEAU B2 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 65

## B2
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #209 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | REF #209 | Non indiquée | E302
3 | 15 | 1 | 1 | LV #209 | Non indiquée | E302
4 | 20 | 1 | 1 | MO #209 | Non indiquée | E302
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #209 | Non indiquée | E302
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #209 | Non indiquée | E302
7 | 15 | 1 | 1 | GEN #209 | Non indiquée | E302
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #209 | Non indiquée | E302
9 | 15 | 1 | 1 | ECL #209 | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #209 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | REF #211 | Non indiquée | E302
13 | 15 | 1 | 1 | COMP #211 | Non indiquée | E302
14 | 20 | 1 | 1 | MO #211 | Non indiquée | E302
15 | 15 | 1 | 1 | LV #211 | Non indiquée | E302
16 | 40 | 1 | 1 | CUI #211 | Non indiquée | E302
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #211 | Non indiquée | E302
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #211 | Non indiquée | E302
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #211 | Non indiquée | E302
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #211 | Non indiquée | E302
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #211 | Non indiquée | E302
23 | 15 | 1 | 1 | COMP #213 | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | REF #213 | Non indiquée | E302
25 | 15 | 1 | 1 | LV #213 | Non indiquée | E302
26 | 20 | 1 | 1 | MO #213 | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #213 | Non indiquée | E302
28 | 40 | 1 | 1 | CUI #213 | Non indiquée | E302
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #213 | Non indiquée | E302
30/32 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #213 | Non indiquée | E302
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #213 | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #213 | Non indiquée | E302
34/36 | 15 | 2 | 1 | UE-213 | Non indiquée | E302
35 | 15 | 1 | 1 | COMP #208 | Non indiquée | E302
37 | 15 | 1 | 1 | LV #208 | Non indiquée | E302
38 | 15 | 1 | 1 | REF #208 | Non indiquée | E302
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #208 | Non indiquée | E302
40 | 20 | 1 | 1 | MO #208 | Non indiquée | E302
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #208 | Non indiquée | E302
42 | 40 | 1 | 1 | CUI #208 | Non indiquée | E302
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #208 | Non indiquée | E302
44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #208 | Non indiquée | E302
45 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #208 | Non indiquée | E302
47 | 15 | 1 | 1 | COMP #210 | Non indiquée | E302
48 | 15 | 1 | 1 | REF #210 | Non indiquée | E302
49 | 15 | 1 | 1 | LV #210 | Non indiquée | E302
50 | 20 | 1 | 1 | MO #210 | Non indiquée | E302
51 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #210 | Non indiquée | E302
52 | 40 | 1 | 1 | CUI #210 | Non indiquée | E302
53 | 15 | 1 | 1 | GEN #210 | Non indiquée | E302
54/56 | 20 | 2 | 1 | PTAC #210 | Non indiquée | E302
55 | 15 | 1 | 1 | ECL #210 | Non indiquée | E302
57 | 15 | 1 | 1 | COMP #212 | Non indiquée | E302
58 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #210 | Non indiquée | E302
59 | 15 | 1 | 1 | LV #212 | Non indiquée | E302
60 | 15 | 1 | 1 | REF #212 | Non indiquée | E302
61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #212 | Non indiquée | E302
62 | 20 | 1 | 1 | MO #212 | Non indiquée | E302
63 | 15 | 1 | 1 | GEN #212 | Non indiquée | E302
64 | 40 | 1 | 1 | CUI #212 | Non indiquée | E302
65 | 15 | 1 | 1 | ECL #212 | Non indiquée | E302
66/68 | 20 | 2 | 1 | PTAC #212 | Non indiquée | E302
67 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #212 | Non indiquée | E302
70 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
80/82/84 | 400 | 3 | 1 | PANNEAU B3 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 63

## B3
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #215 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | REF #215 | Non indiquée | E302
3 | 15 | 1 | 1 | LV #215 | Non indiquée | E302
4 | 20 | 1 | 1 | MO #215 | Non indiquée | E302
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #215 | Non indiquée | E302
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #215 | Non indiquée | E302
7/9 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #215 | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 | GEN #215 | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | ECL #215 | Non indiquée | E302
11/13 | 15 | 2 | 1 | UE-215 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #215 | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #217 | Non indiquée | E302
15/17 | 20 | 2 | 1 | PTAC #217 | Non indiquée | E302
16 | 15 | 1 | 1 | GEN #217 | Non indiquée | E302
18 | 15 | 1 | 1 | ECL #217 | Non indiquée | E302
19 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #219 | Non indiquée | E302
20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #219 | Non indiquée | E302
21 | 15 | 1 | 1 | GEN #219 | Non indiquée | E302
23 | 15 | 1 | 1 | ECL #219 | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #221 | Non indiquée | E302
25/27 | 20 | 2 | 1 | PTAC #221 | Non indiquée | E302
26 | 15 | 1 | 1 | GEN #221 | Non indiquée | E302
28 | 15 | 1 | 1 | ECL #221 | Non indiquée | E302
29 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #223 | Non indiquée | E302
30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #223 | Non indiquée | E302
31 | 15 | 1 | 1 | GEN #223 | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | ECL #223 | Non indiquée | E302
34 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #225 | Non indiquée | E302
35/37 | 20 | 2 | 1 | PTAC #225 | Non indiquée | E302
36 | 15 | 1 | 1 | GEN #225 | Non indiquée | E302
38 | 15 | 1 | 1 | ECL #225 | Non indiquée | E302
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #227 | Non indiquée | E302
40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #227 | Non indiquée | E302
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #227 | Non indiquée | E302
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #227 | Non indiquée | E302
44 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #214 | Non indiquée | E302
45/47 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #214 | Non indiquée | E302
46 | 15 | 1 | 1 | GEN #214 | Non indiquée | E302
48 | 15 | 1 | 1 | ECL #214 | Non indiquée | E302
49/51 | 15 | 2 | 1 | UE-214 | Non indiquée | E302
50 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #216 | Non indiquée | E302
52 | 15 | 1 | 1 | GEN #216 | Non indiquée | E302
53/55 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #216 | Non indiquée | E302
54 | 15 | 1 | 1 | ECL #216 | Non indiquée | E302
56/58 | 15 | 2 | 1 | UE-216 | Non indiquée | E302
57 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #218 | Non indiquée | E302
59 | 15 | 1 | 1 | GEN #218 | Non indiquée | E302
60/62 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #218 | Non indiquée | E302
61 | 15 | 1 | 1 | ECL #218 | Non indiquée | E302
63/65 | 15 | 2 | 1 | UE-218 | Non indiquée | E302
64 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #220 | Non indiquée | E302
66 | 15 | 1 | 1 | GEN #220 | Non indiquée | E302
67 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #222 | Non indiquée | E302
68 | 15 | 1 | 1 | ECL #220 | Non indiquée | E302
69 | 15 | 1 | 1 | GEN #222 | Non indiquée | E302
70/72 | 20 | 2 | 1 | PTAC #220 | Non indiquée | E302
71 | 15 | 1 | 1 | ECL #222 | Non indiquée | E302
73/75 | 20 | 2 | 1 | PTAC #222 | Non indiquée | E302
74/76 | 20 | 2 | 1 | PTAC #224 | Non indiquée | E302
77 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #224 | Non indiquée | E302
78 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 2 | Non indiquée | E302
79 | 15 | 1 | 1 | GEN #224 | Non indiquée | E302
80/82/84 | 300 | 3 | 1 | PANNEAU B4 | Non indiquée | E302
81 | 15 | 1 | 1 | ECL #224 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 64

## B4
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1/3 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #229 | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #229 | Non indiquée | E302
4 | 15 | 1 | 1 | GEN #229 | Non indiquée | E302
5/7 | 20 | 2 | 1 | UE-229 | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 | ECL #229 | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #231 | Non indiquée | E302
9/11 | 20 | 2 | 1 | PTAC #231 | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | GEN #231 | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | ECL #231 | Non indiquée | E302
13/15 | 20 | 2 | 1 | PTAC #233 | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #233 | Non indiquée | E302
16 | 15 | 1 | 1 | GEN #233 | Non indiquée | E302
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #235 | Non indiquée | E302
18 | 15 | 1 | 1 | ECL #233 | Non indiquée | E302
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #235 | Non indiquée | E302
20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #235 | Non indiquée | E302
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #235 | Non indiquée | E302
23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #237 | Non indiquée | E302
24 | 40 | 1 | 1 | MO #237 | Non indiquée | E302
25 | 15 | 1 | 1 | GEN #237 | Non indiquée | E302
26/28 | 20 | 2 | 1 | PTAC #237 | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | ECL #237 | Non indiquée | E302
29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #226 | Non indiquée | E302
30 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #226 | Non indiquée | E302
32 | 15 | 1 | 1 | GEN #226 | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #228 | Non indiquée | E302
34 | 15 | 1 | 1 | ECL #226 | Non indiquée | E302
35 | 15 | 1 | 1 | GEN #228 | Non indiquée | E302
36/38 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #228 | Non indiquée | E302
37 | 15 | 1 | 1 | ECL #228 | Non indiquée | E302
39/41 | 20 | 2 | 1 | UE-228 | Non indiquée | E302
40 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #230 | Non indiquée | E302
42 | 15 | 1 | 1 | GEN #230 | Non indiquée | E302
43/45 | 20 | 2 | 1 | PTAC #230 | Non indiquée | E302
44 | 15 | 1 | 1 | ECL #230 | Non indiquée | E302
46 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #232 | Non indiquée | E302
47/49 | 20 | 2 | 1 | PTAC #232 | Non indiquée | E302
48 | 15 | 1 | 1 | GEN #232 | Non indiquée | E302
50 | 15 | 1 | 1 | ECL #232 | Non indiquée | E302
51/53 | 20 | 2 | 1 | PTAC #234 | Non indiquée | E302
52 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #234 | Non indiquée | E302
54 | 15 | 1 | 1 | GEN #234 | Non indiquée | E302
55 | 40 | 1 | 1 | MO #236 | Non indiquée | E302
56 | 15 | 1 | 1 | ECL #234 | Non indiquée | E302
57/59 | 20 | 2 | 1 | PTAC #236 | Non indiquée | E302
58 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #236 | Non indiquée | E302
60 | 15 | 1 | 1 | GEN #236 | Non indiquée | E302
61 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
62 | 15 | 1 | 1 | ECL #236 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 49

## PDU
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | STATION. EXT. | Non indiquée | E302
2/4/6 | 35 | 3 | 1 | UAF-1 | Non indiquée | E302
3/5/7 | 15 | 3 | 1 | COND-1 | Non indiquée | E302
8/10/12 | 30 | 3 | 1 | UC-2 | Non indiquée | E302
9/11/13 | 30 | 3 | 1 | CA-1 | Non indiquée | E302
14 | 20 | 1 | 1 | SE-1 | Non indiquée | E302
15/17/19 | 30 | 3 | 1 | UC-1 | Non indiquée | E302
16 | 20 | 1 | 1 | SE-2 | Non indiquée | E302
18 | 20 | 1 | 1 | SE-3 | Non indiquée | E302
20 | 20 | 1 | 1 | SE-4 | Non indiquée | E302
21/23/25 | 30 | 3 | 1 | UC-1 | Non indiquée | E302
22 | 20 | 1 | 1 | SE-5 | Non indiquée | E302
24 | 20 | 1 | 1 | SE-6 | Non indiquée | E302
26 | 20 | 1 | 1 | ESC 01 | Non indiquée | E302
27 | 20 | 1 | 1 | ESC 02 | Non indiquée | E302
28 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
29 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
30 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
31 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 2 | Non indiquée | E302
32 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E302
33 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E302
34 | 20 | 1 | 1 | SALLE DU PERS. | Non indiquée | E302
35 | 20 | 1 | 1 | MÉC. PISCINE | Non indiquée | E302
36 | 20 | 1 | 1 | SALLE MÉC. | Non indiquée | E302
37 | 20 | 1 | 1 | BUAN. NIV. 1 | Non indiquée | E302
38 | 20 | 1 | 1 | CONCIE. NIV. 2 | Non indiquée | E302
39 | 20 | 1 | 1 | CONCIE. NIV. 3 | Non indiquée | E302
40 | 20 | 1 | 1 | CONCIE. NIV. 4 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 28

## PS-2
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | DÉJEUNER | Non indiquée | E302
2 | 15 | 1 | 1 | DÉJEUNER | Non indiquée | E302
3 | 15 | 1 | 1 | CÉRÉAL | Non indiquée | E302
4 | 15 | 1 | 1 | JUS | Non indiquée | E302
5 | 15 | 1 | 1 | MINI FRIG. | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
7 | 15 | 1 | 1 | GARDE-MANGER | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
9 | 15 | 1 | 1 | GARDE-MANGER | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | FRIG. G-M | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | FRIG. G-M | Non indiquée | E302
12 | 15 | 1 | 1 | FRIG. G-M | Non indiquée | E302
13 | 15 | 1 | 1 | MO G-MANGER | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | PAIN DÉJEUN. | Non indiquée | E302
15 | 15 | 1 | 1 | LV G-MANGER | Non indiquée | E302
16/18/20 | 40 | 3 | 1 | FOUR COMBI | Non indiquée | E302
17 | 15 | 1 | 1 | SALLE ÉLECTR. | Non indiquée | E302
19 | 15 | 1 | 1 | / SAL. PERSO. | Non indiquée | E302
21 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
22 | 20 | 1 | 1 | PRINT. ADM. | Non indiquée | E302
23 | 15 | 1 | 1 | VESTIBULE | Non indiquée | E302
24 | 15 | 1 | 1 | DEJ. / CONF | Non indiquée | E302
25 | 15 | 1 | 1 | DIRECTION | Non indiquée | E302
26 | 15 | 1 | 1 | VESTIBULE | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
28 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
29 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
30 | 20 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
31 | 15 | 1 | 1 | VAL. / RANG. | Non indiquée | E302
32 | 15 | 1 | 1 | TÉLECOM | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | PERSONNEL | Non indiquée | E302
34 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
35/37 | 15 | 2 | 1 | UE/UC-1 | Non indiquée | E302
36 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
38 | 15 | 1 | 1 | TERRASSE | Non indiquée | E302
39/41 | 15 | 2 | 1 | UE-3 | Non indiquée | E302
40 | 15 | 1 | 1 | VESTIBULE | Non indiquée | E302
42/44 | 15 | 2 | 1 | UE-5 | Non indiquée | E302
43/45 | 15 | 2 | 1 | UE-4 | Non indiquée | E302
46/48 | 15 | 2 | 1 | UE-7 | Non indiquée | E302
47/49 | 15 | 2 | 1 | UE-6 | Non indiquée | E302
50 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 1 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 42

## PS-1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | SALON CDW | Non indiquée | E302
2 | 20 | 1 | 1 | MO SALON CDW | Non indiquée | E302
3 | 15 | 1 | 1 | SALON CDW | Non indiquée | E302
4 | 15 | 1 | 1 | SALON CDW | Non indiquée | E302
5 | 15 | 1 | 1 | ASC. N. 1 | Non indiquée | E302
6 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
7 | 15 | 1 | 1 | SALLÉ ÉLECTR. | Non indiquée | E302
8 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
9 | 15 | 1 | 1 | MÉC. PISCINE | Non indiquée | E302
10 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
11 | 15 | 1 | 1 | WC HOMMES | Non indiquée | E302
12 | 20 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
13 | 15 | 1 | 1 | SÉC. À MAIN | Non indiquée | E302
14 | 15 | 1 | 1 | MÉCANIQUE | Non indiquée | E302
15 | 15 | 1 | 1 | RANGEMENT | Non indiquée | E302
16 | 15 | 1 | 1 | WC FEMMES | Non indiquée | E302
17/19 | 30 | 2 | 1 | SÉCHEUSE | Non indiquée | E302
18 | 15 | 1 | 1 | WC GYM | Non indiquée | E302
20 | 15 | 1 | 1 | DÉPÔT | Non indiquée | E302
21/23 | 30 | 2 | 1 | LAVEUSE | Non indiquée | E302
22/24 | 30 | 2 | 1 | LAVEUSE | Non indiquée | E302
25 | 20 | 1 | 1 | ATELIER / BUAN. | Non indiquée | E302
26/28 | 30 | 2 | 1 | LAVEUSE | Non indiquée | E302
27 | 15 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
29 | 20 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
30 | 20 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
31 | 15 | 1 | 1 | ASC. N. 4 | Non indiquée | E302
32 | 20 | 1 | 1 | CDLW | Non indiquée | E302
33 | 15 | 1 | 1 | ASC. N. 4 | Non indiquée | E302
34 | 15 | 1 | 1 | EXT. ESC. 01 | Non indiquée | E302
35 | 15 | 1 | 1 | SALLE À... | Non indiquée | E302
36 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
37 | 15 | 1 | 1 | SALLE DU PERS. | Non indiquée | E302
38 | 20 | 1 | 1 | CORR. NIV. 1 | Non indiquée | E302
39 | 15 | 1 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
40 | 15 | 1 | 1 | CONFERENCE | Non indiquée | E302
41 | 15 | 1 | 1 | ENTRÉE | Non indiquée | E302
42 | 15 | 1 | 1 |  | Non indiquée | E302
43 | 15 | 1 | 1 | GYM | Non indiquée | E302
44 | 15 | 1 | 1 | RANGEMENT | Non indiquée | E302
45 | 15 | 1 | 1 | PISCINE | Non indiquée | E302
46 | 15 | 1 | 1 | / RANG. / DÉP. | Non indiquée | E302
47 | 20 | 1 | 1 | SORTIE SEC. N. 1 | Non indiquée | E302
48 | 15 | 1 | 1 | ÉLEC. / MÉC. | Non indiquée | E302
49 | 15 | 1 | 1 | ASCENSEURS | Non indiquée | E302
50 | 15 | 1 | 1 | ESC. 01 | Non indiquée | E302
51 | 15 | 1 | 1 | / DÉCH. N. 1 | Non indiquée | E302
52 | 15 | 1 | 1 | ESC. 02 | Non indiquée | E302
53/55 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
54/56 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
57/59 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
58/60 | 50 | 2 | 1 | BORNE EXT. | Non indiquée | E302
61 | 20 | 1 | 1 | TOIT | Non indiquée | E302
62 | 20 | 1 | 1 | UAF-1 | Non indiquée | E302
63 | 15 | 1 | 1 | VE-1 | Non indiquée | E302
64 | 15 | 1 | 1 | VE-2 | Non indiquée | E302
65 | 15 | 1 | 1 | VE-3 | Non indiquée | E302
66 | 15 | 1 | 1 | VE-4 | Non indiquée | E302
67 | 15 | 1 | 1 | VE-5 | Non indiquée | E302
68 | 15 | 1 | 1 | VE-6 | Non indiquée | E302
69 | 15 | 1 | 1 | VE-1 | Non indiquée | E302
70 | 15 | 1 | 1 | VE-5 | Non indiquée | E302
71 | 15 | 1 | 1 | PP-1 | Non indiquée | E302
72 | 15 | 1 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
73 | 15 | 1 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
74 | 20 | 1 | 1 | DÉJ. / G-M | Non indiquée | E302
75/77 | 15 | 2 | 1 | UE-8 | Non indiquée | E302
76/78 | 30 | 2 | 1 | UC-8 | Non indiquée | E302
79/81 | 15 | 2 | 1 | UE-2 | Non indiquée | E302
80/82/84 | 20 | 3 | 1 | PANNEAU PS-2 | Non indiquée | E302
83 | 15 | 1 | 1 | CH-1 | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 71

## PPU
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1/3/5 | 20 | 3 | 1 | VESTIBULE ARR. | Non indiquée | E302
2/4/6 | 20 | 3 | 1 | LOBBY | Non indiquée | E302
7/9/11 | 30 | 3 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
8/10/12 | 30 | 3 | 1 | ASC. | Non indiquée | E302
13/15/17 | 175 | 3 | 1 | T-1 | Non indiquée | E302
14/16/18 | 175 | 3 | 1 | T-2 | Non indiquée | E302
19/21/23 | 175 | 3 | 1 | T-3 | Non indiquée | E302
20/22/24 | 175 | 3 | 1 | T-4 | Non indiquée | E302
25/27/29 | 90 | 3 | 1 | T-5 | Non indiquée | E302
26/28/30 | 100 | 3 | 1 | SERP. UAF-1 | Non indiquée | E302
68/70/72 | 600 | 3 | 1 | PANNEAU PDU | Non indiquée | E302
TOTAL APPAREILS | 11

## D1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #403 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | REF #403 | Non indiquée | E303
3 | 15 | 1 | 1 | LV #403 | Non indiquée | E303
4 | 20 | 1 | 1 | MO #403 | Non indiquée | E303
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #403 | Non indiquée | E303
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #403 | Non indiquée | E303
7 | 15 | 1 | 1 | GEN #403 | Non indiquée | E303
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #403 | Non indiquée | E303
9 | 15 | 1 | 1 | ECL #403 | Non indiquée | E303
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #403 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | REF #405 | Non indiquée | E303
13 | 15 | 1 | 1 | COMP #405 | Non indiquée | E303
14 | 20 | 1 | 1 | MO #405 | Non indiquée | E303
15 | 15 | 1 | 1 | LV #405 | Non indiquée | E303
16 | 40 | 1 | 1 | CUI #405 | Non indiquée | E303
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #405 | Non indiquée | E303
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #405 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #405 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #405 | Non indiquée | E303
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #405 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | COMP #407 | Non indiquée | E303
24 | 15 | 1 | 1 | REF #407 | Non indiquée | E303
25 | 15 | 1 | 1 | LV #407 | Non indiquée | E303
26 | 20 | 1 | 1 | MO #407 | Non indiquée | E303
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #407 | Non indiquée | E303
28 | 40 | 1 | 1 | CUI #407 | Non indiquée | E303
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #407 | Non indiquée | E303
30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #407 | Non indiquée | E303
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #407 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #407 | Non indiquée | E303
34 | 15 | 1 | 1 | REF #402 | Non indiquée | E303
35 | 15 | 1 | 1 | COMP #402 | Non indiquée | E303
36 | 20 | 1 | 1 | MO #402 | Non indiquée | E303
37 | 15 | 1 | 1 | LV #402 | Non indiquée | E303
38 | 40 | 1 | 1 | CUI #402 | Non indiquée | E303
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #402 | Non indiquée | E303
40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #402 | Non indiquée | E303
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #402 | Non indiquée | E303
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #402 | Non indiquée | E303
44 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #402 | Non indiquée | E303
45 | 15 | 1 | 1 | COMP #404 | Non indiquée | E303
46 | 15 | 1 | 1 | REF #404 | Non indiquée | E303
47 | 15 | 1 | 1 | LV #404 | Non indiquée | E303
48 | 20 | 1 | 1 | MO #404 | Non indiquée | E303
49 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #404 | Non indiquée | E303
50 | 40 | 1 | 1 | CUI #404 | Non indiquée | E303
51 | 15 | 1 | 1 | GEN #404 | Non indiquée | E303
52/54 | 20 | 2 | 1 | PTAC #404 | Non indiquée | E303
53 | 15 | 1 | 1 | ECL #404 | Non indiquée | E303
55 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #404 | Non indiquée | E303
56 | 15 | 1 | 1 | REF #406 | Non indiquée | E303
57 | 15 | 1 | 1 | COMP #406 | Non indiquée | E303
58 | 20 | 1 | 1 | MO #406 | Non indiquée | E303
59 | 15 | 1 | 1 | LV #406 | Non indiquée | E303
60 | 40 | 1 | 1 | CUI #406 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #406 | Non indiquée | E303
62/64 | 20 | 2 | 1 | PTAC #406 | Non indiquée | E303
63 | 15 | 1 | 1 | GEN #406 | Non indiquée | E303
65 | 15 | 1 | 1 | ECL #406 | Non indiquée | E303
66 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #406 | Non indiquée | E303
67 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E303
68 | 20 | 1 | 1 | PORTES NIV. 4 | Non indiquée | E303
69 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 4 | Non indiquée | E303
70 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 4 | Non indiquée | E303
80/82/84 | 300 | 3 | 1 | PANNEAU D2 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 65

## D2
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #409 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | REF #409 | Non indiquée | E303
3 | 15 | 1 | 1 | LV #409 | Non indiquée | E303
4 | 20 | 1 | 1 | MO #409 | Non indiquée | E303
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #409 | Non indiquée | E303
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #409 | Non indiquée | E303
7 | 15 | 1 | 1 | GEN #409 | Non indiquée | E303
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #409 | Non indiquée | E303
9 | 15 | 1 | 1 | ECL #409 | Non indiquée | E303
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #409 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | REF #411 | Non indiquée | E303
13 | 15 | 1 | 1 | COMP #411 | Non indiquée | E303
14 | 20 | 1 | 1 | MO #411 | Non indiquée | E303
15 | 15 | 1 | 1 | LV #411 | Non indiquée | E303
16 | 40 | 1 | 1 | CUI #411 | Non indiquée | E303
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #411 | Non indiquée | E303
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #411 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #411 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #411 | Non indiquée | E303
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #411 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | COMP #413 | Non indiquée | E303
24 | 15 | 1 | 1 | REF #413 | Non indiquée | E303
25 | 15 | 1 | 1 | LV #413 | Non indiquée | E303
26 | 20 | 1 | 1 | MO #413 | Non indiquée | E303
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #413 | Non indiquée | E303
28 | 40 | 1 | 1 | CUI #413 | Non indiquée | E303
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #413 | Non indiquée | E303
30/32 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #413 | Non indiquée | E303
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #413 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #413 | Non indiquée | E303
34/36 | 15 | 2 | 1 | UE-413 | Non indiquée | E303
35 | 15 | 1 | 1 | COMP #408 | Non indiquée | E303
37 | 15 | 1 | 1 | LV #408 | Non indiquée | E303
38 | 15 | 1 | 1 | REF #408 | Non indiquée | E303
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #408 | Non indiquée | E303
40 | 20 | 1 | 1 | MO #408 | Non indiquée | E303
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #408 | Non indiquée | E303
42 | 40 | 1 | 1 | CUI #408 | Non indiquée | E303
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #408 | Non indiquée | E303
44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #408 | Non indiquée | E303
45 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #408 | Non indiquée | E303
47 | 15 | 1 | 1 | COMP #410 | Non indiquée | E303
48 | 15 | 1 | 1 | REF #410 | Non indiquée | E303
49 | 15 | 1 | 1 | LV #410 | Non indiquée | E303
50 | 20 | 1 | 1 | MO #410 | Non indiquée | E303
51 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #410 | Non indiquée | E303
52 | 40 | 1 | 1 | CUI #410 | Non indiquée | E303
53 | 15 | 1 | 1 | GEN #410 | Non indiquée | E303
54/56 | 20 | 2 | 1 | PTAC #410 | Non indiquée | E303
55 | 15 | 1 | 1 | ECL #410 | Non indiquée | E303
57 | 15 | 1 | 1 | COMP #412 | Non indiquée | E303
58 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #410 | Non indiquée | E303
59 | 15 | 1 | 1 | LV #412 | Non indiquée | E303
60 | 15 | 1 | 1 | REF #412 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #412 | Non indiquée | E303
62 | 20 | 1 | 1 | MO #412 | Non indiquée | E303
63 | 15 | 1 | 1 | GEN #412 | Non indiquée | E303
64 | 40 | 1 | 1 | CUI #412 | Non indiquée | E303
65 | 15 | 1 | 1 | ECL #412 | Non indiquée | E303
66/68 | 20 | 2 | 1 | PTAC #412 | Non indiquée | E303
67 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #412 | Non indiquée | E303
70 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E303
80/82/84 | 200 | 3 | 1 | PANNEAU D3 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 63

## D3
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #415 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | REF #415 | Non indiquée | E303
3 | 15 | 1 | 1 | LV #415 | Non indiquée | E303
4 | 20 | 1 | 1 | MO #415 | Non indiquée | E303
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #415 | Non indiquée | E303
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #415 | Non indiquée | E303
7/9 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #415 | Non indiquée | E303
8 | 15 | 1 | 1 | GEN #415 | Non indiquée | E303
10 | 15 | 1 | 1 | ECL #415 | Non indiquée | E303
11/13 | 15 | 2 | 1 | UE-415 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #415 | Non indiquée | E303
14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #417 | Non indiquée | E303
15/17 | 20 | 2 | 1 | PTAC #417 | Non indiquée | E303
16 | 15 | 1 | 1 | GEN #417 | Non indiquée | E303
18 | 15 | 1 | 1 | ECL #417 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #419 | Non indiquée | E303
20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #419 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | GEN #419 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | ECL #419 | Non indiquée | E303
24 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #421 | Non indiquée | E303
25/27 | 20 | 2 | 1 | PTAC #421 | Non indiquée | E303
26 | 15 | 1 | 1 | GEN #421 | Non indiquée | E303
28 | 15 | 1 | 1 | ECL #421 | Non indiquée | E303
29 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #423 | Non indiquée | E303
30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #423 | Non indiquée | E303
31 | 15 | 1 | 1 | GEN #423 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | ECL #423 | Non indiquée | E303
34 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #425 | Non indiquée | E303
35/37 | 20 | 2 | 1 | PTAC #425 | Non indiquée | E303
36 | 15 | 1 | 1 | GEN #425 | Non indiquée | E303
38 | 15 | 1 | 1 | ECL #425 | Non indiquée | E303
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #427 | Non indiquée | E303
40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #427 | Non indiquée | E303
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #427 | Non indiquée | E303
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #427 | Non indiquée | E303
44 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #414 | Non indiquée | E303
45/47 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #414 | Non indiquée | E303
46 | 15 | 1 | 1 | GEN #414 | Non indiquée | E303
48 | 15 | 1 | 1 | ECL #414 | Non indiquée | E303
49/51 | 15 | 2 | 1 | UE-414 | Non indiquée | E303
50 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #416 | Non indiquée | E303
52 | 15 | 1 | 1 | GEN #416 | Non indiquée | E303
53/55 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #416 | Non indiquée | E303
54 | 15 | 1 | 1 | ECL #416 | Non indiquée | E303
56/58 | 15 | 2 | 1 | UE-416 | Non indiquée | E303
57 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #418 | Non indiquée | E303
59 | 15 | 1 | 1 | GEN #418 | Non indiquée | E303
60/62 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #418 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | ECL #418 | Non indiquée | E303
63/65 | 15 | 2 | 1 | UE-418 | Non indiquée | E303
64 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #420 | Non indiquée | E303
66 | 15 | 1 | 1 | GEN #420 | Non indiquée | E303
67 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #422 | Non indiquée | E303
68 | 15 | 1 | 1 | ECL #420 | Non indiquée | E303
69 | 15 | 1 | 1 | GEN #422 | Non indiquée | E303
70/72 | 20 | 2 | 1 | PTAC #420 | Non indiquée | E303
71 | 15 | 1 | 1 | ECL #422 | Non indiquée | E303
73/75 | 20 | 2 | 1 | PTAC #422 | Non indiquée | E303
74/76 | 20 | 2 | 1 | PTAC #424 | Non indiquée | E303
77 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #424 | Non indiquée | E303
78 | 15 | 1 | 1 | CONCIER. N. 4 | Non indiquée | E303
79 | 15 | 1 | 1 | GEN #424 | Non indiquée | E303
80/82/84 | 100 | 3 | 1 | PANNEAU D4 | Non indiquée | E303
81 | 15 | 1 | 1 | ECL #424 | Non indiquée | E303
83 | 15 | 1 | 1 | / GLAÇ. N. 4 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 65

## D4
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1/3 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #429 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #429 | Non indiquée | E303
4 | 15 | 1 | 1 | GEN #429 | Non indiquée | E303
5/7 | 20 | 2 | 1 | UE-429 | Non indiquée | E303
6 | 15 | 1 | 1 | ECL #429 | Non indiquée | E303
8 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #431 | Non indiquée | E303
9/11 | 20 | 2 | 1 | PTAC #431 | Non indiquée | E303
10 | 15 | 1 | 1 | GEN #431 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | ECL #431 | Non indiquée | E303
13/15 | 20 | 2 | 1 | PTAC #433 | Non indiquée | E303
14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #433 | Non indiquée | E303
16 | 15 | 1 | 1 | GEN #433 | Non indiquée | E303
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #435 | Non indiquée | E303
18 | 15 | 1 | 1 | ECL #433 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #435 | Non indiquée | E303
20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #435 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #435 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #437 | Non indiquée | E303
24 | 40 | 1 | 1 | MO #437 | Non indiquée | E303
25 | 15 | 1 | 1 | GEN #437 | Non indiquée | E303
26/28 | 20 | 2 | 1 | PTAC #437 | Non indiquée | E303
27 | 15 | 1 | 1 | ECL #437 | Non indiquée | E303
29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #426 | Non indiquée | E303
30 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #426 | Non indiquée | E303
32 | 15 | 1 | 1 | GEN #426 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #428 | Non indiquée | E303
34 | 15 | 1 | 1 | ECL #426 | Non indiquée | E303
35 | 15 | 1 | 1 | GEN #428 | Non indiquée | E303
36/38 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #428 | Non indiquée | E303
37 | 15 | 1 | 1 | ECL #428 | Non indiquée | E303
39/41 | 20 | 2 | 1 | UE-428 | Non indiquée | E303
40 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #430 | Non indiquée | E303
42 | 15 | 1 | 1 | GEN #430 | Non indiquée | E303
43/45 | 20 | 2 | 1 | PTAC #430 | Non indiquée | E303
44 | 15 | 1 | 1 | ECL #430 | Non indiquée | E303
46 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #432 | Non indiquée | E303
47/49 | 20 | 2 | 1 | PTAC #432 | Non indiquée | E303
48 | 15 | 1 | 1 | GEN #432 | Non indiquée | E303
50 | 15 | 1 | 1 | ECL #432 | Non indiquée | E303
51/53 | 20 | 2 | 1 | PTAC #434 | Non indiquée | E303
52 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #434 | Non indiquée | E303
54 | 15 | 1 | 1 | GEN #434 | Non indiquée | E303
55 | 40 | 1 | 1 | MO #436 | Non indiquée | E303
56 | 15 | 1 | 1 | ECL #434 | Non indiquée | E303
57/59 | 20 | 2 | 1 | PTAC #436 | Non indiquée | E303
58 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #436 | Non indiquée | E303
60 | 15 | 1 | 1 | GEN #436 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 4 | Non indiquée | E303
62 | 15 | 1 | 1 | ECL #436 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 49

## C1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #303 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | REF #303 | Non indiquée | E303
3 | 15 | 1 | 1 | LV #303 | Non indiquée | E303
4 | 20 | 1 | 1 | MO #303 | Non indiquée | E303
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #303 | Non indiquée | E303
6 | 40 | 1 | 1 | CUI #303 | Non indiquée | E303
7 | 15 | 1 | 1 | GEN #303 | Non indiquée | E303
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #303 | Non indiquée | E303
9 | 15 | 1 | 1 | ECL #303 | Non indiquée | E303
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #303 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | REF #305 | Non indiquée | E303
13 | 15 | 1 | 1 | COMP #305 | Non indiquée | E303
14 | 20 | 1 | 1 | MO #305 | Non indiquée | E303
15 | 15 | 1 | 1 | LV #305 | Non indiquée | E303
16 | 40 | 1 | 1 | CUI #305 | Non indiquée | E303
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #305 | Non indiquée | E303
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #305 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #305 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #305 | Non indiquée | E303
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #305 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | COMP #307 | Non indiquée | E303
24 | 15 | 1 | 1 | REF #307 | Non indiquée | E303
25 | 15 | 1 | 1 | LV #307 | Non indiquée | E303
26 | 20 | 1 | 1 | MO #307 | Non indiquée | E303
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #307 | Non indiquée | E303
28 | 40 | 1 | 1 | CUI #307 | Non indiquée | E303
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #307 | Non indiquée | E303
30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #307 | Non indiquée | E303
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #307 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #307 | Non indiquée | E303
34 | 15 | 1 | 1 | REF #302 | Non indiquée | E303
35 | 15 | 1 | 1 | COMP #302 | Non indiquée | E303
36 | 20 | 1 | 1 | MO #302 | Non indiquée | E303
37 | 15 | 1 | 1 | LV #302 | Non indiquée | E303
38 | 40 | 1 | 1 | CUI #302 | Non indiquée | E303
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #302 | Non indiquée | E303
40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #302 | Non indiquée | E303
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #302 | Non indiquée | E303
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #302 | Non indiquée | E303
44 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #302 | Non indiquée | E303
45 | 15 | 1 | 1 | COMP #304 | Non indiquée | E303
46 | 15 | 1 | 1 | REF #304 | Non indiquée | E303
47 | 15 | 1 | 1 | LV #304 | Non indiquée | E303
48 | 20 | 1 | 1 | MO #304 | Non indiquée | E303
49 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #304 | Non indiquée | E303
50 | 40 | 1 | 1 | CUI #304 | Non indiquée | E303
51 | 15 | 1 | 1 | GEN #304 | Non indiquée | E303
52/54 | 20 | 2 | 1 | PTAC #304 | Non indiquée | E303
53 | 15 | 1 | 1 | ECL #304 | Non indiquée | E303
55 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #304 | Non indiquée | E303
56 | 15 | 1 | 1 | REF #306 | Non indiquée | E303
57 | 15 | 1 | 1 | COMP #306 | Non indiquée | E303
58 | 20 | 1 | 1 | MO #306 | Non indiquée | E303
59 | 15 | 1 | 1 | LV #306 | Non indiquée | E303
60 | 40 | 1 | 1 | CUI #306 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #306 | Non indiquée | E303
62/64 | 20 | 2 | 1 | PTAC #306 | Non indiquée | E303
63 | 15 | 1 | 1 | GEN #306 | Non indiquée | E303
65 | 15 | 1 | 1 | ECL #306 | Non indiquée | E303
66 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #306 | Non indiquée | E303
67 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E303
68 | 20 | 1 | 1 | PORTES NIV. 3 | Non indiquée | E303
69 | 15 | 1 | 1 | / DEP. NIV. 3 | Non indiquée | E303
70 | 20 | 1 | 1 | SEC. N. 3 | Non indiquée | E303
80/82/84 | 300 | 3 | 1 | PANNEAU C2 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 65

## C2
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #309 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | REF #309 | Non indiquée | E303
3 | 15 | 1 | 1 | LV #309 | Non indiquée | E303
4 | 20 | 1 | 1 | MO #309 | Non indiquée | E303
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #309 | Non indiquée | E303
6 | 20 | 1 | 1 | CUI #309 | Non indiquée | E303
7 | 15 | 1 | 1 | GEN #309 | Non indiquée | E303
8/10 | 20 | 2 | 1 | PTAC #309 | Non indiquée | E303
9 | 15 | 1 | 1 | ECL #309 | Non indiquée | E303
11 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #309 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | REF #311 | Non indiquée | E303
13 | 15 | 1 | 1 | COMP #311 | Non indiquée | E303
14 | 20 | 1 | 1 | MO #311 | Non indiquée | E303
15 | 15 | 1 | 1 | LV #311 | Non indiquée | E303
16 | 20 | 1 | 1 | CUI #311 | Non indiquée | E303
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #311 | Non indiquée | E303
18/20 | 20 | 2 | 1 | PTAC #311 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #311 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #311 | Non indiquée | E303
22 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #311 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | COMP #313 | Non indiquée | E303
24 | 15 | 1 | 1 | REF #313 | Non indiquée | E303
25 | 15 | 1 | 1 | LV #313 | Non indiquée | E303
26 | 20 | 1 | 1 | MO #313 | Non indiquée | E303
27 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #313 | Non indiquée | E303
28 | 20 | 1 | 1 | CUI #313 | Non indiquée | E303
29 | 15 | 1 | 1 | GEN #313 | Non indiquée | E303
30/32 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #313 | Non indiquée | E303
31 | 15 | 1 | 1 | ECL #313 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #313 | Non indiquée | E303
34/36 | 15 | 2 | 1 | UE-313 | Non indiquée | E303
35 | 15 | 1 | 1 | COMP #308 | Non indiquée | E303
37 | 15 | 1 | 1 | LV #308 | Non indiquée | E303
38 | 15 | 1 | 1 | REF #308 | Non indiquée | E303
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #308 | Non indiquée | E303
40 | 20 | 1 | 1 | MO #308 | Non indiquée | E303
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #308 | Non indiquée | E303
42 | 20 | 1 | 1 | CUI #308 | Non indiquée | E303
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #308 | Non indiquée | E303
44/46 | 20 | 2 | 1 | PTAC #308 | Non indiquée | E303
45 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #308 | Non indiquée | E303
47 | 15 | 1 | 1 | COMP #310 | Non indiquée | E303
48 | 15 | 1 | 1 | REF #310 | Non indiquée | E303
49 | 15 | 1 | 1 | LV #310 | Non indiquée | E303
50 | 20 | 1 | 1 | MO #310 | Non indiquée | E303
51 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #310 | Non indiquée | E303
52 | 20 | 1 | 1 | CUI #310 | Non indiquée | E303
53 | 15 | 1 | 1 | GEN #310 | Non indiquée | E303
54/56 | 20 | 2 | 1 | PTAC #310 | Non indiquée | E303
55 | 15 | 1 | 1 | ECL #310 | Non indiquée | E303
57 | 15 | 1 | 1 | COMP #312 | Non indiquée | E303
58 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #310 | Non indiquée | E303
59 | 15 | 1 | 1 | LV #312 | Non indiquée | E303
60 | 15 | 1 | 1 | REF #312 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #312 | Non indiquée | E303
62 | 20 | 1 | 1 | MO #312 | Non indiquée | E303
63 | 15 | 1 | 1 | GEN #312 | Non indiquée | E303
64 | 20 | 1 | 1 | CUI #312 | Non indiquée | E303
65 | 15 | 1 | 1 | ECL #312 | Non indiquée | E303
66/68 | 20 | 2 | 1 | PTAC #312 | Non indiquée | E303
67 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #312 | Non indiquée | E303
70 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E303
80/82/84 | 200 | 3 | 1 | PANNEAU C3 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 63

## C3
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | COMP #315 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | REF #315 | Non indiquée | E303
3 | 15 | 1 | 1 | LV #315 | Non indiquée | E303
4 | 20 | 1 | 1 | MO #315 | Non indiquée | E303
5 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #315 | Non indiquée | E303
6 | 20 | 1 | 1 | CUI #315 | Non indiquée | E303
7/9 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #315 | Non indiquée | E303
8 | 15 | 1 | 1 | GEN #315 | Non indiquée | E303
10 | 15 | 1 | 1 | ECL #315 | Non indiquée | E303
11/13 | 15 | 2 | 1 | UE-315 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | HOTTE #315 | Non indiquée | E303
14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #317 | Non indiquée | E303
15/17 | 20 | 2 | 1 | PTAC #317 | Non indiquée | E303
16 | 15 | 1 | 1 | GEN #317 | Non indiquée | E303
18 | 15 | 1 | 1 | ECL #317 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #319 | Non indiquée | E303
20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #319 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | GEN #319 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | ECL #319 | Non indiquée | E303
24 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #321 | Non indiquée | E303
25/27 | 20 | 2 | 1 | PTAC #321 | Non indiquée | E303
26 | 15 | 1 | 1 | GEN #321 | Non indiquée | E303
28 | 15 | 1 | 1 | ECL #321 | Non indiquée | E303
29 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #323 | Non indiquée | E303
30/32 | 20 | 2 | 1 | PTAC #323 | Non indiquée | E303
31 | 15 | 1 | 1 | GEN #323 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | ECL #323 | Non indiquée | E303
34 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #325 | Non indiquée | E303
35/37 | 20 | 2 | 1 | PTAC #325 | Non indiquée | E303
36 | 15 | 1 | 1 | GEN #325 | Non indiquée | E303
38 | 15 | 1 | 1 | ECL #325 | Non indiquée | E303
39 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #327 | Non indiquée | E303
40/42 | 20 | 2 | 1 | PTAC #327 | Non indiquée | E303
41 | 15 | 1 | 1 | GEN #327 | Non indiquée | E303
43 | 15 | 1 | 1 | ECL #327 | Non indiquée | E303
44 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #314 | Non indiquée | E303
45/47 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #314 | Non indiquée | E303
46 | 15 | 1 | 1 | GEN #314 | Non indiquée | E303
48 | 15 | 1 | 1 | ECL #314 | Non indiquée | E303
49/51 | 15 | 2 | 1 | UE-314 | Non indiquée | E303
50 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #316 | Non indiquée | E303
52 | 15 | 1 | 1 | GEN #316 | Non indiquée | E303
53/55 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #316 | Non indiquée | E303
54 | 15 | 1 | 1 | ECL #316 | Non indiquée | E303
56/58 | 15 | 2 | 1 | UE-316 | Non indiquée | E303
57 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #318 | Non indiquée | E303
59 | 15 | 1 | 1 | GEN #318 | Non indiquée | E303
60/62 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #318 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | ECL #318 | Non indiquée | E303
63/65 | 15 | 2 | 1 | UE-318 | Non indiquée | E303
64 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #320 | Non indiquée | E303
66 | 15 | 1 | 1 | GEN #320 | Non indiquée | E303
67 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #322 | Non indiquée | E303
68 | 15 | 1 | 1 | ECL #320 | Non indiquée | E303
69 | 15 | 1 | 1 | GEN #322 | Non indiquée | E303
70/72 | 20 | 2 | 1 | PTAC #320 | Non indiquée | E303
71 | 15 | 1 | 1 | ECL #322 | Non indiquée | E303
73/75 | 20 | 2 | 1 | PTAC #322 | Non indiquée | E303
74/76 | 20 | 2 | 1 | PTAC #324 | Non indiquée | E303
77 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #324 | Non indiquée | E303
78 | 15 | 1 | 1 | / DÉP. N. 3 | Non indiquée | E303
79 | 15 | 1 | 1 | GEN #324 | Non indiquée | E303
80/82/84 | 100 | 3 | 1 | PANNEAU C4 | Non indiquée | E303
81 | 15 | 1 | 1 | ECL #324 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 64

## C4
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1/3 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #329 | Non indiquée | E303
2 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #329 | Non indiquée | E303
4 | 15 | 1 | 1 | GEN #329 | Non indiquée | E303
5/7 | 20 | 2 | 1 | UE-329 | Non indiquée | E303
6 | 15 | 1 | 1 | ECL #329 | Non indiquée | E303
8 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #331 | Non indiquée | E303
9/11 | 20 | 2 | 1 | PTAC #331 | Non indiquée | E303
10 | 15 | 1 | 1 | GEN #331 | Non indiquée | E303
12 | 15 | 1 | 1 | ECL #331 | Non indiquée | E303
13/15 | 20 | 2 | 1 | PTAC #333 | Non indiquée | E303
14 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #333 | Non indiquée | E303
16 | 15 | 1 | 1 | GEN #333 | Non indiquée | E303
17 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #335 | Non indiquée | E303
18 | 15 | 1 | 1 | ECL #333 | Non indiquée | E303
19 | 15 | 1 | 1 | GEN #335 | Non indiquée | E303
20/22 | 20 | 2 | 1 | PTAC #335 | Non indiquée | E303
21 | 15 | 1 | 1 | ECL #335 | Non indiquée | E303
23 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #337 | Non indiquée | E303
24 | 40 | 1 | 1 | MO #337 | Non indiquée | E303
25 | 15 | 1 | 1 | GEN #337 | Non indiquée | E303
26/28 | 20 | 2 | 1 | PTAC #337 | Non indiquée | E303
27 | 15 | 1 | 1 | ECL #337 | Non indiquée | E303
29/31 | 20 | 2 | 1 | PTAC #326 | Non indiquée | E303
30 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #326 | Non indiquée | E303
32 | 15 | 1 | 1 | GEN #326 | Non indiquée | E303
33 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #328 | Non indiquée | E303
34 | 15 | 1 | 1 | ECL #326 | Non indiquée | E303
35 | 15 | 1 | 1 | GEN #328 | Non indiquée | E303
36/38 | 20 | 2 | 1 | PLINTHE #328 | Non indiquée | E303
37 | 15 | 1 | 1 | ECL #328 | Non indiquée | E303
39/41 | 20 | 2 | 1 | UE-328 | Non indiquée | E303
40 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #330 | Non indiquée | E303
42 | 15 | 1 | 1 | GEN #330 | Non indiquée | E303
43/45 | 20 | 2 | 1 | PTAC #330 | Non indiquée | E303
44 | 15 | 1 | 1 | ECL #330 | Non indiquée | E303
46 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #332 | Non indiquée | E303
47/49 | 20 | 2 | 1 | PTAC #332 | Non indiquée | E303
48 | 15 | 1 | 1 | GEN #332 | Non indiquée | E303
50 | 15 | 1 | 1 | ECL #332 | Non indiquée | E303
51/53 | 20 | 2 | 1 | PTAC #334 | Non indiquée | E303
52 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #334 | Non indiquée | E303
54 | 15 | 1 | 1 | GEN #334 | Non indiquée | E303
55 | 40 | 1 | 1 | MO #336 | Non indiquée | E303
56 | 15 | 1 | 1 | ECL #334 | Non indiquée | E303
57/59 | 20 | 2 | 1 | PTAC #336 | Non indiquée | E303
58 | 15 | 1 | 1 | SDB / SEC #336 | Non indiquée | E303
60 | 15 | 1 | 1 | GEN #336 | Non indiquée | E303
61 | 15 | 1 | 1 | CORR. NIV. 3 | Non indiquée | E303
62 | 15 | 1 | 1 | ECL #336 | Non indiquée | E303
TOTAL APPAREILS | 49

## Service breakers
Emplacement | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Source / réserve
CDP | 1200 | 3 | 2 | E301 : armoire CDP indiquée 1000 A; contradiction à clarifier
Génératrice GE | 600 | 3 | 1 | E301
Banc de charge BRBC | À définir | À confirmer | 1 | Selon fabricant; calibre non inscrit

## Before ordering
INFORMATIONS À CONFIRMER AVANT COMMANDE
1002 disjoncteurs de départ dans les 20 tableaux E302/E303. Les départs vers sous-panneaux sont inclus, sans ajouter de principaux supposés.
44 appareils 40 A à 1 pôle inscrits pour cuisinières : conservés tels que dessinés, à faire confirmer; ne pas commander sur cette seule base.
PS-G apparaît sur E301 mais son tableau de circuits est absent.
Principaux des panneaux : calibres non renseignés; non inventés.
Marque/série, capacité de rupture, AFCI/GFCI et compatibilité : non spécifiées dans les cellules; confirmer au devis.
CDP : mention 1000 A et deux disjoncteurs 1200 A / 3 pôles contradictoires.
Disjoncteurs de service listés à part : 2×1200 A / 3P, 1×600 A / 3P, 1 banc de charge à définir.
Aucune marge de pièces de rechange ou quantité supplémentaire supposée.