## Résumé
Soumission | Marques | Libellés | Feuilles de plan | Familles
S-1769 | 141 | 59 | 2 | 11

## Par famille
Famille | Quantité
alarme | 10
autre | 4
chauffage | 21
commande | 11
demolition | 9
distribution | 6
luminaire | 45
mecanique | 12
prise | 16
secours | 6
telecom | 1

## Par libellé
Libellé | Famille | Quantité | Description | Source (légende)
Artère panneau C — à métrer | distribution | 1 | 3#250MCM-AL ACWU90 (+1#4 CU vert C 2 po EMT) vers panneau C — longueur à métrer | E101 unifilaire existant modifié
Aéroconvecteur existant relocalisé | chauffage | 1 | Aéroconvecteur mural existant relocalisé (ER / EAR au démantèlement) | E001 légende aéroconvecteur + généralités ER
Boîte alimentation porte (BA) | autre | 1 | Boîte d'alimentation et de contrôle porte électrifiée | E004 détail B
Boîte de jonction porte (BJ) | autre | 1 | Boîte de jonction porte électrifiée | E004 détail B
Boîtier protection station manuelle | alarme | 1 | Fournir et installer un boîtier de protection compatible | E401 note plan éclairage (flèche vers station ER)
Cercle gras — à classer | autre | 1 | Cercle à trait gras hors légende au plan services | E401 plan services coin sud-ouest
Chauffage type A 1500W | chauffage | 7 | Appareil de chauffage type A Ouellet OPC 240 V 1500 W | E004 tableau chauffage type A ; E001 légende hexagone
Chauffage type A 900W | chauffage | 2 | Appareil de chauffage type A Ouellet OPC 240 V 900 W | E004 tableau chauffage type A
Commande éclairage ($) | commande | 4 | Emplacement du ou des contrôles d'éclairage ($ — mot 'S' vectoriel) | E001 légende contrôle d'éclairage ligne 1
Démol. applique | demolition | 1 | Applique murale existante à enlever (EE) | E401 démantèlement éclairage
Démol. chauffage — à confirmer | demolition | 1 | Appareil de chauffage existant à enlever (EE ; symbole flèche + boîte pointillée) | E401 démantèlement services
Démol. luminaire encastré | demolition | 5 | Luminaire encastré existant à enlever (EE) | E401 démantèlement éclairage
Démol. prise | demolition | 1 | Prise existante à enlever (EE) | E401 démantèlement services
Démol. station manuelle | demolition | 1 | Station manuelle existante à enlever (EE) | E401 démantèlement éclairage
Détecteur de fumée | alarme | 5 | Détecteur de fumée Maple Armor FW511 raccordé à la boucle existante (note 3) | E001 légende alarme-incendie ; E004 tableau spécifications
Détecteur de présence — à confirmer | commande | 2 | Détection de présence exigée au devis 2.22 (corridors / toilette) — non dessinée | E003 devis art. 2.22 a) et d)
Enseigne sortie mur tête double | secours | 1 | Enseigne de sortie 1 côté au mur avec tête double (UA C;2) | E001 légende éclairage de secours ligne 4
Gradateur à glissière | commande | 4 | Gradateur à glissière captive 120 V (a/b) | E001 légende contrôle d'éclairage
Interrupteur 200A F200A | distribution | 1 | Interrupteur 200 A / F:200 A ajouté pour l'alimentation du panneau C | E101 note 1 + unifilaire existant modifié
Klaxon alarme-incendie | alarme | 2 | Klaxon d'alarme-incendie raccordé à la boucle existante (note 4) | E001 légende alarme-incendie
Luminaire A 2x2 30W | luminaire | 18 | Stanpro L3PNV panneau 2x2 encastré 30 W | E004 tableau luminaires type A ; E001 légende éclairage
Luminaire A1 2x2 40W | luminaire | 4 | Stanpro L3PNV panneau 2x2 encastré 40 W | E004 tableau luminaires type A1
Luminaire B encastré 6po 18W | luminaire | 8 | Stanpro Cometo Choice encastré 6 po 18 W | E004 tableau luminaires type B ; E001 légende encastré
Luminaire B1 encastré 6po 12W | luminaire | 3 | Stanpro Cometo Choice encastré 6 po 12 W | E004 tableau luminaires type B1
Luminaire C applique ext. | luminaire | 3 | LSI V-Locity small applique murale extérieure 36 W | E004 tableau luminaires type C ; E201 C
Luminaire D applique ext. | luminaire | 2 | Stanpro FLM applique murale extérieure encastrée 35 W | E004 tableau luminaires type D
Luminaire E encastré ext. 4po | luminaire | 4 | Stanpro LPDL encastré 4 po extérieur 9 W | E004 tableau luminaires type E
Luminaire F sous armoire | luminaire | 1 | Stanpro UCFL dessous armoire 10 W | E004 tableau luminaires type F ; E001 légende dessous d'armoire
Luminaire F1 sous armoire | luminaire | 1 | Stanpro UCFL dessous armoire 15 W | E004 tableau luminaires type F1
Luminaire G applique toilette | luminaire | 1 | Stanpro L2SNQ applique murale toilette 30 W | E004 tableau luminaires type G
Minuterie astronomique | commande | 1 | Minuterie astronomique pour éclairage extérieur (devis 2.22 b) | E003 devis art. 2.22 b)
Panneau C 225A | distribution | 1 | Panneau C neuf 120/240 V 225 A 84 circuits disj. princ. 200 A 2P | E101 cédule panneau C ; E401 plan
Plancher chauffant zone | chauffage | 2 | Plancher chauffant Ouellet OWC-M 240 V 11 W/pi2 — une zone ≤ 3600 W (note 2 : deux zones) | E401 note 2 ; E101 circuit 18/20
Prise 15-20A DDFT @48po | prise | 2 | Prise double 15-20 A 120 V GFI @ 48 po (comptoir C;7 C;8) | E001 légende prise de courant avant-dernière ligne
Prise double 15A | prise | 1 | Prise de courant double 15 A 120 V | E001 légende prise de courant ligne 1
Prise double 15A @48po | prise | 10 | Prise de courant double 15 A 120 V @ 48 po PLF | E001 légende prise de courant ligne 2
Prise extérieure DDFT EI | prise | 1 | Prise GFI à l'épreuve des intempéries (C;23) | E001 légende prise GFI + généralités EI ; E101 circuit 23
Prise micro-onde 5-20R | prise | 1 | Prise double 15-20 A 5-20R pour micro-onde (C;40) | E001 légende + E101 cédule circuit 40 MICRO-ONDE
Prise réfrigérateur | prise | 1 | Prise double 15 A pour frigo (C;17) | E001 légende + E101 cédule circuit 17 FRIGO
Raccordement chauffe-eau CE-1 | mecanique | 1 | Chauffe-eau à raccorder CE-1 3000 W | E001 légende divers ; E101 circuits 35/37
Raccordement condenseur CD | mecanique | 2 | Raccordement condenseur mini-split CD-1 / CD-2 | E401 plan ; E101 circuits 27/29 32/34 ; E004 détail A
Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer | mecanique | 1 | Départ MÉCANIQUE 15 A circuit 22 sans équipement identifié | E101 cédule circuit 22
Raccordement porte électrifiée | autre | 1 | Raccordement porte électrifiée / contrôle d'accès (C;25) selon détail B | E401 bulle B/E004 ; E101 circuit 25
Raccordement unité AC | mecanique | 2 | Raccordement unité intérieure mini-split AC-1 / AC-2 (3#12 TECK90 depuis condenseur) | E401 plan ; E004 détail A note 5
Raccordement échangeur d'air ECH | mecanique | 2 | Raccordement échangeur d'air ECH-1 / ECH-2 400 W | E401 étiquettes ; E101 circuits 19/21 24/26
Relais adressable porte (RA) | alarme | 1 | Relais adressable / filage vers panneau d'alarme existant pour porte électrifiée | E004 détail B
Relais bas voltage RT | chauffage | 4 | Relais bas voltage avec transformateur (RT a/b/c/d) | E001 légende appareil de chauffage
Remplacement borniers | distribution | 1 | Remplacer les borniers de raccordement du panneau de répartition existant (note 1) | E101 note 1
Sectionneur 30A sans fusible | distribution | 2 | Sectionneur 30 A sans fusible (condenseur) | E001 légende équipement et distribution ; E004 détail A note 6
Serpentin électrique SE | mecanique | 4 | Serpentin électrique à raccorder (SE-1 à SE-4) | E001 légende force motrice ; E101 circuits 36/38 39/41
Sonde plancher chauffant | chauffage | 1 | Sonde à installer dans la dalle (note 5) | E401 note 5
Sortie data murale | telecom | 1 | Sortie de téléphone/data au mur (note 7) | E001 légende communication
Station manuelle existante relocalisée | alarme | 1 | Station manuelle existante relocalisée (ER) | E001 légende station manuelle + généralités ER ; E401 plan
Thermostat esclave plancher — à confirmer | chauffage | 1 | Thermostat esclave 2e zone plancher chauffant (note 6) | E401 note 6
Thermostat maître plancher | chauffage | 1 | Thermostat maître du plancher chauffant (T M ; note 6) | E401 note 6
Thermostat unipolaire | chauffage | 2 | Thermostat unipolaire à raccorder (T) | E001 légende appareil de chauffage
Unité urgence UA mur tête double | secours | 1 | Luminaire d'urgence tête double au mur Stanpro série N 12 V | E001 légende secours ; E004 tableau spécifications
Unité urgence UA mur tête simple | secours | 2 | Luminaire d'urgence tête simple au mur Stanpro série N 12 V | E001 légende secours ; E004 tableau spécifications
Unité urgence UA plafond | secours | 2 | Luminaire d'urgence au plafond (tête simple/double/triple) | E001 légende secours dernière ligne ; E004 tableau spécifications SPSRS12-2L

## Par feuille
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | Quantité
E003 | 250075EPER-p03 | Détecteur de présence — à confirmer | 2
E003 | 250075EPER-p03 | Minuterie astronomique | 1
E004 | 250075EPER-p04 | Boîte alimentation porte (BA) | 1
E004 | 250075EPER-p04 | Boîte de jonction porte (BJ) | 1
E004 | 250075EPER-p04 | Relais adressable porte (RA) | 1
E101 | 250075EPER-p05 | Artère panneau C — à métrer | 1
E101 | 250075EPER-p05 | Interrupteur 200A F200A | 1
E101 | 250075EPER-p05 | Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer | 1
E101 | 250075EPER-p05 | Remplacement borniers | 1
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire C applique ext. | 3
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire D applique ext. | 1
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire E encastré ext. 4po | 4
E401 | E004 | Aéroconvecteur existant relocalisé | 1
E401 | E004 | Boîtier protection station manuelle | 1
E401 | E004 | Cercle gras — à classer | 1
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 7
E401 | E004 | Chauffage type A 900W | 2
E401 | E004 | Commande éclairage ($) | 4
E401 | E004 | Démol. applique | 1
E401 | E004 | Démol. chauffage — à confirmer | 1
E401 | E004 | Démol. luminaire encastré | 5
E401 | E004 | Démol. prise | 1
E401 | E004 | Démol. station manuelle | 1
E401 | E004 | Détecteur de fumée | 5
E401 | E004 | Enseigne sortie mur tête double | 1
E401 | E004 | Gradateur à glissière | 4
E401 | E004 | Klaxon alarme-incendie | 2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 18
E401 | E004 | Luminaire A1 2x2 40W | 4
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 8
E401 | E004 | Luminaire B1 encastré 6po 12W | 3
E401 | E004 | Luminaire D applique ext. | 1
E401 | E004 | Luminaire F sous armoire | 1
E401 | E004 | Luminaire F1 sous armoire | 1
E401 | E004 | Luminaire G applique toilette | 1
E401 | E004 | Panneau C 225A | 1
E401 | E004 | Plancher chauffant zone | 2
E401 | E004 | Prise 15-20A DDFT @48po | 2
E401 | E004 | Prise double 15A | 1
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 10
E401 | E004 | Prise extérieure DDFT EI | 1
E401 | E004 | Prise micro-onde 5-20R | 1
E401 | E004 | Prise réfrigérateur | 1
E401 | E004 | Raccordement chauffe-eau CE-1 | 1
E401 | E004 | Raccordement condenseur CD | 2
E401 | E004 | Raccordement porte électrifiée | 1
E401 | E004 | Raccordement unité AC | 2
E401 | E004 | Raccordement échangeur d'air ECH | 2
E401 | E004 | Relais bas voltage RT | 4
E401 | E004 | Sectionneur 30A sans fusible | 2
E401 | E004 | Serpentin électrique SE | 4
E401 | E004 | Sonde plancher chauffant | 1
E401 | E004 | Sortie data murale | 1
E401 | E004 | Station manuelle existante relocalisée | 1
E401 | E004 | Thermostat esclave plancher — à confirmer | 1
E401 | E004 | Thermostat maître plancher | 1
E401 | E004 | Thermostat unipolaire | 2
E401 | E004 | Unité urgence UA mur tête double | 1
E401 | E004 | Unité urgence UA mur tête simple | 2
E401 | E004 | Unité urgence UA plafond | 2

## Marques
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | x (pt) | y (pt) | Source | Note
E401 | E004 | Commande éclairage ($) | 648.6 | 457.7 | texte | mot 'S'
E401 | E004 | Commande éclairage ($) | 570.5 | 446.1 | texte | mot 'S'
E401 | E004 | Commande éclairage ($) | 635.3 | 548.3 | texte | mot 'S'
E401 | E004 | Commande éclairage ($) | 602.1 | 596.9 | texte | mot 'S'
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 662 | 351 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 351 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 662 | 405 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 405 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 662 | 459 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 459 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 788 | 459 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 662 | 513 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 513 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 806 | 513 | visuel | A C;3 tuile r1c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 567 | visuel | A C;3 tuile r1c2 (bord bas)
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 806 | 567 | visuel | A C;3 tuile r1c2 (bord bas)
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 662 | 628 | visuel | A C;3 tuile r2c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 628 | visuel | A C;3 tuile r2c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 662 | 682 | visuel | A C;3 tuile r2c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 734 | 682 | visuel | A C;3 tuile r2c2
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 590 | 628 | visuel | A C;3 tuile r2c1
E401 | E004 | Luminaire A 2x2 30W | 590 | 682 | visuel | A C;3 tuile r2c1
E401 | E004 | Luminaire A1 2x2 40W | 797 | 351 | visuel | A1 C;3b
E401 | E004 | Luminaire A1 2x2 40W | 797 | 405 | visuel | A1 C;3b
E401 | E004 | Luminaire A1 2x2 40W | 797 | 619 | visuel | A1 C;3b
E401 | E004 | Luminaire A1 2x2 40W | 797 | 691 | visuel | A1 C;3b
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 588 | 433 | visuel | B C;1
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 624 | 450 | visuel | B C;1
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 588 | 468 | visuel | B C;1
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 588 | 504 | visuel | B C;1
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 604 | 550 | visuel | B C;1
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 589 | 571 | visuel | B C;1
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 797 | 387 | visuel | B C;3a
E401 | E004 | Luminaire B encastré 6po 18W | 798 | 658 | visuel | B C;3a
E401 | E004 | Luminaire B1 encastré 6po 12W | 582 | 363 | visuel | B1 C;1 vestibule
E401 | E004 | Luminaire B1 encastré 6po 12W | 615 | 363 | visuel | B1 C;1 vestibule
E401 | E004 | Luminaire B1 encastré 6po 12W | 610 | 405 | visuel | B1 C;1
E401 | E004 | Luminaire D applique ext. | 402 | 541 | visuel | D noir hors agrandissement — doublon possible avec E201 (R-004)
E401 | E004 | Luminaire F sous armoire | 640 | 405 | visuel | F C; lu en bord de tuile r1c1 (R-005)
E401 | E004 | Luminaire F1 sous armoire | 592 | 711 | visuel | F1 C;3
E401 | E004 | Luminaire G applique toilette | 640 | 552 | visuel | G lu en bord de tuile r1c1 (R-005)
E401 | E004 | Enseigne sortie mur tête double | 583 | 401 | visuel | étiquette UA C;2
E401 | E004 | Unité urgence UA mur tête double | 625 | 360 | visuel | UA
E401 | E004 | Unité urgence UA plafond | 749 | 440 | visuel | UA tête double plafond
E401 | E004 | Unité urgence UA plafond | 724 | 605 | visuel | UA plafond — nombre de têtes à confirmer (R-024)
E401 | E004 | Unité urgence UA mur tête simple | 794 | 336 | visuel | UA
E401 | E004 | Unité urgence UA mur tête simple | 803 | 712 | visuel | UA
E401 | E004 | Détecteur de fumée | 797 | 365 | visuel | F
E401 | E004 | Détecteur de fumée | 696 | 414 | visuel | F note 3 typique
E401 | E004 | Détecteur de fumée | 768 | 527 | visuel | F
E401 | E004 | Détecteur de fumée | 670 | 647 | visuel | F
E401 | E004 | Détecteur de fumée | 799 | 641 | visuel | F
E401 | E004 | Klaxon alarme-incendie | 569 | 499 | visuel | note 4
E401 | E004 | Klaxon alarme-incendie | 569 | 657 | visuel | note 4
E401 | E004 | Station manuelle existante relocalisée | 569 | 414 | visuel | F ER — EAR du démantèlement apparié (R-007)
E401 | E004 | Boîtier protection station manuelle | 572 | 418 | visuel | note « fournir et installer un boîtier de protection compatible »
E401 | E004 | Gradateur à glissière | 798 | 421 | visuel | a
E401 | E004 | Gradateur à glissière | 808 | 421 | visuel | b
E401 | E004 | Gradateur à glissière | 786 | 598 | visuel | a
E401 | E004 | Gradateur à glissière | 795 | 598 | visuel | b
E401 | E004 | Prise réfrigérateur | 1328 | 341 | visuel | C;17 FRIGO
E401 | E004 | Prise double 15A | 1260 | 499 | visuel | C;31 prise corridor
E401 | E004 | Prise micro-onde 5-20R | 1328 | 372 | visuel | C;40 MICRO-ONDE
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1328 | 384 | visuel | C;4
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1428 | 336 | visuel | C;6
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1494 | 421 | visuel | C;6 note 1
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1515 | 462 | visuel | C;6
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1384 | 563 | visuel | C;6
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1472 | 582 | visuel | C;6
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1316 | 597 | visuel | C;5
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1475 | 598 | visuel | C;5 note 1 H.M. 60 po
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1436 | 629 | visuel | C;5
E401 | E004 | Prise double 15A @48po | 1316 | 714 | visuel | C;5
E401 | E004 | Prise 15-20A DDFT @48po | 1370 | 534 | visuel | C;8 comptoir (R-025)
E401 | E004 | Prise 15-20A DDFT @48po | 1279 | 713 | visuel | C;7 comptoir local 134 (R-025)
E401 | E004 | Prise extérieure DDFT EI | 1324 | 320 | visuel | C;23 EI
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1256 | 480 | visuel | corridor — étiquette lue C;40;42d ≠ cédule 28/30 (R-002)
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1384 | 334 | visuel | C;14;16c
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1443 | 375 | visuel | C;14;16c
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1520 | 376 | visuel | C;10;12
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1518 | 519 | visuel | C;10;12b
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1256 | 652 | visuel | C;9;11a local 134
E401 | E004 | Chauffage type A 1500W | 1518 | 662 | visuel | C;13;15 local 136
E401 | E004 | Chauffage type A 900W | 1352 | 716 | visuel | C;9;11a local 134
E401 | E004 | Chauffage type A 900W | 1415 | 716 | visuel | C;9;11a local 134
E401 | E004 | Aéroconvecteur existant relocalisé | 1249 | 344 | visuel | ER — EAR du démantèlement apparié (R-008)
E401 | E004 | Thermostat unipolaire | 1483 | 420 | visuel | T
E401 | E004 | Thermostat unipolaire | 1486 | 600 | visuel | T
E401 | E004 | Thermostat maître plancher | 1442 | 412 | visuel | T M note 6
E401 | E004 | Thermostat esclave plancher — à confirmer | 1397 | 581 | visuel | T note 6 bord de tuile (R-011)
E401 | E004 | Sonde plancher chauffant | 1424 | 412 | visuel | note 5
E401 | E004 | Plancher chauffant zone | 1616 | 590 | visuel | note 2 zone 1 (C;18;20)
E401 | E004 | Plancher chauffant zone | 1626 | 596 | visuel | note 2 zone 2 (C;18;20)
E401 | E004 | Relais bas voltage RT | 1275 | 617 | visuel | RT a
E401 | E004 | Relais bas voltage RT | 1499 | 478 | visuel | RT b
E401 | E004 | Relais bas voltage RT | 1355 | 353 | visuel | RT c
E401 | E004 | Relais bas voltage RT | 1275 | 447 | visuel | RT d
E401 | E004 | Serpentin électrique SE | 1478 | 488 | visuel | SE-1 C;39;41
E401 | E004 | Serpentin électrique SE | 1384 | 532 | visuel | SE-2 C;39;41
E401 | E004 | Serpentin électrique SE | 1496 | 488 | visuel | SE-3 C;36;38
E401 | E004 | Serpentin électrique SE | 1263 | 590 | visuel | SE-4 C;36;38
E401 | E004 | Raccordement condenseur CD | 1535 | 677 | visuel | CD-1 C;27;29
E401 | E004 | Raccordement condenseur CD | 1535 | 703 | visuel | CD-2 C;32;34
E401 | E004 | Sectionneur 30A sans fusible | 1532 | 661 | visuel | 30A/SF CD-1
E401 | E004 | Sectionneur 30A sans fusible | 1532 | 723 | visuel | 30A/SF CD-2
E401 | E004 | Raccordement unité AC | 1440 | 585 | visuel | AC-1
E401 | E004 | Raccordement unité AC | 1443 | 638 | visuel | AC-2
E401 | E004 | Raccordement chauffe-eau CE-1 | 1437 | 604 | visuel | CE-1 C;35;37
E401 | E004 | Raccordement échangeur d'air ECH | 1309 | 462 | visuel | ECH-1 C;19;21 (étiquette seule R-015)
E401 | E004 | Raccordement échangeur d'air ECH | 1323 | 571 | visuel | ECH-2 C;24;26 (étiquette seule R-015)
E401 | E004 | Panneau C 225A | 1252 | 500 | visuel | panneau C corridor 140
E401 | E004 | Raccordement porte électrifiée | 1274 | 388 | visuel | repère détail B/E004 — C;25 contrôle d'accès
E401 | E004 | Sortie data murale | 1336 | 460 | visuel | note 7
E401 | E004 | Cercle gras — à classer | 1244 | 719 | visuel | hors légende (R-009)
E401 | E004 | Démol. luminaire encastré | 578 | 987 | visuel | EE
E401 | E004 | Démol. luminaire encastré | 586 | 1084 | visuel | EE
E401 | E004 | Démol. luminaire encastré | 586 | 1157 | visuel | EE
E401 | E004 | Démol. luminaire encastré | 583 | 1230 | visuel | EE
E401 | E004 | Démol. luminaire encastré | 578 | 1340 | visuel | EE
E401 | E004 | Démol. applique | 578 | 1134 | visuel | EE
E401 | E004 | Démol. station manuelle | 545 | 1188 | visuel | F EE
E401 | E004 | Démol. chauffage — à confirmer | 1227 | 1121 | visuel | EE flèche + boîte pointillée (R-010)
E401 | E004 | Démol. prise | 1265 | 1137 | visuel | EE
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire E encastré ext. 4po | 1162 | 634 | visuel | E C;33 marquise
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire E encastré ext. 4po | 1184 | 634 | visuel | E C;33 marquise
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire E encastré ext. 4po | 1206 | 634 | visuel | E C;33 marquise
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire E encastré ext. 4po | 1229 | 634 | visuel | E C;33 marquise
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire D applique ext. | 1260 | 629 | visuel | D C;33 HM 8'-10''
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire C applique ext. | 1199 | 869 | visuel | C C;33 HM 8'-10''
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire C applique ext. | 1305 | 671 | visuel | C C;33 HM 8'-10''
E201 | 250075EPER-p06 | Luminaire C applique ext. | 1305 | 842 | visuel | C C;33 HM 8'-10''
E101 | 250075EPER-p05 | Interrupteur 200A F200A | 1942 | 1212 | visuel | unifilaire existant modifié 200A/224A/F:200A
E101 | 250075EPER-p05 | Remplacement borniers | 1528 | 373 | visuel | note 1 (article compté)
E101 | 250075EPER-p05 | Artère panneau C — à métrer | 1993 | 1168 | visuel | 3#250MCM-AL ACWU90 — longueur à métrer (R-017)
E101 | 250075EPER-p05 | Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer | 900 | 460 | visuel | cédule circuit 22 MÉCANIQUE 15 A (R-016)
E004 | 250075EPER-p04 | Boîte alimentation porte (BA) | 1170 | 761 | visuel | détail B
E004 | 250075EPER-p04 | Boîte de jonction porte (BJ) | 1170 | 800 | visuel | détail B
E004 | 250075EPER-p04 | Relais adressable porte (RA) | 1205 | 732 | visuel | détail B — à raccorder au panneau d'alarme existant
E003 | 250075EPER-p03 | Minuterie astronomique | 774 | 435 | visuel | devis 2.22 b) extérieur
E003 | 250075EPER-p03 | Détecteur de présence — à confirmer | 700 | 374 | visuel | devis 2.22 a) corridors (R-013)
E003 | 250075EPER-p03 | Détecteur de présence — à confirmer | 720 | 559 | visuel | devis 2.22 d) toilette (R-013)

## Feuilles
Feuille (fichier) | Cartouche / note | Type | Échelle | Fichier source | Page | Mots
250075EPER-p02 | cartouche=E002 · DEVIS (instructions générales et matériaux) | autre |  | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 2 | 223
250075EPER-p03 | cartouche=E003 · DEVIS (SUITE) — art. 2.22 contrôle d'éclairage repris en articles comptés | autre |  | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 3 | 104
250075EPER-p04 | cartouche=E004 · TABLEAUX ET DÉTAILS (luminaires/chauffage/hauteurs/spécifications ; détail A mini-split ; détail B porte électrifiée) | detail |  | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 4 | 95
250075EPER-p05 | cartouche=E101 · DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET PANNEAU (cédule panneau C neuf + unifilaire existant / existant modifié) | schema |  | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 5 | 46
250075EPER-p06 | cartouche=E201 · LOCALISATION (1/16" = 1'-0") — bâtiment existant gris, éclairage extérieur neuf C,33 | plan | 192 | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 6 | 36
E001 | cartouche=E001 · LISTE DES PLANS ET LÉGENDE | legende |  | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 1 | 103
E004 | cartouche=E401 · ÉCLAIRAGE, ALARME INCENDIE ET SERVICES — DÉMANTÈLEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT (1/8" = 1'-0") ; nom provisoire E004 ≠ vraie E004 (= 250075EPER-p04) ; zone hachurée grise = existant hors travaux | plan | 96 | 25-0075_E_PERM_SOUM_20260507_Signed.pdf | 7 | 83

## Réserves
Ligne
# Réserves — S-1769 CPE Soleil Souriant, agrandissement (26 montée Lasaline, St-Constant)
Noms de feuilles : `E004` (nom provisoire de prepare.py) = **cartouche E401** ; `250075EPER-p04` = **cartouche E004** ;
p02 = E002, p03 = E003, p05 = E101, p06 = E201. Les coordonnées sont en points PDF.
1. **R-001 — toutes feuilles — noms de feuilles.** prepare.py a nommé la page 7 « E004 » (bulle de détail) alors que le
cartouche indique E401 ; la vraie E004 est la page 4 (`250075EPER-p04`). Les CSV gardent les noms provisoires
(clés des fichiers) ; les vrais numéros sont dans `feuilles-classement.csv`. À corriger dans le .qpl si on affiche les numéros.
2. **R-002 — E401 (1256,480) — plinthe du corridor 140.** Étiquette lue « A 1.5 C,40,42d ». Or la cédule du panneau C
met le MICRO-ONDE sur le circuit 40, rien sur le 42, et le CHAUFFAGE CORRIDOR 140 (1500 W) sur 28/30. Plinthe relevée
(1500 W) ; circuit à confirmer par l'ingénieur.
3. **R-003 — méthode — outils non exécutables.** `uv run releve/zoom.py`, `extract_occurrences.py`, `traits.py` et toute
commande de recadrage ont été refusés (pas d'approbation possible). Lecture faite sur les tuiles 3×4 et les aperçus
seulement (≈ 5 pt de précision). `occurrences-texte.csv` a été écrit à la main selon la même règle que le script
(fullmatch du `jeton_regex` `S` sur les mots des feuilles `plan`) : 4 mots « S » = symboles $ sur E401. À relancer
`extract_occurrences.py` pour contrôle ; il doit redonner les mêmes 4 lignes.
4. **R-004 — E401 (402,541) / E201 (1260,629) — luminaire D.** Un D noir apparaît sur E401 hors de l'agrandissement
(entre deux ailes existantes) et un D C,33 sur E201 au coin nord de l'agrandissement. Les deux sont relevés ; s'il s'agit
du même appareil, retirer celui d'E401 (compter 1 D, sur E201).
5. **R-005 — E401 (640,405) et (640,552) — luminaires F et G.** Lus en bord de tuile r1c1, partiellement coupés (« F C, »
et « G »). Types à confirmer.
6. **R-006 — E401 (543,537) et démantèlement (543,1171) — enseigne de sortie.** Noire, sans mention EE/ER, présente sur les
deux plans : considérée comme existante à conserver, NON relevée. Idem pour les appareils gris de la zone existante
(phares, $ à (554,554)) et le $ noir voisin de la station « F EE » (553,1188) du démantèlement : non relevés.
7. **R-007 — E401 — station manuelle.** « EAR » (546,1121) au démantèlement = « ER » (569,414) au réaménagement : comptée
une fois (station existante relocalisée), avec le boîtier de protection de la note. La station « F EE » (545,1188) est
comptée en démolition.
8. **R-008 — E401 — aéroconvecteur.** « EAR » (1225,1186) au démantèlement services = « ER » (1249,344) au réaménagement :
compté une fois. Symbole (rectangle + flèche) rapproché de « aéroconvecteur mural encastré » de la légende : à confirmer.
9. **R-009 — E401 (1244,719) — cercle à trait gras hors légende** au coin sud-ouest du plan services : relevé sous
« Cercle gras — à classer ».
10. **R-010 — E401 (1227,1121) — démantèlement services, « EE » avec flèche et boîte pointillée.** Relevé sous
« Démol. chauffage — à confirmer » (même symbole que l'aéroconvecteur EAR voisin).
11. **R-011 — E401 — plancher chauffant, commandes.** Thermostat maître « T M » (1442,412) et sonde (1424,412) lus. Le
thermostat esclave (1397,581) a été lu en bord de tuile (renvoi note 6) : à confirmer. La note 6 annonce deux zones
mais une seule sonde est dessinée (note 5) : 2e sonde à confirmer.
12. **R-012 — E401 note 2 — plancher chauffant OWC-M.** Compté comme 2 zones (la note le demande, ≤ 3600 W par zone ;
la cédule donne 4500 W sur 18/20). Surface (pi²) à métrer : non mesurée.
13. **R-013 — E003 art. 2.22 — détection de présence.** Le devis exige une détection de présence pour les corridors (a) et la
toilette (d), sans symbole au plan. Relevé 1 + 1 « Détecteur de présence — à confirmer » ; quantité réelle à fixer.
Minuterie astronomique (b) : 1 relevée. Dodos 136/138 (c) : gradateurs a/b relevés au plan (4).
14. **R-014 — E004 détail B / E401 — porte électrifiée (C,25 contrôle d'accès).** Relevés : raccordement porte (plan), BA,
BJ, RA (détail). Clavier, gâche, bouton poussoir, ouvre-porte = « par d'autres » (légende), non relevés. Le fournisseur
du verrou anti-panique B-P n'est pas précisé. Câbles C1/C2/C3 : à métrer.
15. **R-015 — E401 — échangeurs d'air ECH-1 (1309,462) et ECH-2 (1323,571).** Étiquettes seulement, sans symbole : le
raccordement est posé sur l'étiquette.
16. **R-016 — E101 cédule circuit 22 « MÉCANIQUE » 15 A**, sans puissance ni équipement au plan : relevé
« Raccordement mécanique circ. 22 — à confirmer ».
17. **R-017 — E101 / E004 — éléments linéaires à métrer.** Artère 3#250MCM-AL ACWU90 (+ 1#4 CU vert, C 2 po EMT) du
panneau de répartition 600 A existant vers le panneau C : tracé absent, longueur non mesurée (1 marque « à métrer »).
Alimentations mini-split 3#12 TECK90 (détail A notes 4-5) : à métrer.
18. **R-018 — E101 ↔ E401 — appariement cédule ↔ plan (pas de double comptage).** Circuits 1/3 éclairage, 2 batterie UA,
4/6/8/5/7 prises, 9-16 et 10/12 chauffage, 17 frigo, 19/21 ECH-1, 23 prise extérieure, 25 contrôle d'accès,
27/29 CD-1, 31 prise corridor, 33 éclairage extérieur (E201), 35/37 CE-1, 39/41 SE-1/SE-2, 18/20 plancher, 24/26 ECH-2,
28/30 chauffage corridor, 32/34 CD-2, 36/38 SE-3/SE-4, 40 micro-onde : déjà relevés au plan, non recomptés sur E101.
Seuls le circuit 22 (R-016), l'interrupteur 200 A, les borniers et l'artère sont posés sur E101.
19. **R-019 — E101 — panneau C** dessiné sur l'unifilaire modifié et au plan E401 : compté une fois (E401).
20. **R-020 — estimateur.** Le dossier `estimateur/` est vide : pas d'export Plan Expert de M. Dupuis, donc pas de
`comparaison-estimateur.md`.
21. **R-021 — addendas.** Aucun fichier d'addenda reçu (1 seul PDF « PERM_SOUM » du 2026-05-07, révision 2).
22. **R-022 — existant hors travaux.** Le bâtiment hachuré gris d'E401 et le bâtiment gris d'E201 (panneau d'alarme FW106,
interrupteur principal 600 A/F:600 A existants) ne sont pas relevés.
23. **R-023 — E401 note 7 (1290,637).** Renvoi « emplacement exact de la boîte de sortie » dont la cible n'a pas été
identifiée sur la tuile ; une seule sortie data dessinée (1336,460). Autre sortie possible à confirmer.
24. **R-024 — E401 (724,605) — UA au plafond.** Nombre de têtes non lisible sur la tuile.
25. **R-025 — E401 (1370,534) C,8 et (1279,713) C,7 — prises.** Symbole noir à barre croisée, rapproché de « prise
15-20 A GFI @ 48 po » (circuits P/D/T « comptoir » de la cédule). À confirmer.
26. **R-026 — démolition.** Aucune mention « par le bailleur / par autres / par HQ » : les 9 éléments EE sont en famille
`demolition`, chiffrés par DR.
27. **R-027 — échelles.** Échelles impériales : 1/8 po = 1 pi (≈ 1:96) pour E401, 1/16 po = 1 pi (≈ 1:192) pour E201.
28. **R-028 — devis E002/E003.** Texte vectorisé (non extractible) ; seuls les articles 2.15 (raccordements de mécanique)
et 2.22 (contrôle d'éclairage) ont été lus sur tuiles pour les articles sans symbole.