## Sommaire
S-1902 — SOMMAIRE DU CHIFFRAGE
Bibliothèque Georgette-Lepage (Brossard) — RFID — AO SP-GTER-26-0080 — R.D.J. E-26-75-GE
PRIX SOUMIS (avant taxes) | HEURES CHARGÉES | SOMMAIRE ACCEO (matériel + MO, admin/profit 0 %)
233000 | 1050 | 187626.86
1. CALCUL (méthode Dupuis — Expert Estimateur / ACCEO)
Poste | Valeur | Source / preuve
Taux horaire | 85 | Dupuis, août–oct. 2026 : S-1797, S-1835, S-1854, S-1881
Matériel + lots fournisseur (prix vendant Dupuis) |  | Feuille Détail — dernière valeur du catalogue par article
Heures relevées |  | Feuille Détail — temps unitaires Dupuis
Heures chargées (arrondi vers le haut, multiple de 10) |  | Pratique Dupuis (S-1881 : 4 128,6 → 4 150 h)
Main-d'œuvre = heures chargées × taux
Sommaire ACCEO = matériel + main-d'œuvre |  | Admin/profit 0 % — équivalent de son « Grand total » ; part MO 48% (Dupuis : 30–69 %)
Facteur de passage au prix de vente | 1.244 | S-1844 : prix remis 238 744 $ ÷ sommaire ACCEO 191 909,19 $
Prix de vente calculé
PRIX SOUMIS (arrondi au millier) | 233000 | Somme des articles de la soumission (PDF)
2. COMPARAISONS
Version | Prix avant taxes | Base
Estimation_2 — Léna AI, 2026-10-08 | 112381.39 | 719,5 h × 124 $ + Lumen 23 160 $ ; sans FG, profit ni sous-traitance
v2 — 2026-10-20 (midi) | 158296 | 745 h × 113,50 $ pondéré + matériel + allocations
v3 — méthode Dupuis, médianes conduits | 183000 | 990 h ; conduits aux valeurs médianes du catalogue
v4 — méthode Dupuis, dernières valeurs du catalogue | 194000 | 1 050 h ; luminaires 11 893 $ (allocation Gerrie/agents)
v5 — ADD E-01, lot éclairage Hi-Tech R1 (ce classeur) | 233000 | 42 820,79 $ fermes (30 jours) ; E/Z6, NF et JCI toujours en allocation
3. LOTS FOURNISSEUR INCLUS DANS LE MATÉRIEL (source de chaque montant dans la colonne de droite)
Poste | Montant ($) | Source (soumission reçue ou allocation à confirmer)
Scan GPR de la dalle | 1250 | Dupuis « SCAN DALLE BETON » 1 250 $
Luminaires ADD E-01 : A1 Cooper ×10, Axis Slate ×32, Pinnacle M/M1 ×5 | 42820.79 | SOUMISSION Hi-Tech S100946-R1 (2026-10-23), 30 j ; douanes/transport Pinnacle en sus
Luminaires E ×3 (475 $) et Z6 ×3 (161,60 $) | 1909.8 | ALLOCATION Gerrie/agents — absents de Hi-Tech R1, à confirmer
Panneau NF 225 A 42 cct + disjoncteurs EDB/EJB | 6200 | ALLOCATION — retenue par Frank 2026-10-20, aucune soumission Guillevin/Electrimat
2 détecteurs Simplex 4098-9714 + bases (JCI) | 600 | ALLOCATION — retenue par Frank 2026-10-20
Services JCI/Simplex (bypass, 4007ES, annonciateur, ULC-S537) | 7400 | ALLOCATION — retenue par Frank 2026-10-20, prix JCI demandé par Jo 2026-10-08
4. VENTILATION PAR ARTICLE DU BORDEREAU (Annexe 2.00, prix soumis avant taxes)
Article — description (bordereau R.D.J.) | Prix soumis ($) | Base ACCEO
3.22 — Démontage des éléments électriques | 11467 | 0 $ matériel · 108,3 h
3.23 — Raccordement des équipements mécaniques | 9161 | 2 799 $ matériel · 53,7 h
3.24 — Nouveau panneau 600 V | 10791 | 6 335 $ matériel · 27,5 h
3.25 — Lot disjoncteurs | 804 | 0 $ matériel · 7,6 h
3.26 — MCC | 461 | 30 $ matériel · 4,0 h
3.27 — Prises doubles 15 A-120 V – USB | 6358 | 2 197 $ matériel · 34,2 h
3.28 — Prises doubles 15 A-120 V | 15035 | 4 260 $ matériel · 92,0 h
3.29 — Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées | 4838 | 1 690 $ matériel · 25,9 h
3.30 — Prises doubles 15 A-120 V GFI | 219 | 65 $ matériel · 1,3 h
3.31 — Percements, conduit, filage et boîtes de jonction | 49257 | 14 432 $ matériel · 299,6 h
3.32 — Scan dalle béton | 1767 | 1 250 $ matériel · 2,0 h
3.33 — Sorties informatique/réseau | 18011 | 3 311 $ matériel · 131,3 h
3.34 — Monument plancher | 4681 | 3 422 $ matériel · 4,0 h
3.35 — Appareils de contrôle + appareils d'éclairage | 81967 | 50 407 $ matériel · 182,0 h
3.36 — Détecteur de fumée | 1950 | 779 $ matériel · 9,3 h
3.37 — Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur | 2117 | 0 $ matériel · 20,0 h
3.38 — Panneau alarme incendie : mise en marche et certification | 10052 | 7 400 $ matériel · 8,0 h
5.19 — Démolition des systèmes électriques | 4064 | 0 $ matériel · 38,4 h
TOTAL ÉLECTRICITÉ, avant taxes

## Détail
S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)
Chaque ligne = quantité × prix vendant d’assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement ou allocation sans soumission · Noir = formule.
Code | Description | Qté | Unité | Prix unit. vendant ($) | Temps unit. (h) | Article bordereau | Matériel ($) | Heures | Source (catalogue Dupuis / allocation)
5.19 / 3.22 — DÉMANTÈLEMENT, RELOCALISATION, TRAVAUX TEMPORAIRES
A-01 | Démantèlement luminaires existants RDC (E.A.E) | 39 | u | 0 | 0.5 | 5.19 |  |  | Dupuis « FIXTURE ENLEVE » 0,5 h (S-1844 ×204)
A-02 | Démantèlement luminaires existants étage (E.A.E) | 7 | u | 0 | 0.5 | 5.19 |  |  | idem
A-03 | Démantèlement services RDC (prises, boîtes, câbles) E.A.E | 34 | u | 0 | 0.35 | 5.19 |  |  | Dupuis « ENLEVER PRISE » 0,35 h
A-04 | Démantèlement services étage (E.A.E) | 10 | u | 0 | 0.35 | 5.19 |  |  | idem
A-05 | Relocalisation équipements services (E.A.R) RDC + étage | 13 | u | 0 | 1.5 | 3.22 |  |  | Dupuis « RELO PRISE » 1,5 h (dernier, S-1753 2026-05-05)
A-06 | Relocalisation luminaires (E.A.R) RDC + étage | 7 | u | 0 | 1 | 3.22 |  |  | Dupuis « RELO ENCASTRE » 1 h
A-07 | Relocalisation interrupteurs maîtres du hall (note 1 E-201) | 1 | lot | 0 | 6 | 3.22 |  |  | jugement (Estimation_2)
A-08 | FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation luminaires linéaires | 21 | u | 0 | 0.85 | 3.22 |  |  | Dupuis FIXTURE ENLEVE 0,5 + réinstall. 0,35 (ENLEVER FIXTURE 1X4)
A-09 | FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation encastrés | 24 | u | 0 | 0.75 | 3.22 |  |  | Dupuis 0,25 (FIXTURE ENCASTRE ENLEV) + 0,5 (réinstall.)
A-10 | Toit : débrancher/entreposer sectionneurs, isoler câbles, rebrancher ventilation (E.A.R) | 6 | u | 0 | 4 | 3.22 |  |  | jugement (Estimation_2)
A-11 | Continuité de service, traçage circuits, réalimentation circuits libérés | 1 | lot | 0 | 16 | 3.22 |  |  | jugement (Estimation_2)
Sous-total section A
3.24 à 3.26 — DISTRIBUTION, PANNEAU PP-3, DISJONCTEURS, MCC
B-01 | Panneau PP-3 NF 225 A 347/600 V 42 cct 14 kA (remplacement) — pose | 1 | u | 0 | 8 | 3.24 |  |  | Dupuis « PANN 200A 347/600V » 8 h ; fourniture au lot
B-01b | Transfert des circuits existants dans PP-3 (14 cct) | 14 | cct | 0 | 0.75 | 3.24 |  |  | jugement : 0,75 h/cct
B-02 | Disjoncteurs NF 1P-15 A (pose) | 17 | u | 0 | 0.2 | 3.25 |  |  | Dupuis « DISJ15A1P » 0,2 h ; fourniture au lot
B-03 | Disjoncteurs NF 3P 15/20/40 A (pose) | 3 | u | 0 | 1 | 3.25 |  |  | Dupuis « DISJ 100A 3P » 1 h
B-04 | Disjoncteurs 1P-15 A DDFT et 1P-20 A (pose) | 3 | u | 0 | 0.4 | 3.25 |  |  | Dupuis « DISJ 15A2P » 0,4 h
B-09 | Mise à jour fiches + identification 9 panneaux | 9 | u | 15 | 1 | 3.24 |  |  | Dupuis lamicoïd ≈ 15 $ ; 1 h (Estimation_2)
B-10 | Tiroirs CCM-1 F15A — vérification/réutilisation (MCC) | 2 | u | 15 | 2 | 3.26 |  |  | jugement
B-LOT | PRIX DE LOT DISTRIBUTION : panneau NF 225 A 42 cct + 17 disj. 1P-15, 3 disj. 3P, 3 disj. 1P (DDFT/20 A) | 1 | lot | 6200 | 0 | 3.24 |  |  | ALLOCATION (Schneider NF 225A 42cct ≈ 3 400 $ + EDB 1P ≈ 95 $ ×20 + EJB 3P ≈ 300 $ ×3) — montant retenu par Frank 2026-10-20, aucune soumission Guillevin/Electrimat reçue
Sous-total section B
3.23 — RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES
C-01 | UTA-01 575 V/3Ø au toit — raccordement final LFMC + sectionneur d’usine | 1 | u | 25 | 1 | 3.23 |  |  | Dupuis « MOTEUR UAF-1 » 1 h / 25 $
C-01b | Conduit EMT 1" 4 #8 (alim. UTA-01) incl. supports | 114.83 | pi | 7.6607 | 0.135 | 3.23 |  |  | Dupuis « CONDUIT 1 13C12 » 7,6607 $/pi, 0,135 h/pi (dernier 2026-10-07 ; ens. 1" #8 absent → proche)
C-02 | VE-02N 1,5 HP 575 V c/a VFD — raccordement | 1 | u | 25 | 0.75 | 3.23 |  |  | Dupuis « MOTEUR » 0,75 h / 25 $ (dernier)
C-03 | Chaudières CH-01/CH-02 — raccord final LFMC, tiroirs CCM | 2 | u | 15 | 0.5 | 3.23 |  |  | Dupuis « CHAUDIERE » 0,5 h / 15 $
C-04 | Humidificateurs HUM-1/2/3 — raccordement | 3 | u | 15 | 0.35 | 3.23 |  |  | Dupuis « HUMIDIFICATEUR » 0,35 h / 15 $
C-04b | Sectionneurs 30 A sans fusible (HUM) | 3 | u | 133.49 | 1 | 3.23 |  |  | Dupuis « INTERR 30A 3P 600V » 1 h / 133,49 $
C-07 | Conduit EMT 3/4" 03c12 (VE-02N + HUM) | 262.47 | pi | 4.2441 | 0.1128 | 3.23 |  |  | Dupuis « CONDUIT 3/4 03C12 » 4,2441 $/pi, 0,1128 h/pi (dernier, S-1857 2026-09-25)
C-08 | Raccords flexibles LFMC + connecteurs (7 équipements) | 7 | u | 40 | 0.25 | 3.23 |  |  | Lumen Hydrotite 12,40 $/m + Conseal 15,14 $ ×2 ; 0,25 h
Sous-total section C
3.27 à 3.34 — SERVICES REZ-DE-CHAUSSÉE ET ÉTAGE
D-01 | Poste de travail intégré mobilier : JB + prise 15 A + prise 20 A + boîte data | 18 | poste | 156.39 | 3.53 | 3.28 |  |  | Dupuis prise 15A 64,81/1,175 + prise 15/20A 60,19/1,225 + tel/data 13,96/0,63 + boîte 12x12 17,43/0,5
D-02 | Tables c/a boîte d’électrification (5) : 2 prises doubles + 4 prises USB chacune (20 USB au relevé E-104) | 5 | u | 439.42 | 6.85 | 3.27 |  |  | Dupuis prise 15A 64,81/1,175 ; USB 77,45/1,125 ; relevé IA : PRISE USB INSTALLER 20
D-03 | Cabine/isoloir : prise double par JB | 2 | u | 64.81 | 1.175 | 3.28 |  |  | Dupuis prise 15A
D-04 | Écran mur/colonne : prise + data | 2 | u | 78.77 | 1.805 | 3.28 |  |  | Dupuis
D-05 | Kiosque TV : prise + data | 1 | u | 78.77 | 1.805 | 3.28 |  |  | Dupuis
D-06 | Prises doubles murales/colonne neuves | 8 | u | 64.81 | 1.175 | 3.28 |  |  | Dupuis prise 15A
D-17 | Prises MALT isolées (IG orange) — 22 dispositifs | 22 | u | 76.81 | 1.175 | 3.29 |  |  | Dupuis prise 15A + supplément dispositif IG (≈12 $, Lumen LEV5262IG non lu)
D-07 | Prise DDFT 15 A fontaine | 1 | u | 65.38 | 1.3 | 3.30 |  |  | Dupuis « PRISE DUPLEX 20A GFI » 65,38 $ / 1,3 h
D-08 | Sorties data murales/colonne : boîte + conduit 3/4" + corde (65 sorties au relevé − 24 déjà dans les postes/écrans/kiosque) | 41 | u | 22.32 | 0.89 | 3.33 |  |  | Dupuis « TEL/DATA 3/4 » 22,32 $ / 0,89 h ; relevé IA : SORTIE DATA INSTALLER 65 (E104 45 + E105 20)
D-09 | Barrière antivol : 2 JB + raccord panneau PU-1 | 1 | lot | 60 | 4 | 3.31 |  |  | jugement (2 boîtes 12x12 + conduit) — Estimation_2 6 h
D-10 | Bornes de prêt / fontaine hall — JB | 1 | u | 17.43 | 1 | 3.31 |  |  | Dupuis boîte 12x12 1 h
D-11 | Boutons d’appel (3) et de panique (1) — boîte + conduit vide | 4 | u | 15 | 0.5 | 3.31 |  |  | Dupuis « GACHE »/« LECTEUR » 15 $ / 0,5 h (même nature)
D-20 | Portes à contrôle d’accès : lecteur + gâche (boîtes + conduits) | 7 | u | 30 | 0.85 | 3.31 |  |  | Dupuis « LECTEUR DE CARTE » 15 $/0,5 h + « GACHE » 15 $/0,35 h (dernier)
D-21 | Thermostats — boîte + conduit | 6 | u | 35 | 0.4 | 3.31 |  |  | Dupuis « THERMOSTAT » 35 $ / 0,4 h
D-22 | Sorties TV | 4 | u | 15 | 0.5 | 3.33 |  |  | Dupuis « SORTIE TV » 15 $ / 0,5 h
D-12 | Percements de dalle carottés + coupe-feu (RDC + étage) | 23 | u | 150 | 1 | 3.31 |  |  | Dupuis « PERCEMENT PLANCHER » 150 $ (S-1881) / 1 h
D-12b | Coupe-feu (tubes) | 8 | u | 13.53 | 0.5 | 3.31 |  |  | Dupuis « COUPE FEU TUBE 10.1 FL O » 13,53 $ / 0,5 h (dernier 2026-03-09 ; Lumen 2026-10-07 : 26,22 $ — Dupuis prime)
D-13 | Conduit EMT 1" sous dalle (16 courses RDC + 7 étage), 5 cond. #12 | 2148.95 | pi | 4.1197 | 0.091 | 3.31 |  |  | Dupuis « CONDUIT 3/4 07C12 » 4,1197 $/pi, 0,091 h/pi (dernier 2026-09-25 ; 1" 05c12 absent → équivalent)
D-14 | Conduit EMT 3/4" data sous dalle, vide + corde (11 + 7 courses) | 1656.82 | pi | 1.4097 | 0.056 | 3.33 |  |  | Dupuis « CONDUIT VIDE 3/4 » 1,4097 $/pi, 0,056 h/pi (dernier 2026-08-19)
D-16 | Boîtes de tirage 4-11/16, connecteurs, supports — sous dalle | 23 | u | 9.26 | 0.25 | 3.31 |  |  | Lumen 6,05 + 3,21 ; Dupuis boîte 0,25 h
D-19 | Scan dalle béton (GPR) avant carottage | 1 | lot | 1250 | 2 | 3.32 |  |  | Dupuis « SCAN DALLE BETON » 1 250 $ / 2 h
E-02 | Monuments de plancher Hubbell poke-through (prise 20 A + 2 RJ45) | 2 | u | 1461.22 | 1 | 3.34 |  |  | Lumen 1 461,22 $ ; Dupuis monument 1 h
E-03 | Boîtes de plancher refaites (salle 208) | 2 | u | 250 | 1 | 3.34 |  |  | Dupuis « MONUMENT PLANCHER » 250 $ / 1 h
E-04 | Cabines/salles étage : JB + prise | 3 | u | 64.81 | 1.175 | 3.28 |  |  | Dupuis prise 15A
E-01 | Postes aide au lecteur 227 : JB, 2 prises, data | 2 | poste | 143.58 | 2.98 | 3.28 |  |  | Dupuis
E-05 | Écran colonne étage : prise + data | 1 | u | 78.77 | 1.805 | 3.28 |  |  | Dupuis
Sous-total section D
3.35 — ÉCLAIRAGE, ÉCLAIRAGE D’URGENCE ET CONTRÔLE
F-01 | Luminaire A1 Cooper 24CGTS-L3C3 2x4 LED encastré + clips sismiques — pose | 10 | u | 0 | 0.75 | 3.35 |  |  | Dupuis « FIXTURE TYPE A » 0,75 h ; qté Hi-Tech R1 (ADD E-01 : 10, était 11 au tableau E-008) ; fourniture au lot
F-02 | Luminaires C1 Axis Slate SL1 (7′ ×11, 5′ ×5, 4′ ×2, 3′ ×14 = 32 modules) — pose | 32 | u | 0 | 0.75 | 3.35 |  |  | Dupuis 0,75 h/luminaire ; qté Hi-Tech R1 (ADD E-01 ; était 33 au tableau E-008)
F-03 | Luminaires M / M1 Pinnacle M-P-835LO (8′ ×4, 2′ ×1) — pose | 5 | u | 0 | 0.75 | 3.35 |  |  | Dupuis 0,75 h/luminaire ; type ajouté par l’ADD E-01 (Hi-Tech R1)
F-05 | Rangées linéaires suspendues (20) : suspension à la dalle, alimentation | 20 | rangée | 50 | 1 | 3.35 |  |  | Dupuis « DROP DE SWITCH »/alim. 0-10V 32-55 $ ; 1 h (Estimation_2)
F-06 | Luminaire E cylindre suspendu — pose | 3 | u | 0 | 0.75 | 3.35 |  |  | Dupuis 0,75 h ; 3 u (E-203)
F-07 | Enseignes de sortie Z6 — pose | 3 | u | 0 | 1 | 3.35 |  |  | Dupuis « ENSEIGNE SORTIE » 1 h
F-11 | Interrupteurs neufs 15 A | 5 | u | 75.47 | 1.075 | 3.35 |  |  | Dupuis « INTERRUPTEUR 15A 120V » 75,47 $ / 1,075 h
F-08 | Conduit EMT 3/4" 03c12 + flexible — raccordement luminaires (35 points) | 918.64 | pi | 4.2441 | 0.1128 | 3.35 |  |  | Dupuis « CONDUIT 3/4 03C12 » 4,2441 $/pi, 0,1128 h/pi (dernier)
F-10 | Chaînes de retenue à la dalle, boîtes de jonction, quincaillerie | 50 | u | 8 | 0.25 | 3.35 |  |  | Dupuis « PARASIMIC » 10 $ / 0,25 h (retenue) — 1 par luminaire (A1 10 + Axis 32 + Pinnacle 5 + E 3)
F-LOT | PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE (ADD E-01) : A1 Cooper ×10 + clips, Axis Slate 7′×11 / 5′×5 / 4′×2 / 3′×14, Pinnacle M ×4 + M1 ×1, transport Axis prépayé | 1 | lot | 42820.79 | 0 | 3.35 |  |  | SOUMISSION FOURNISSEUR Éclairage Hi-Tech S100946-R1 (2026-10-23, prix d’achat, 30 jours) — courriel Daniel Dupuis 2026-10-22 ; EN SUS non chiffrés par Hi-Tech : transport Pinnacle, courtage/dédouanement et tarifs USA (Pinnacle) ; note Cooper « 347 V discontinué »
F-LOT2 | PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE (hors Hi-Tech) : E ×3 (475 $), Z6 ×3 (161,60 $) | 1 | lot | 1909.8 | 0 | 3.35 |  |  | ALLOCATION (Gerrie prix réguliers / agents, 2026-10-20) — types E et Z6 absents de la soumission Hi-Tech R1 : à confirmer (ADD E-01 non lu)
Sous-total section F
3.36 à 3.38 — ALARME INCENDIE
G-01 | Détecteurs de fumée adressables + base (fournis JCI) — pose | 2 | u | 0 | 0.5 | 3.36 |  |  | Dupuis « DETECTEUR A FUMEE » 0,5 h
G-01b | Détecteurs Simplex 4098-9714 + base (fourniture JCI) | 2 | u | 300 | 0 | 3.36 |  |  | ALLOCATION — montant retenu par Frank 2026-10-20, aucune soumission JCI reçue
G-02 | Conduit EMT 3/4" boucle AI + câble FA 16/2 | 98.43 | pi | 1.8197 | 0.084 | 3.36 |  |  | Dupuis conduit vide 3/4 1,4097 $/pi (dernier) + fil alarme 16 AWG 0,41 $/pi, 0,028 h/pi
G-04 | Relocalisation annonciateur Simplex | 1 | u | 0 | 8 | 3.37 |  |  | Dupuis « RELO PANN ANNOCIATEUR » 8 h
G-05 | Démontage / protection / réinstallation dispositifs AI existants (zones touchées) | 1 | lot | 0 | 12 | 3.37 |  |  | jugement (Estimation_2)
G-06 | Assistance électricien programmation / vérification ULC-S537 | 1 | lot | 0 | 8 | 3.38 |  |  | jugement (Estimation_2)
G-07 | Services JCI/Simplex : bypass, programmation 4007ES, annonciateur, vérification partielle + certificat | 1 | lot | 7400 | 0 | 3.38 |  |  | ALLOCATION — montant retenu par Frank 2026-10-20 ; prix JCI demandé par Jo le 2026-10-08, aucune soumission reçue
Sous-total section G
FRAIS DE CHANTIER (répartis sur 3.31)
H-01 | Mobilisation / démobilisation, plateforme roulante | 1 | lot | 1250 | 16 | 3.31 |  |  | Dupuis « NACELLE » 1 250 $ / 16 h (dernier, S-1811 2026-07-14)
H-02 | Coordination EG, dessins d’atelier, plans tels que construits | 1 | lot | 0 | 20 | 3.31 |  |  | jugement (Estimation_2)
H-03 | Essais, mise en service, vérification prises existantes (note 3), étiquetage | 1 | lot | 0 | 12 | 3.31 |  |  | jugement (Estimation_2)
H-04 | Nettoyage, gestion des déchets | 1 | lot | 0 | 8 | 3.31 |  |  | jugement (Estimation_2)
Sous-total section H
TOTAL MATÉRIEL / LOTS ET HEURES RELEVÉES

## Par article
S-1902 — VENTILATION PAR ARTICLE DU BORDEREAU (Annexe 2.00)
Total ACCEO par article = matériel + heures × taux (arrondi réparti au prorata) ; prix soumis = total × 1,244 arrondi au dollar ; 3.31 absorbe l’arrondi du total.
Article | Description (bordereau R.D.J.) | Matériel ($) | Heures | Main-d’œuvre ($) | Total ACCEO ($) | Prix soumis ($)
3.22 | Démontage des éléments électriques | 0 | 108.35 | 9217.7 | 9217.7 | 11467
3.23 | Raccordement des équipements mécaniques | 2799.08 | 53.66 | 4564.89 | 7363.97 | 9161
3.24 | Nouveau panneau 600 V | 6335 | 27.5 | 2339.52 | 8674.52 | 10791
3.25 | Lot disjoncteurs | 0 | 7.6 | 646.56 | 646.56 | 804
3.26 | MCC | 30 | 4 | 340.29 | 370.29 | 461
3.27 | Prises doubles 15 A-120 V – USB | 2197.1 | 34.25 | 2913.76 | 5110.86 | 6358
3.28 | Prises doubles 15 A-120 V | 4259.79 | 92 | 7826.32 | 12086.11 | 15035
3.29 | Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées | 1689.82 | 25.85 | 2199.15 | 3888.97 | 4838
3.30 | Prises doubles 15 A-120 V GFI | 65.38 | 1.3 | 110.6 | 175.98 | 219
3.31 | Percements, conduit, filage et boîtes de jonction | 14431.68 | 299.65 | 25492.61 | 39924.29 | 49257
3.32 | Scan dalle béton | 1250 | 2 | 170.15 | 1420.15 | 1767
3.33 | Sorties informatique/réseau | 3310.75 | 131.27 | 11167.76 | 14478.51 | 18011
3.34 | Monument plancher | 3422.44 | 4 | 340.29 | 3762.73 | 4681
3.35 | Appareils de contrôle + appareils d'éclairage | 50406.72 | 182 | 15483.1 | 65889.82 | 81967
3.36 | Détecteur de fumée | 779.1 | 9.27 | 788.44 | 1567.54 | 1950
3.37 | Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur | 0 | 20 | 1701.47 | 1701.47 | 2117
3.38 | Panneau alarme incendie : mise en marche et certification | 7400 | 8 | 680.59 | 8080.59 | 10052
5.19 | Démolition des systèmes électriques | 0 | 38.4 | 3266.82 | 3266.82 | 4064
TOTAL ÉLECTRICITÉ (avant taxes)
TPS 5 %
TVQ 9,975 %
TOTAL TAXES INCLUSES