## Résumé
Soumission | Marques | Libellés | Feuilles de plan | Familles
S-1689 | 256 | 65 | 2 | 10

## Par famille
Famille | Quantité
alarme | 13
autre | 1
chauffage | 29
commande | 47
distribution | 13
luminaire | 70
mecanique | 9
prise | 46
secours | 18
telecom | 10

## Par libellé
Libellé | Famille | Quantité | Description | Source (légende)
Aéroconvecteur mural 4kW | chauffage | 2 | Aéroconvecteur mural de chauffage électrique Stelpro série WF, 4 kW | E001_2 tableau CVC + plan RDC
Barre de MALT | distribution | 1 | Nouvelle barre de mise à la terre (note 02) | E002_2 plan services mezzanine + unifilaire note 02
Batterie 2 phares 144W — à confirmer | secours | 1 | Batterie 2 phares inscrite 144 W sans indicateur (légende : 2 phares = 320 W) | E002_2 plan éclairage mezzanine (salle technique)
Batterie 2 phares c/a sortie 144W | secours | 4 | Stanpro série RMSLC 144 W, 2 phares + indicateur de sortie | E001_2 tableau éclairage d'urgence
Carré R — à classer | chauffage | 4 | Carré « R » près des plinthes, hors légende (relais ?) | E002_2 plan services mezzanine
Cellule photo-électrique | commande | 1 | Cellule PE contrôle éclairage extérieur | E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
Conduit 2po EMT entrée télécom — à métrer | telecom | 1 | C.2"ØEMT c/a corde de tirage vers entrée télécom | E002_2 plan services mezzanine (note)
Contacteur d'éclairage | commande | 1 | Contacteur CR circuits d'éclairage extérieur | E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
Contreplaqué ignifuge 3/4po | distribution | 1 | Contreplaqué 3/4" ignifuge peint gris (montage des équipements) | E002_2 plan services mezzanine (note)
Contrôleur BBR-HV (Z1) | commande | 10 | Relais/contrôleur de zone BBR-HV BlueEcosystem | E001_2 tableau des interrupteurs (BlueEcosystem)
Détecteur RooM-PIR (DP) | commande | 13 | Détecteur RooM-PIR BlueEcosystem | E001_2 tableau des interrupteurs (BlueEcosystem)
Détecteur de fumée | alarme | 2 | Détecteur de fumée plafond, compatible système existant | E001_2 tableau d'alarme incendie
Fixation murale transformateur | distribution | 1 | Cornières 38x38x3 + amortisseurs RM-2 (détail fixation au mur d'un transformateur) | E006 détail fixation transformateur
Indicateur sortie mural | secours | 2 | Stanpro RMXL-UDC au mur, PS-1 / X1 | E001_2 tableau éclairage d'urgence
Indicateur sortie plafond | secours | 1 | Stanpro RMXL-UDC au plafond, PS-1 / X1 | E001_2 tableau éclairage d'urgence
Interrupteur détecteur présence | commande | 1 | Interrupteur avec détecteur de présence Legrand PW-200 | E001_2 tableau des interrupteurs
Interrupteur sécurité 30A EI | distribution | 1 | Interrupteur de sécurité 30 A sans fusibles, à l'épreuve des intempéries (E.I.) | E001_2 tableau de distribution + plan RDC
Interrupteur — type à confirmer | commande | 18 | Interrupteur mural (simple ou SBWS-4B BlueEcosystem — symbole tourné, variante non tranchée) | E001_2 tableaux des interrupteurs
Klaxon alarme incendie | alarme | 3 | Klaxon d'alarme incendie mural | E001_2 tableau d'alarme incendie
Klaxon miniature | alarme | 3 | Klaxon miniature mural | E001_2 tableau d'alarme incendie
Luminaire A 2x4 24W | luminaire | 2 | LED 2'x4' encastré Cree FLX24-30L, 24 W, 120 V | E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire B 2x4 30W | luminaire | 18 | LED 2'x4' encastré Cree FLX24-40L, 30 W (étiquette B) | E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire C 2x4 38W | luminaire | 7 | LED 2'x4' encastré Cree FLX24-50L, 38 W | E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D1 2x2 30W | luminaire | 35 | LED 2'x2' encastré Cree FLX22-40L, 30 W | E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire E réglette 26W | luminaire | 4 | Réglette BJtake BLSP-4-3.5L, 26 W, appliqué | E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire F 2x4 surface 30W | luminaire | 4 | LED 2'x4' Cree FLX24-40L c/a kit montage en surface, 30 W | E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer | chauffage | 2 | Symbole proche du mini aéroconvecteur de plafond Stelpro SK, 2 kW | E001_2 tableau CVC + plan (vestiaire)
Minuterie astronomique | commande | 1 | Minuterie du contrôle éclairage extérieur | E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
Moteur monophasé (ventilateur) | mecanique | 3 | Moteur monophasé fourni par mécanique, raccordé par électricien (VE-01, VE-02) | E001_2 tableau CVC + cédule PS-MEZZANINE
Panneau PP-MEZZ 347/600V | distribution | 1 | Panneau 100 A 347/600 V 3ph 4F, disj. maître 100A/3P, à l'épreuve des gicleurs | E002_2 unifilaire + cédule
Panneau PS-MEZZ 120/208V | distribution | 1 | Panneau 100 A 120/208 V 3ph 4F, à l'épreuve des gicleurs | E002_2 unifilaire + cédule
Phare double LED | secours | 7 | Stanpro N2-24-6WLA mur ou plafond | E001_2 tableau éclairage d'urgence
Phare simple LED | secours | 3 | Stanpro N1-24-6WLA mur ou plafond | E001_2 tableau éclairage d'urgence
Plinthe électrique 1500W | chauffage | 1 | Plinthe de chauffage électrique 1500 W | E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 2000W | chauffage | 4 | Plinthe de chauffage électrique 2000 W | E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 2500W | chauffage | 3 | Plinthe de chauffage électrique 2500 W | E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 500W | chauffage | 2 | Plinthe de chauffage électrique Stelpro série Bella 500 W | E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 750W | chauffage | 1 | Plinthe de chauffage électrique 750 W | E001_2 tableau CVC + plan
Prise comptoir 20A | prise | 10 | Prise double au-dessus de comptoir 20 A 5-20R | E001_2 tableau des prises de courant
Prise comptoir DDFT — à confirmer | prise | 3 | Symbole comptoir avec demi-cercle plein (DDFT ?) — variante hors légende | E002_2 plan services mezzanine (cafétéria)
Prise double | prise | 26 | Prise de courant double 15 A 125 V 5-15R | E001_2 tableau des prises de courant
Prise double USB | prise | 1 | Prise double avec USB intégré 15 A | E001_2 tableau des prises de courant
Prise extérieure DDFT | prise | 2 | Prise double extérieure couvercle intempérisé + DDFT 15 A | E001_2 tableau des prises de courant
Prise lave-vaisselle (LV) | prise | 2 | Prise dédiée lave-vaisselle (qualificatif LV), circuits PS-37/39 | E002_2 plan services mezzanine + cédule PS-MEZZANINE
Prise micro-onde (MO) | prise | 2 | Prise comptoir dédiée micro-onde (qualificatif MO), circuits PS-41/51 | E002_2 plan services mezzanine + cédule PS-MEZZANINE
Programmation contrôles éclairage | commande | 1 | Mise en marche et programmation du système de contrôle par le fournisseur (note) | E006 notes éclairage et contrôles / E002_2 note 3
Protection ignifuge 1 h (note) | distribution | 3 | Installer les équipements dans une protection ignifuge 1 heure | E002_2 plan RDC (notes)
Raccordement auget existant | distribution | 1 | Raccordement du nouveau panneau sur l'auget existant 600 A (note 2) | E002_2 unifilaire + notes
Raccordement boîte volume variable | mecanique | 3 | Boîte à volume variable BV-01…03, circuit PS-42 | E002_2 plan + cédule PS-MEZZANINE
Raccordement condenseur CO-1 | mecanique | 1 | Condenseur CO-1 3500 W, circuit PS-54/56 2P 30 A | E002_2 plan RDC + cédule PS-MEZZANINE
Raccordement serpentin électrique | chauffage | 4 | Serpentin de chauffage électrique (S-01…S-04) fourni par mécanique, raccordé par électricien | E001_2 tableau CVC + cédule PP-MEZZANINE
Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer | mecanique | 1 | Évaporateur EV-01 étiqueté PS(54,56) au plan mezzanine | E002_2 plan services mezzanine
Services technicien alarme | alarme | 1 | Sous-traitance technicien de la compagnie d'alarme : assistance, programmation, rapport de conformité | E002_2 notes alarme incendie
Sortie câblodistribution TV | telecom | 1 | Sortie de câblodistribution au mur, conduit 21 mm | E001_2 tableau des télécommunications
Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer | telecom | 3 | Triangle ouvert (variante hors légende) sur postes de travail labo | E002_2 plan services mezzanine
Sortie téléphone/données | telecom | 5 | Sortie téléphonique/informatique au mur, conduit 21 mm | E001_2 tableau des télécommunications
Station manuelle | alarme | 4 | Station manuelle simple étape | E001_2 tableau d'alarme incendie
Sélecteur 3 positions | commande | 1 | Sélecteur AUTO/OFF/MANUEL | E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
TA — à classer | autre | 1 | Carré « TA » hors légende (trappe d'accès ?) | E002_2 plan services mezzanine (salle technique)
Thermostat BT (par mécanique) | chauffage | 3 | Thermostat basse tension fourni et installé par mécanique (BV-01…03) — fourni par autres | E001_2 tableau CVC
Thermostat BT STE241 | chauffage | 1 | Thermostat basse tension Stelpro STE241, fourni-installé-raccordé par l'électricien | E001_2 tableau CVC
Thermostat de ligne | chauffage | 2 | Thermostat de chauffage de ligne électronique Stelpro, fourni-installé-raccordé | E001_2 tableau CVC
Transformateur 30 kVA | distribution | 1 | Transformateur sec 30 kVA 600-120/208 V 3ph 4F, à l'épreuve des gicleurs | E002_2 unifilaire + note 1
Trappe accès ignifuge relais | distribution | 2 | Fournir et installer une trappe d'accès ignifuge pour le relais de contrôle d'éclairage | E002_2 plan RDC (notes)
Volet motorisé M — à classer | mecanique | 1 | Carré « M » hachuré, circuit PS-52, hors légende | E002_2 plan services mezzanine (salle technique)

## Par feuille
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | Quantité
E002 | E002_2 | Aéroconvecteur mural 4kW | 2
E002 | E002_2 | Barre de MALT | 1
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares 144W — à confirmer | 1
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares c/a sortie 144W | 4
E002 | E002_2 | Carré R — à classer | 4
E002 | E002_2 | Conduit 2po EMT entrée télécom — à métrer | 1
E002 | E002_2 | Contreplaqué ignifuge 3/4po | 1
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 10
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 13
E002 | E002_2 | Détecteur de fumée | 2
E002 | E002_2 | Indicateur sortie mural | 2
E002 | E002_2 | Indicateur sortie plafond | 1
E002 | E002_2 | Interrupteur détecteur présence | 1
E002 | E002_2 | Interrupteur sécurité 30A EI | 1
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 18
E002 | E002_2 | Klaxon alarme incendie | 3
E002 | E002_2 | Klaxon miniature | 3
E002 | E002_2 | Luminaire A 2x4 24W | 2
E002 | E002_2 | Luminaire B 2x4 30W | 4
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 7
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 35
E002 | E002_2 | Luminaire E réglette 26W | 4
E002 | E002_2 | Luminaire F 2x4 surface 30W | 4
E002 | E002_2 | Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer | 2
E002 | E002_2 | Moteur monophasé (ventilateur) | 3
E002 | E002_2 | Panneau PP-MEZZ 347/600V | 1
E002 | E002_2 | Panneau PS-MEZZ 120/208V | 1
E002 | E002_2 | Phare double LED | 7
E002 | E002_2 | Phare simple LED | 3
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 1500W | 1
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2000W | 4
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2500W | 3
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 500W | 2
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 750W | 1
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 10
E002 | E002_2 | Prise comptoir DDFT — à confirmer | 3
E002 | E002_2 | Prise double | 26
E002 | E002_2 | Prise double USB | 1
E002 | E002_2 | Prise extérieure DDFT | 2
E002 | E002_2 | Prise lave-vaisselle (LV) | 2
E002 | E002_2 | Prise micro-onde (MO) | 2
E002 | E002_2 | Protection ignifuge 1 h (note) | 3
E002 | E002_2 | Raccordement auget existant | 1
E002 | E002_2 | Raccordement boîte volume variable | 3
E002 | E002_2 | Raccordement condenseur CO-1 | 1
E002 | E002_2 | Raccordement serpentin électrique | 4
E002 | E002_2 | Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer | 1
E002 | E002_2 | Services technicien alarme | 1
E002 | E002_2 | Sortie câblodistribution TV | 1
E002 | E002_2 | Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer | 3
E002 | E002_2 | Sortie téléphone/données | 5
E002 | E002_2 | Station manuelle | 4
E002 | E002_2 | TA — à classer | 1
E002 | E002_2 | Thermostat BT (par mécanique) | 3
E002 | E002_2 | Thermostat BT STE241 | 1
E002 | E002_2 | Thermostat de ligne | 2
E002 | E002_2 | Transformateur 30 kVA | 1
E002 | E002_2 | Trappe accès ignifuge relais | 2
E002 | E002_2 | Volet motorisé M — à classer | 1
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 14
E006 | E006 | Cellule photo-électrique | 1
E006 | E006 | Contacteur d'éclairage | 1
E006 | E006 | Fixation murale transformateur | 1
E006 | E006 | Minuterie astronomique | 1
E006 | E006 | Programmation contrôles éclairage | 1
E006 | E006 | Sélecteur 3 positions | 1

## Marques
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | x (pt) | y (pt) | Source | Note
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 2006.2 | 305.9 | texte | mot 'Z1' — RDC escalier #2 (h)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 2001.1 | 296.9 | texte | mot 'DP' — RDC escalier #2 (h)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1155.2 | 326.5 | texte | mot 'Z1' — corridor (a)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1099.4 | 405.8 | texte | mot 'Z1' — bureaux (g)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1050.7 | 607.0 | texte | mot 'Z1' — cafétéria (c)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1205.9 | 740.8 | texte | mot 'Z1' — salle des serveurs
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1152.6 | 751.1 | texte | mot 'Z1' — toilettes (b)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1048.7 | 756.3 | texte | mot 'Z1' — cafétéria (d)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1098.9 | 395.5 | texte | mot 'DP' — bureaux (g)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1152.4 | 495.3 | texte | mot 'DP' — corridor (a)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1048.9 | 616.8 | texte | mot 'DP' — cafétéria (c)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1153.2 | 758.4 | texte | mot 'DP' — toilettes (b)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1048.5 | 766.2 | texte | mot 'DP' — cafétéria (c/d)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1212.0 | 709.4 | texte | mot 'DP' — salle des serveurs
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 2049.7 | 807.4 | texte | mot 'Z1' — RDC escalier #1 (k)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 2037.3 | 807.6 | texte | mot 'DP' — RDC escalier #1 (k)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1152.4 | 334.5 | texte | mot 'DP' — corridor (a)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1234.2 | 536.0 | texte | mot 'Z1' — laboratoire (e)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1217.4 | 535.8 | texte | mot 'DP' — laboratoire (e)
E002 | E002_2 | Contrôleur BBR-HV (Z1) | 1236.8 | 377.4 | texte | mot 'Z1' — vestiaire (f)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1224.5 | 405.2 | texte | mot 'DP' — vestiaire (f)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1201.4 | 296.9 | texte | mot 'DP' — escalier #2 mezz. (h)
E002 | E002_2 | Détecteur RooM-PIR (DP) | 1204.7 | 805.4 | texte | mot 'DP' — escalier #1 mezz. (k)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 442.9 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 442.9 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 542.5 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 542.5 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 642.1 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12) + PS(9)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 642.1 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12) + PS(9)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 741.8 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 741.8 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 841.4 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 841.4 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 941.0 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 941.0 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1975.7 | 1040.6 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E005 | E005 | Luminaire B 2x4 30W | 1795.2 | 1040.6 | texte | mot 'B' + MH: 21 — PP(12)
E002 | E002_2 | Panneau PP-MEZZ 347/600V | 341 | 296 | visuel | salle technique — étiquette PP; = PP-MEZZ de l'unifilaire (compté une fois ici)
E002 | E002_2 | Panneau PS-MEZZ 120/208V | 342 | 310 | visuel | salle technique — étiquette PS; = PS-MEZZ. de l'unifilaire (compté une fois ici)
E002 | E002_2 | Transformateur 30 kVA | 350 | 310 | visuel | salle technique — TX note 01; = TX 30 kVA unifilaire / cédule PP 2-4-6
E002 | E002_2 | Barre de MALT | 400 | 286 | visuel | note 02 « fournir installer et raccorder une nouvelle barre de MALT »
E002 | E002_2 | Contreplaqué ignifuge 3/4po | 320 | 320 | visuel | note « contreplaqué 3/4" d'épais ignifuge peint gris » (mur salle technique, trait rouge)
E002 | E002_2 | Moteur monophasé (ventilateur) | 355 | 292 | visuel | PS(52) — ventilateur VE-02 salle technique (cédule PS-52 VENTILATEUR VE-2)
E002 | E002_2 | Volet motorisé M — à classer | 471 | 288 | visuel | PS(52) carré M + trait hachuré — hors légende
E002 | E002_2 | TA — à classer | 489 | 301 | visuel | carré TA hors légende (salle technique)
E002 | E002_2 | Prise double | 343 | 323 | visuel | PS(58) salle technique (PRISE SALLE ÉLECTRIQUE)
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 750W | 340 | 350 | visuel | 750W PP(13)
E002 | E002_2 | Prise double | 343 | 382 | visuel | PS(59) bureaux
E002 | E002_2 | Sortie téléphone/données | 343 | 391 | visuel | triangle plein sous PS(59)
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2000W | 340 | 440 | visuel | 2000W PP(13) — 1re
E002 | E002_2 | Carré R — à classer | 359 | 447 | visuel | R près plinthe PP(13)
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2000W | 340 | 495 | visuel | 2000W PP(13) — 2e
E002 | E002_2 | Prise double | 343 | 527 | visuel | PS(55) bureaux
E002 | E002_2 | Sortie téléphone/données | 343 | 536 | visuel | triangle plein sous PS(55)
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 402 | 554 | visuel | PS(53) — cédule : PRISE TV CAFÉTÉRIA
E002 | E002_2 | Sortie téléphone/données | 410 | 554 | visuel | triangle plein à côté de PS(53)
E002 | E002_2 | Sortie câblodistribution TV | 420 | 554 | visuel | TV — note « services pour télévision »
E002 | E002_2 | Carré R — à classer | 348 | 587 | visuel | R près plinthe PP(11)
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2000W | 340 | 610 | visuel | 2000W PP(11) — 1re
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2000W | 340 | 660 | visuel | 2000W PP(11) — 2e
E002 | E002_2 | Prise double | 343 | 688 | visuel | PS(23) cafétéria
E002 | E002_2 | Carré R — à classer | 349 | 703 | visuel | R près plinthes PP(9)
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2500W | 340 | 727 | visuel | 2500W PP(9) — 1re
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2500W | 340 | 785 | visuel | 2500W PP(9) — 2e
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 2500W | 380 | 820 | visuel | 2500W PP(9) — 3e (horizontale)
E002 | E002_2 | Prise double USB | 382 | 808 | visuel | USB PS(35)
E002 | E002_2 | Prise micro-onde (MO) | 461 | 675 | visuel | PS(51) + MO
E002 | E002_2 | Prise micro-onde (MO) | 490 | 677 | visuel | PS(41)/(45) + MO — attribution de circuit à confirmer
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 461 | 689 | visuel | PS(49) comptoir cafétéria
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 471 | 689 | visuel | PS(47) comptoir cafétéria
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 480 | 688 | visuel | PS(45) comptoir cafétéria
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 490 | 688 | visuel | PS(43) comptoir cafétéria
E002 | E002_2 | Prise comptoir DDFT — à confirmer | 464 | 712 | visuel | PS(33)
E002 | E002_2 | Prise comptoir DDFT — à confirmer | 464 | 722 | visuel | PS(31)
E002 | E002_2 | Prise comptoir DDFT — à confirmer | 464 | 734 | visuel | PS(29)
E002 | E002_2 | Prise lave-vaisselle (LV) | 464 | 746 | visuel | PS(39) + LV
E002 | E002_2 | Prise lave-vaisselle (LV) | 464 | 774 | visuel | PS(37) + LV
E002 | E002_2 | Prise double | 464 | 794 | visuel | PS(27) — cédule PRISE FRIGO CAFÉTÉRIA
E002 | E002_2 | Prise double | 464 | 812 | visuel | PS(25) — cédule PRISE FRIGO CAFÉTÉRIA
E002 | E002_2 | Thermostat de ligne | 475 | 756 | visuel | T carré (toilettes)
E002 | E002_2 | Thermostat de ligne | 475 | 768 | visuel | T carré (toilettes)
E002 | E002_2 | Prise double | 500 | 340 | visuel | PS(23)
E002 | E002_2 | Thermostat BT (par mécanique) | 490 | 377 | visuel | T cercle BV-01 — fourni/installé par mécanique
E002 | E002_2 | Prise double | 490 | 398 | visuel | PS(60) bureaux
E002 | E002_2 | Sortie téléphone/données | 490 | 406 | visuel | triangle plein sous PS(60)
E002 | E002_2 | Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer | 573 | 336 | visuel | PP(21) 2kW vestiaire
E002 | E002_2 | Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer | 573 | 403 | visuel | PP(21) 2kW vestiaire
E002 | E002_2 | Raccordement serpentin électrique | 593 | 357 | visuel | 1.25kW PP(1…) vestiaire — S-01 (cédule PP-1/3 S-01&S-04)
E002 | E002_2 | Raccordement boîte volume variable | 606 | 362 | visuel | PS(42) vestiaire
E002 | E002_2 | Thermostat BT STE241 | 532 | 451 | visuel | T cercle plein (vestiaire)
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 543 | 454 | visuel | PS(19) comptoir vestiaire
E002 | E002_2 | Prise double | 569 | 454 | visuel | PS(23)
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 603 | 454 | visuel | PS(21) comptoir vestiaire
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 546 | 464 | visuel | PS(13) — cédule PRISE IMP. LABO
E002 | E002_2 | Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer | 554 | 464 | visuel | triangle ouvert poste labo
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 569 | 464 | visuel | PS(15) — cédule PRISE IMP. LABO
E002 | E002_2 | Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer | 577 | 464 | visuel | triangle ouvert poste labo
E002 | E002_2 | Prise comptoir 20A | 592 | 464 | visuel | PS(17) — cédule PRISE IMP. LABO
E002 | E002_2 | Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer | 600 | 464 | visuel | triangle ouvert poste labo
E002 | E002_2 | Prise double | 490 | 484 | visuel | PS(57) bureaux
E002 | E002_2 | Sortie téléphone/données | 490 | 493 | visuel | triangle plein sous PS(57)
E002 | E002_2 | Raccordement serpentin électrique | 598 | 498 | visuel | 4.5kW PP(1…) labo — S-04
E002 | E002_2 | Raccordement boîte volume variable | 606 | 511 | visuel | PS(42) labo
E002 | E002_2 | Prise double | 531 | 502 | visuel | PS(11) labo
E002 | E002_2 | Prise double | 500 | 540 | visuel | PS(23) corridor
E002 | E002_2 | Carré R — à classer | 604 | 533 | visuel | R près plinthe 1500W labo
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 1500W | 613 | 557 | visuel | 1500W labo (PP-15 selon cédule 2500 W = 1500 + 2×500)
E002 | E002_2 | Thermostat BT (par mécanique) | 486 | 555 | visuel | T cercle BV-03
E002 | E002_2 | Thermostat BT (par mécanique) | 532 | 558 | visuel | T cercle BV-02
E002 | E002_2 | Prise double | 531 | 582 | visuel | PS(11) labo
E002 | E002_2 | Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer | 549 | 614 | visuel | EV 01 PS(54
E002 | E002_2 | Prise double | 587 | 619 | visuel | PS(11) labo
E002 | E002_2 | Raccordement serpentin électrique | 606 | 629 | visuel | 750W PP(1…) — S-02
E002 | E002_2 | Prise double | 545 | 656 | visuel | PS(9) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Prise double | 571 | 656 | visuel | PS(7) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Prise double | 597 | 656 | visuel | PS(5) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Prise double | 580 | 667 | visuel | PS(3) salle des serveurs (S.MÉCANIQUE selon cédule)
E002 | E002_2 | Raccordement serpentin électrique | 566 | 691 | visuel | 4.5kW PP(5
E002 | E002_2 | Raccordement boîte volume variable | 581 | 690 | visuel | PS(42) BV-03
E002 | E002_2 | Prise double | 532 | 698 | visuel | PS(1)
E002 | E002_2 | Prise double | 532 | 765 | visuel | PS(1)
E002 | E002_2 | Moteur monophasé (ventilateur) | 485 | 709 | visuel | PS(20) VE-01 toilettes
E002 | E002_2 | Prise double | 522 | 725 | visuel | PS(23) corridor
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 500W | 493 | 730 | visuel | 500W PP(15) toilettes
E002 | E002_2 | Plinthe électrique 500W | 493 | 794 | visuel | 500W PP(15) toilettes
E002 | E002_2 | Moteur monophasé (ventilateur) | 486 | 810 | visuel | PS(20) VE-01 toilettes
E002 | E002_2 | Conduit 2po EMT entrée télécom — à métrer | 420 | 640 | visuel | note C.2"ØEMT c/a corde de tirage vers entrée télécom — longueur non indiquée
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 999 | 300 | visuel | PS(2) salle technique
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1053 | 300 | visuel | PS(2) salle technique
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1107 | 300 | visuel | PS(2) salle technique
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares 144W — à confirmer | 1059 | 326 | visuel | 144W X1 PS(6) salle technique
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1008 | 351 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1062 | 351 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1115 | 351 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1008 | 405 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1062 | 405 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1115 | 405 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1008 | 459 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1062 | 459 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1115 | 459 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1008 | 512 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1062 | 512 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1115 | 512 | visuel | PS(2)g bureaux
E002 | E002_2 | Klaxon miniature | 1105 | 542 | visuel | P bureaux
E002 | E002_2 | Indicateur sortie mural | 1152 | 292 | visuel | PS(6) flèche
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1128 | 303 | visuel | a (avec flèche)
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1144 | 301 | visuel | a
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1175 | 303 | visuel | h escalier #2
E002 | E002_2 | Phare double LED | 1193 | 305 | visuel | X2 escalier #2 (tête grisée)
E002 | E002_2 | Détecteur de fumée | 1193 | 297 | visuel | escalier #2 mezz.
E002 | E002_2 | Luminaire E réglette 26W | 1216 | 309 | visuel | PS(10)h escalier #2
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1153 | 312 | visuel | PS(4)a corridor
E002 | E002_2 | Station manuelle | 1164 | 310 | visuel | F corridor
E002 | E002_2 | Klaxon alarme incendie | 1164 | 319 | visuel | K corridor
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1215 | 336 | visuel | PS(2)f vestiaire
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1216 | 390 | visuel | PS(2)f vestiaire
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1216 | 443 | visuel | PS(2)f vestiaire
E002 | E002_2 | Phare double LED | 1238 | 338 | visuel | X1 vestiaire
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1129 | 375 | visuel | g bureaux
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1153 | 380 | visuel | PS(4)a corridor
E002 | E002_2 | Phare double LED | 1142 | 414 | visuel | X1 corridor
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1175 | 419 | visuel | f vestiaire
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1153 | 447 | visuel | PS(4)a corridor
E002 | E002_2 | Klaxon miniature | 1180 | 451 | visuel | P vestiaire
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1216 | 482 | visuel | PS(2)e labo
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1216 | 522 | visuel | PS(2)e labo
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1216 | 562 | visuel | PS(2)e labo
E002 | E002_2 | Luminaire C 2x4 38W | 1216 | 603 | visuel | PS(2)e labo
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1153 | 515 | visuel | PS(4)a corridor
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1130 | 554 | visuel | c (barre)
E002 | E002_2 | Indicateur sortie plafond | 1155 | 551 | visuel | PS(6) X1 sans flèche
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1177 | 556 | visuel | e labo
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1001 | 577 | visuel | PS(4)c cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1069 | 577 | visuel | PS(4)c cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1136 | 577 | visuel | PS(4)c corridor
E002 | E002_2 | Phare simple LED | 1175 | 580 | visuel | PS(4) — symbole carré à tête (variante) à confirmer
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1001 | 631 | visuel | PS(4)c cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1069 | 631 | visuel | PS(4)c cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1137 | 631 | visuel | PS(4)c corridor
E002 | E002_2 | Luminaire B 2x4 30W | 1186 | 642 | visuel | PS(2) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire B 2x4 30W | 1240 | 642 | visuel | PS(2) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1196 | 639 | visuel | salle des serveurs
E002 | E002_2 | Phare double LED | 1216 | 630 | visuel | X1 salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1001 | 685 | visuel | PS(4)c cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1069 | 685 | visuel | PS(4)c cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1001 | 739 | visuel | PS(4)d cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1069 | 739 | visuel | PS(4)d cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1001 | 793 | visuel | PS(4)d cafétéria
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1069 | 793 | visuel | PS(4)d cafétéria
E002 | E002_2 | Phare double LED | 986 | 689 | visuel | X… cafétéria mur ouest
E002 | E002_2 | Klaxon alarme incendie | 1066 | 817 | visuel | K cafétéria
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1103 | 701 | visuel | d cafétéria
E002 | E002_2 | Phare double LED | 1163 | 689 | visuel | X1 corridor
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1176 | 696 | visuel | salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1195 | 696 | visuel | PS(2) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1236 | 696 | visuel | PS(2) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1195 | 764 | visuel | PS(2) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire D1 2x2 30W | 1236 | 764 | visuel | PS(2) salle des serveurs
E002 | E002_2 | Luminaire B 2x4 30W | 1124 | 723 | visuel | PS(20) toilettes
E002 | E002_2 | Luminaire B 2x4 30W | 1124 | 785 | visuel | PS(20) toilettes
E002 | E002_2 | Phare simple LED | 1132 | 715 | visuel | X1 toilettes
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1129 | 737 | visuel | toilettes (avec flèche)
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1129 | 786 | visuel | toilettes (avec flèche)
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1144 | 789 | visuel | b
E002 | E002_2 | Luminaire A 2x4 24W | 1153 | 731 | visuel | PS(4)b
E002 | E002_2 | Luminaire A 2x4 24W | 1153 | 785 | visuel | PS(4)b
E002 | E002_2 | Indicateur sortie mural | 1153 | 806 | visuel | PS(6) X1 flèche
E002 | E002_2 | Klaxon alarme incendie | 1155 | 817 | visuel | K
E002 | E002_2 | Station manuelle | 1164 | 817 | visuel | F
E002 | E002_2 | Phare simple LED | 1118 | 803 | visuel | X1 toilettes
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1174 | 816 | visuel | k escalier #1
E002 | E002_2 | Détecteur de fumée | 1217 | 803 | visuel | escalier #1 mezz.
E002 | E002_2 | Luminaire E réglette 26W | 1216 | 792 | visuel | PS(14)k escalier #1
E002 | E002_2 | Phare double LED | 1212 | 816 | visuel | X3 escalier #1 (tête grisée)
E002 | E002_2 | Prise extérieure DDFT | 1944 | 271 | visuel | PS(46) RDC
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1971 | 289 | visuel | h RDC escalier #2
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares c/a sortie 144W | 1984 | 291 | visuel | PS(8) X2 E.H. 21
E002 | E002_2 | Prise double | 2003 | 288 | visuel | PS(48) PRISE ESC #2
E002 | E002_2 | Aéroconvecteur mural 4kW | 2020 | 297 | visuel | PP(10) 4kW CHAUFFAGE ESC.#2
E002 | E002_2 | Luminaire E réglette 26W | 1984 | 308 | visuel | PS(10)h RDC escalier #2
E002 | E002_2 | Station manuelle | 1991 | 316 | visuel | F RDC escalier #2
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares c/a sortie 144W | 2006 | 321 | visuel | PS(16) X5
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares c/a sortie 144W | 2045 | 783 | visuel | PS(16) X4
E002 | E002_2 | Station manuelle | 2033 | 786 | visuel | F RDC escalier #1
E002 | E002_2 | Aéroconvecteur mural 4kW | 2020 | 794 | visuel | PP(8) 4kW CHAUFFAGE ESC.#1
E002 | E002_2 | Luminaire E réglette 26W | 1990 | 792 | visuel | PS(14)k RDC escalier #1
E002 | E002_2 | Prise double | 2032 | 796 | visuel | PS(50) PRISE ESC #1
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 2036 | 817 | visuel | k RDC escalier #1
E002 | E002_2 | Batterie 2 phares c/a sortie 144W | 2020 | 818 | visuel | PS(12) X3 E.H. 21
E002 | E002_2 | Prise extérieure DDFT | 2043 | 835 | visuel | PS(44) RDC
E002 | E002_2 | Luminaire F 2x4 surface 30W | 1832 | 320 | visuel | PS(18) RDC
E002 | E002_2 | Luminaire F 2x4 surface 30W | 1886 | 320 | visuel | PS(18) RDC
E002 | E002_2 | Luminaire F 2x4 surface 30W | 1839 | 387 | visuel | PS(18) RDC
E002 | E002_2 | Luminaire F 2x4 surface 30W | 1883 | 390 | visuel | PS(18) RDC
E002 | E002_2 | Prise double | 1859 | 351 | visuel | PS(36) PRISE RDC
E002 | E002_2 | Interrupteur détecteur présence | 1873 | 347 | visuel | RDC
E002 | E002_2 | Prise double | 1827 | 361 | visuel | PS(38) PRISE FRIGO RDC
E002 | E002_2 | Prise double | 1851 | 361 | visuel | PS(40) PRISE FRIGO RDC
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1853 | 383 | visuel | RDC (avec flèche)
E002 | E002_2 | Interrupteur — type à confirmer | 1896 | 383 | visuel | RDC (avec flèche)
E002 | E002_2 | Klaxon miniature | 1869 | 412 | visuel | P RDC
E002 | E002_2 | Raccordement condenseur CO-1 | 1795 | 834 | visuel | CO 1 PS(54
E002 | E002_2 | Interrupteur sécurité 30A EI | 1827 | 833 | visuel | E.I. PS(54
E002 | E002_2 | Protection ignifuge 1 h (note) | 1850 | 190 | visuel | note RDC haut : équipements dans protection ignifuge 1 h
E002 | E002_2 | Trappe accès ignifuge relais | 1850 | 205 | visuel | note RDC haut : trappe d'accès ignifuge pour relais de contrôle d'éclairage
E002 | E002_2 | Protection ignifuge 1 h (note) | 1645 | 360 | visuel | note « plafond ignifuge : installer les équipements dans une protection ignifuge 1 heure »
E002 | E002_2 | Protection ignifuge 1 h (note) | 1840 | 755 | visuel | note RDC bas : équipements dans protection ignifuge 1 h
E002 | E002_2 | Trappe accès ignifuge relais | 1840 | 775 | visuel | note RDC bas : trappe d'accès ignifuge pour relais d'éclairage
E002 | E002_2 | Raccordement auget existant | 390 | 1115 | visuel | unifilaire : « à raccorder sur l'auget existant » + note 2
E002 | E002_2 | Services technicien alarme | 1190 | 1403 | visuel | notes alarme incendie : sous-traitance technicien compagnie d'alarme (forfait)
E006 | E006 | Minuterie astronomique | 732 | 196 | visuel | schéma de principe contrôle éclairage extérieur (M) — E005 « contacteur contrôlé par minuterie astronomique »
E006 | E006 | Cellule photo-électrique | 773 | 226 | visuel | PE
E006 | E006 | Sélecteur 3 positions | 827 | 300 | visuel | AUTO/OFF/MANUEL
E006 | E006 | Contacteur d'éclairage | 962 | 304 | visuel | CR
E006 | E006 | Fixation murale transformateur | 500 | 840 | visuel | détail fixation au mur d'un transformateur (1 transformateur au projet)
E006 | E006 | Programmation contrôles éclairage | 1290 | 1400 | visuel | notes éclairage et contrôles 1-2 (fournisseur : mise en marche + programmation BlueEcosystem)

## Feuilles
Feuille (fichier) | Cartouche / note | Type | Échelle | Fichier source | Page | Mots
E001 | cartouche=E-001 · DEVIS - CONDITIONS GÉNÉRALES (liste des dessins: E001) — texte seulement, aucun appareil | autre |  | Pultrusion Plan Électrique.pdf | 1 | 187
E001_2 | cartouche=E-001 (sic) · LÉGENDE — numéro réel selon liste des dessins = E003; tableaux alarme, interrupteurs, CVC, abréviations, distribution, télécom, prises, éclairage, BlueEcosystem, urgence, câbles | legende |  | Pultrusion Plan Électrique.pdf | 3 | 103
E002 | cartouche=E-002 · DEVIS - CONDITIONS TECHNIQUES (liste des dessins: E002) — texte seulement; §24 bornes VE = N/A | autre |  | Pultrusion Plan Électrique.pdf | 2 | 225
E002_2 | cartouche=E-002 (sic) · SERVICES, ÉCLAIRAGE, DIAGRAMME & PANNEAUX — numéro réel selon liste = E004; 3 plans au 3/32"=1'-0" (≈1:128) : services mezzanine, éclairage mezzanine et incendie, services & éclairage RDC + unifilaire + cédules PP-MEZZANINE et PS-MEZZANINE | plan | 128 | Pultrusion Plan Électrique.pdf | 4 | 272
E005 | cartouche=E-005 · ÉCLAIRAGE ABRI EXTÉRIEUR — 3/32"=1'-0" (≈1:128) | plan | 128 | Pultrusion Plan Électrique.pdf | 5 | 116
E006 | cartouche=E-006 · CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE ET DÉTAILS — séquences de contrôle, schéma de principe éclairage extérieur, détails plinthe/transformateur/sortie | detail |  | Pultrusion Plan Électrique.pdf | 6 | 1153

## Réserves
Ligne
# Réserves — S-1689 (Réaménagement mezzanine et cour arrière, usine pultrusion, 1830 Marie-Victorin, Saint-Bruno)
Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet, la question ou la décision prise.
**R-001 — E001_2 / E002_2, numérotation.** Le cartouche de la page 3 (LÉGENDE) porte « E-001 » et celui de la page 4 (SERVICES, ÉCLAIRAGE, DIAGRAMME & PANNEAUX) porte « E-002 ». La liste des dessins les nomme E003 et E004. `prepare.py` les avait marquées comme doublons. **Décision :** ce sont des feuilles distinctes, pas des doublons. Les deux sont classées (légende / plan) et les noms provisoires E001_2 / E002_2 sont conservés. Il faudra faire corriger les cartouches par l'ingénieur.
**R-002 — Estimateur.** Le dossier `estimateur/` est vide : aucun export Plan Expert de M. Dupuis n'a été fourni. `comparaison-estimateur.md` n'est donc pas produit.
**R-003 — Addenda.** Aucun fichier d'addenda n'a été reçu. Les plans émis pour construction (rév. 1, 2025-12-18) sont relevés tels quels.
**R-004 — E005, luminaires de l'abri extérieur (14).** L'étiquette texte est « B » avec « MH: 21 ». Dans la légende, B est un 2'x4' encastré de 30 W, alors que le symbole dessiné est un luminaire rond suspendu, monté à 21 pi, dans un abri extérieur. Ils sont relevés sous « Luminaire B 2x4 30W » d'après l'étiquette. **Il faut confirmer le type et le modèle.** Deux de ces luminaires (y ≈ 642) portent aussi « PS(9) ». Or PS-9 correspond à une prise de la salle des serveurs dans la cédule PS-MEZZANINE. Est-ce un circuit de secours ? À confirmer.
**R-005 — E002_2, interrupteurs (18).** Les symboles « $ » sont tournés et certains portent une flèche. Il est impossible de trancher entre l'interrupteur simple (légende générale) et le SBWS-4B de BlueEcosystem (même dessin avec une barre). Ils sont relevés sous « Interrupteur — type à confirmer ». Seul l'interrupteur avec détecteur de présence du RDC est identifié avec certitude.
**R-006 — E002_2, mentions X1…X5.** Selon la légende d'urgence, « X1 » désigne le circuit CC de batterie. X2, X3, X4 et X5 sont donc lus comme des numéros de circuit CC, pas comme des quantités. Le « $ X2 » de l'escalier #2 est compté comme un seul interrupteur, et le X2 est rattaché au phare voisin.
**R-007 — E002_2, batterie de la salle technique (1059, 326).** On lit « 144W », deux phares, sans indicateur de sortie. Cette combinaison n'existe pas dans la légende : la batterie 2 phares y est à 320 W, et la 144 W vient avec un indicateur de sortie. Libellé séparé « à confirmer ».
**R-008 — E002_2, prises comptoir de la cafétéria PS-29, 31 et 33.** Le symbole de comptoir est dessiné avec une moitié pleine (DDFT ?), une variante absente de la légende. Libellé « Prise comptoir DDFT — à confirmer ».
**R-009 — E002_2, symbole ⊕ (prise au-dessus de comptoir 20 A).** Il est aussi utilisé pour les imprimantes du labo (PS-13, 15 et 17) et pour la prise TV de la cafétéria (PS-53). Ces prises sont relevées en « Prise comptoir 20A » selon la légende. À confirmer, car la cédule les donne en 20 A pour les imprimantes et 15 A pour la TV.
**R-010 — E002_2, triangles ouverts (3) aux postes du labo.** Variante hors légende (la légende montre un triangle plein). Libellé « Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer ».
**R-011 — E002_2, carrés « R » (4) près des plinthes.** Symbole hors légende : relais de plinthe ? Libellé « Carré R — à classer ».
**R-012 — E002_2, salle technique, carrés « M » et « TA ».**
- Le carré « M » hachuré sur PS(52) est relevé comme « Volet motorisé M — à classer ».
- Le carré « TA » (trappe d'accès ?) est relevé comme « TA — à classer ».
- Les deux sont hors légende.
**R-013 — E002_2, vestiaire, appareils de chauffage 2 kW PP(21) (2).** Le symbole (carré à deux cases pleines) ressemble au mini aéroconvecteur de plafond Stelpro SK, sans y correspondre exactement. La cédule indique « CHAUFFAGE VESTIAIRE 4000 W », ce qui concorde avec 2 × 2 kW. À confirmer entre modèle mural et modèle de plafond.
**R-014 — E002_2, cédule PP-MEZZANINE, circuit 23/25.** « CHAUFFAGE 2100 W 2P » : aucun appareil correspondant n'a été repéré sur les plans. Rien n'est relevé. À vérifier avec l'ingénieur (appareil manquant au plan ?).
**R-015 — E002_2, EV-01 et CO-1.**
- L'étiquette EV 01 au plan de la mezzanine porte PS(54,56), le même circuit que le condenseur CO-1 au RDC (cédule : CONDENSEUR CO-1 3500 W).
- CO-1 est relevé une fois, avec son sectionneur E.I. 30 A.
- EV-01 est relevé à part sous « Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer ». Il peut s'agir d'une simple interconnexion par le frigoriste : risque de double comptage.
**R-016 — E002_2, prises micro-onde.** Le symbole à (490, 677) porte à la fois « PS(41) » et « (45) ». La cédule donne PS-41 = micro-onde et PS-45 = comptoir. Deux prises MO sont relevées (PS-51 et PS-41) et quatre prises comptoir sur la rangée y ≈ 688. Vérifier l'attribution des circuits.
**R-017 — E002_2, prises doubles avec crochet (20 A ?).**
- Les prises PS-5, 7 et 9 (salle des serveurs), PS-23 et les prises des toilettes portent un crochet, comme les symboles 20 A de la légende.
- La légende n'a pas de « prise double 20 A » simple ; ces prises sont relevées en « Prise double ».
- La cédule donne 20 A pour PS-5, 7 et 9. À ajuster au chiffrage.
**R-018 — Éléments linéaires non métrés.**
- Conduit 2" EMT avec corde de tirage vers l'entrée télécom (E002_2) : 1 article « à métrer », sans longueur.
- Conducteurs de contrôle 0-10 V sous conduit EMT pour tous les luminaires (E002_2 note 3, E005 note 1) : non relevés, à métrer.
- Artères de l'unifilaire (4#4RW90+1#8V-C.1.25", 3#8RW90+1#10V-C.3/4", 4#2RW90+1#6V-C.1-1/2") : non métrées.
**R-019 — E002_2, protection ignifuge 1 h et trappes d'accès.**
- Protection ignifuge : comptée une fois par note (3 notes).
- Trappe d'accès ignifuge pour relais de contrôle : 2 notes, donc 2 trappes.
- L'étendue réelle des protections (combien de boîtiers ou de relais) n'est pas dessinée. À préciser.
**R-020 — E002_2, textes « SORTIE ».** Les petits textes « SORTIE » gris avec triangles, sur le plan des services de la mezzanine et en fond de plan, font partie du dessin architectural : non relevés. Seuls les indicateurs dessinés au plan d'éclairage sont comptés : 2 muraux et 1 au plafond, plus 4 batteries c/a indicateur au RDC.
**R-021 — Alarme incendie.**
- La légende indique « compatible au système d'alarme incendie existant ». Le panneau d'alarme (PAI) est existant.
- Aucun annonciateur, relais MRA ni module isolateur n'est dessiné : rien n'est relevé.
- Les modules d'adressage à ajouter sont à confirmer avec le sous-traitant en alarme. La note est comptée comme « Services technicien alarme » (1 forfait).
**R-022 — Existant.**
- La distribution électrique existante, l'auget existant de 600 A et la MALT principale existante ne sont pas relevés.
- Seuls les nouveaux éléments sont comptés : raccordement à l'auget (1) et nouvelle barre de MALT (1).
**R-023 — Doubles représentations (plan / unifilaire).**
- PP-MEZZ, PS-MEZZ et le transformateur de 30 kVA figurent au plan de la salle technique et à l'unifilaire. Ils sont comptés une fois, sur le plan ; l'unifilaire n'est pas compté.
- La barre de MALT (note 02) suit la même règle.
- Le contacteur, la minuterie astronomique et la cellule PE de l'éclairage extérieur (E005, « vers contacteur contrôlé par minuterie astronomique ») sont comptés une fois, sur le schéma de principe E006. E005 est écartée pour ces articles.
**R-024 — Thermostats BV-01, BV-02 et BV-03 (T cercle fin).** La légende les dit fournis et installés par le mécanicien. Ils sont relevés sous « Thermostat BT (par mécanique) », fourni par autres. À confirmer : raccordement basse tension par DR ou non.
**R-025 — Serpentins S-01 à S-04.**
- Les étiquettes PP(1,…) sont partiellement masquées.
- Répartition déduite de la cédule PP-MEZZANINE :
- S-01 = 1,25 kW (vestiaire) et S-04 = 4,5 kW (labo), soit 5 750 W ;
- S-02 = 0,75 kW et S-03 = 4,5 kW (salle des serveurs, SE-03), soit 5 250 W.
- Quatre raccordements sont relevés, plus trois boîtes à volume variable (PS-42). Le vestiaire, le labo et la salle des serveurs ont chacun leur boîte ; le serpentin de 0,75 kW n'a pas de boîte visible.
**R-026 — Recoupement des luminaires avec la cédule PS-MEZZANINE.**
- PS-2 (ÉCL. MEZZANINE, 800 W) : environ 896 W comptés (19 D1, 7 C, 2 B). Écart plausible.
- PS-4 (ÉCLAIRAGE MEZZANINE, 760 W) : environ 528 W comptés (16 D1 et 2 A).
- Écart d'environ 230 W sur PS-4 : il manque peut-être un groupe de luminaires, ou la cédule est approximative. Revérifier le plan d'éclairage de la mezzanine avant le chiffrage final.
**R-027 — E002_2, phare PS(4) en (1175, 580).** Le symbole est un carré avec une tête, alors que la légende montre un cercle. Relevé comme « Phare simple LED » à confirmer.
**R-028 — E002_2, indicateur de sortie en (1155, 551).** Dessiné sans flèche, avec un trait qui traverse le boîtier. Relevé comme « Indicateur sortie plafond ». À confirmer : double face ou montage mural.
**R-029 — Échelle.** Les plans sont en 3/32" = 1'-0", soit environ 1:128. Ce dénominateur est inscrit dans `feuilles-classement.csv`.
**R-030 — Bornes de recharge VE.** Le devis E002, §24, indique « N/A » : rien n'est relevé.
**R-031 — E002_2, corridor (1164, 310) et (1164, 319).** Les symboles F (station manuelle) et K (klaxon) sont en partie masqués par le texte « PS(4)a ». Lus comme F et K. À confirmer.
**R-032 — E002_2, cédule PS-MEZZANINE, incohérences de libellé (information).**
- PS-3 (« PRISE S.MÉCANIQUE ») est dessinée dans la salle des serveurs.
- PS-1 (« PRISES S.MÉCANIQUE ») porte deux prises dans la salle des serveurs.
- Les prises sont relevées à leur position au plan.
**R-033 — Vérification automatique non exécutée.** La commande de contrôle des libellés (`cut`/`python`) a été refusée par l'environnement : aucune autorisation n'était possible dans cette session. La vérification a été faite à la main. Chaque libellé des deux fichiers d'occurrences existe dans `nomenclature.csv`.