## Purchase list
LISTE DES DISJONCTEURS — S-1864-ATELIER-ORMSTOWN — E-06 (CÉDULES PP-1 ET PS-1)
Disjoncteurs de départ des 2 tableaux présents (PP-1, PS-1); un appareil multipolaire = une unité.
Disjoncteurs principaux (PP-1 200 A, PS-1 125 A) : inscrits aux en-têtes de cédule, portés par les rangées « Panneau » de E-06-equipment.csv; non comptés ici.
Marque, série, capacité de rupture et protections : confirmer avant commande.
Calibre (A) | Pôles | Protection inscrite | Quantité
15 | 1 | Non indiquée | 6
15 | 2 | Non indiquée | 1
20 | 1 | Non indiquée | 10
20 | 2 | Non indiquée | 1
20 | 3 | Non indiquée | 2
30 | 1 | Non indiquée | 2
50 | 3 | Non indiquée | 1
80 | 3 | Non indiquée | 1
100 | 3 | Non indiquée | 2
TOTAL APPAREILS |  |  | 26

## All breakers
panel | circuits | ampere | poles | quantity | description | protection_source | sheet
PP-1 | 1/3/5 | 80 | 3 | 1 | SERPENTIN 61KW | Non indiquée | E-06
PP-1 | 2/4/6 | 50 | 3 | 1 | TRANSFORMATEUR TR-1 45KVA | Non indiquée | E-06
PP-1 | 7/9/11 | 20 | 3 | 1 | AÉROTHERME 10KW | Non indiquée | E-06
PP-1 | 8/10/12 | 100 | 3 | 1 | AUGET 100A (note 1) | Non indiquée | E-06
PP-1 | 13/15/17 | 20 | 3 | 1 | AÉROTHERME 10KW | Non indiquée | E-06
PS-1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ÉCLAIRAGE D'URGENCE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 2 | 20 | 1 | 1 | VENTILATEUR VA-1 | Non indiquée | E-06
PS-1 | 3/5 | 15 | 2 | 1 | ÉCLAIRAGE ATELIER | Non indiquée | E-06
PS-1 | 4/6 | 20 | 2 | 1 | VENTILATEUR VE-1 | Non indiquée | E-06
PS-1 | 7 | 15 | 1 | 1 | ÉCLAIRAGE SALLE ÉLECTRIQUE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 8 | 20 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 9 | 15 | 1 | 1 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | Non indiquée | E-06
PS-1 | 10 | 20 | 1 | 1 | PRISES EXTÉRIEURES | Non indiquée | E-06
PS-1 | 11 | 15 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 12 | 20 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 13 | 30 | 1 | 1 | PORTE DE GARAGE (note 1) | Non indiquée | E-06
PS-1 | 14 | 15 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 15 | 30 | 1 | 1 | PORTE DE GARAGE (note 1) | Non indiquée | E-06
PS-1 | 16 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
PS-1 | 17 | 20 | 1 | 1 | PRISE DE SERVICE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 18 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
PS-1 | 19 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
PS-1 | 20 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
PS-1 | 21 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
PS-1 | 22 | 15 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
PS-1 | 38/40/42 | 100 | 3 | 1 | PANNEAU EXISTANT PS-X (note 2) | Non indiquée | E-06

## PP-1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1/3/5 | 80 | 3 | 1 | SERPENTIN 61KW | Non indiquée | E-06
2/4/6 | 50 | 3 | 1 | TRANSFORMATEUR TR-1 45KVA | Non indiquée | E-06
7/9/11 | 20 | 3 | 1 | AÉROTHERME 10KW | Non indiquée | E-06
8/10/12 | 100 | 3 | 1 | AUGET 100A (note 1) | Non indiquée | E-06
13/15/17 | 20 | 3 | 1 | AÉROTHERME 10KW | Non indiquée | E-06
TOTAL APPAREILS | 5

## PS-1
Circuit(s) | Calibre (A) | Pôles | Quantité | Charge desservie | Protection inscrite | Source
1 | 15 | 1 | 1 | ÉCLAIRAGE D'URGENCE | Non indiquée | E-06
2 | 20 | 1 | 1 | VENTILATEUR VA-1 | Non indiquée | E-06
3/5 | 15 | 2 | 1 | ÉCLAIRAGE ATELIER | Non indiquée | E-06
4/6 | 20 | 2 | 1 | VENTILATEUR VE-1 | Non indiquée | E-06
7 | 15 | 1 | 1 | ÉCLAIRAGE SALLE ÉLECTRIQUE | Non indiquée | E-06
8 | 20 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
9 | 15 | 1 | 1 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | Non indiquée | E-06
10 | 20 | 1 | 1 | PRISES EXTÉRIEURES | Non indiquée | E-06
11 | 15 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
12 | 20 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
13 | 30 | 1 | 1 | PORTE DE GARAGE (note 1) | Non indiquée | E-06
14 | 15 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
15 | 30 | 1 | 1 | PORTE DE GARAGE (note 1) | Non indiquée | E-06
16 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
17 | 20 | 1 | 1 | PRISE DE SERVICE | Non indiquée | E-06
18 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
19 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
20 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
21 | 20 | 1 | 1 | PRISES UTILITÉ | Non indiquée | E-06
22 | 15 | 1 | 1 | LIBRE | Non indiquée | E-06
38/40/42 | 100 | 3 | 1 | PANNEAU EXISTANT PS-X (note 2) | Non indiquée | E-06
TOTAL APPAREILS | 21

## Before ordering
INFORMATIONS À CONFIRMER AVANT COMMANDE
26 disjoncteurs de départ dans les 2 tableaux E-06 (PP-1 : 5 rangées 3 pôles; PS-1 : 21 rangées dont 5 LIBRE avec calibre). Chaque rangée de cédule = 1 appareil, aucune quantité ajoutée.
Disjoncteurs principaux PP-1 200 A et PS-1 125 A : inscrits aux en-têtes de cédule et portés par les rangées « Panneau » de E-06-equipment.csv; non repris ici pour éviter le doublon.
PS-1 cct 13 et 15 (30 A, PORTE DE GARAGE) : note 1 de la cédule « PROTECTION & CÂBLAGE À CONFIRMER SELON LE MODÈLE D'OUVRE-PORTE SÉLECTIONNÉ ».
PS-1 cct 38/40/42 (100 A, PANNEAU EXISTANT PS-X) : note 2 « CHARGES ESTIMÉES »; PP-1 note 1 « CHARGES MAXIMALES ESTIMÉES ».
PP-1 cct 8/10/12 (100 A, AUGET 100A) : note 1 — valider si l'auget existant est 3 ou 4 fils (E-06 notes spécifiques 1 et 2).
DÉPOUSSIÉREUR (E-04 600/3/60, « 10HP ESTIMÉ » au schéma E-06) : aucune rangée dans la cédule PP-1; non ajouté.
Marque/série, capacité de rupture (PP-1 25 kA, PS-1 10 kA aux en-têtes), AFCI/GFCI : non spécifiés dans les cellules; confirmer au devis (absent du dossier Drive).
Aucune marge de pièces de rechange ou quantité supplémentaire supposée.