## Résumé
Soumission | Marques | Libellés | Feuilles de plan | Familles
S-1811 | 811 | 79 | 5 | 10

## Par famille
Famille | Quantité
alarme | 153
autre | 18
chauffage | 66
commande | 49
distribution | 67
luminaire | 250
mecanique | 24
prise | 149
secours | 20
telecom | 15

## Par libellé
Libellé | Famille | Quantité | Description | Source (légende)
A1 Troffer 2x4 | luminaire | 53 | Appareil volumétrique encastré 2'x4' 47W 120V | 501B (S267_ADD_2) liste des appareils d'éclairage
A1 Troffer 2x4 urgence | luminaire | 6 | A1 dessiné plein gris = linéaire raccordé à l'urgence (mini-onduleur) | 501B légende « linéaire sur l'urgence » + 505B
Annonciateur FAAP | alarme | 1 | Panneau annonciateur d'alarme incendie | 501B légende; 508B
Armoire de mesurage HQ type B | distribution | 1 | Armoire de transformation Hydro-Québec type B pour mesurage | 502B identification 1 + 506B « HQ »
B1 Troffer 2x2 | luminaire | 4 | Appareil volumétrique encastré 2'x2' 27W 120V | 501B liste des appareils d'éclairage
Barre de mise à la terre | distribution | 3 | Barre de mise à la terre (salle électrique principale / secondaire / télécom) | 502B schéma
Bloc d'alimentation AI PS | alarme | 2 | Bloc d'alimentation PS1/PS2 (circuits 34 P1-2PDPN4F-1 / 24 P1-2PDPN4N-1) | 508B identification 1 + 509B
C1 Spot encastré | luminaire | 24 | Spot encastré 4 po 13W 120V | 501B liste des appareils d'éclairage
C1 Spot encastré urgence | luminaire | 4 | C1 dessiné plein gris = ponctuel sur l'urgence | 501B légende « ponctuel sur l'urgence » + 505B
C1.1 Plinthe 500W | chauffage | 34 | Plinthe électrique 500W 347V 750 mm c/a relais triac (X.1) | 501B liste chauffage; 506B mot 500W
C2 Spot lieux humides | luminaire | 36 | Spot encastré 4 po 10W lieux humides | 501B liste (rév. 2 MEP-02)
C2.2 Convecteur 4000W | chauffage | 3 | Aéroconvecteur mural 4000W 347V c/a thermostat intégré (X.2) | 501B liste chauffage; 506B mot 4000W
C3 Spot boîtier 2h | luminaire | 10 | Spot encastré 4 po 20W avec boîtier résistant 2 h | 501B liste (rév. 2 MEP-02)
C3 Spot boîtier 2h urgence | luminaire | 7 | C3 dessiné plein = ponctuel sur l'urgence | 501B légende + 505B
C3.2 Aérotherme 8000W | chauffage | 1 | Aéroconvecteur mural 8000W 347V c/a thermostat intégré (X.2) | 501B liste chauffage; 506B mot 8000W
C4.1 Plinthe 1500W | chauffage | 11 | Plinthe électrique au sol 1500W 347V 1700 mm c/a relais triac | 501B liste chauffage; 506B mot 1500W
C5.1 Convecteur 2000W | chauffage | 2 | Aéroconvecteur mural 2000W 347V c/a relais triac | 501B liste chauffage; 506B mot 2000W
C5.2 Convecteur 2000W | chauffage | 1 | Aéroconvecteur mural 2000W 347V c/a thermostat intégré | 501B liste chauffage; 506B mot 2000W
C6.1 Plinthe 1000W | chauffage | 4 | Plinthe murale 1000W 347V 1250 mm c/a relais triac | 501B liste chauffage; 506B mot 1000W
D1 High bay | luminaire | 29 | High bay suspendu 12 po 100W | 501B liste (rév. 2 MEP-02)
D1 High bay urgence | luminaire | 14 | D1 dessiné plein gris = ponctuel sur l'urgence | 501B légende + 505B
Dispositif de mesurage GTB | distribution | 1 | Dispositif de mesurage client raccordé à la GTB (note B) | 502B note B
Déclencheur manuel | alarme | 9 | Poste manuel d'alarme | 501B légende alarme; 508B
Départ futur ventilateur EF | distribution | 3 | Départ réservé EF1/EF2/EF3-007-101 (FUTUR) au tableau P1-2PDPN4F-1 | 511B tableau de panneau
Détecteur de fumée photoélectrique | alarme | 50 | Détecteur de fumée photoélectrique | 501B légende alarme; 508B
Détecteur de présence plafond | commande | 2 | Détecteur de présence omnidirectionnel au plafond | 501B légende contrôle d'éclairage
Détecteur faisceau récepteur FL-RX | alarme | 3 | Faisceau lumineux - module de réflexion/réception | 501B légende alarme; 508B
Détecteur faisceau émetteur FL-TX | alarme | 3 | Faisceau lumineux - module de transmission | 501B légende alarme; 508B
E1 Réglette 4 pi | luminaire | 12 | Réglette en surface 4 pi 38W | 501B liste des appareils d'éclairage
E1 Réglette 4 pi urgence | luminaire | 4 | E1 dessinée pleine grise = linéaire sur l'urgence | 501B légende + 505B
G2 Applique de zone type 2 | luminaire | 20 | Applique murale extérieure noire 40W distribution type 2 | 501B liste; 503B plan de site
G3 Applique de zone type 3 | luminaire | 11 | Applique murale extérieure noire 40W distribution type 3 | 501B liste; 503B plan de site
Gradateur | commande | 6 | Gradateur (symbole Ø avec flèche; variante avec détecteur non distinguée) | 501B légende contrôle d'éclairage
Interrupteur avec détecteur de présence | commande | 37 | Interrupteur unipolaire 120V intégré avec détecteur de présence | 501B légende contrôle d'éclairage
Interrupteur principal 400A | distribution | 1 | Interrupteur principal 400A-3P fusible (350A au 502B / 400A au 506B) | 502B + 506B
Interrupteur unipolaire | commande | 4 | Interrupteur unipolaire 120V | 501B légende contrôle d'éclairage
Klaxon/stroboscope | alarme | 63 | Klaxon combiné avec avertisseur visuel (candela indiquée) | 501B légende alarme; 508B
L2 Lampadaire type 2 | luminaire | 3 | Lampadaire sur poteau 65W 347V distribution type 2 | 501B liste; 503B plan de site
L3 Lampadaire type 3 | luminaire | 4 | Lampadaire sur poteau 65W 347V distribution type 3 | 501B liste; 503B plan de site
L5 Lampadaire type 5 | luminaire | 9 | Lampadaire sur poteau 65W 347V distribution type 5 | 501B liste; 503B plan de site
Mini-onduleur 12V | secours | 2 | Mini-onduleur M1/M2 pour éclairage d'urgence (circuits 26/28 P1-2PDPN4N-1) | 505B détail 2 + identification 1
Module d'interface AIM | alarme | 2 | Module d'interface adressable (supervision) | 501B légende; 508B
Module de relais ARM | alarme | 13 | Module de relais adressable (arrêt ventilateurs HVLS / UTA / volets) | 501B légende; 507B-508B identification
Panneau 120/208V | distribution | 2 | Panneau de distribution 120/208V 3Ø 4F (P1-2PDPN4N-1 600A / P1-2PDPN4F-1 200A) | 502B + 506B
Panneau 347/600V | distribution | 1 | Panneau P1-3PPN4N-1 400A 347/600V 22 kA | 502B + 506B
Panneau d'alarme incendie FAP | alarme | 1 | Panneau de contrôle d'alarme incendie | 501B légende; 508B
Point de raccordement panneau de contrôle | distribution | 1 | Point de raccordement panneau de contrôle (circuit 60 P1-2PDPN4N-1) | 506B détail 2
Point de raccordement plomberie | distribution | 32 | Point de raccordement 15A 120V appareil de plomberie (identification 1) | 506B identification 1
Point de raccordement porte automatique | distribution | 4 | Point de raccordement ouvre-porte automatique | 501B légende dispositif de filerie; 506B
Point de raccordement volet coupe-feu | distribution | 6 | Point de raccordement volet coupe-feu (fire-rated shutter) | 501B légende; 506B
Poteau de bois | autre | 8 | Poteau de bois (ligne aérienne client) montré au plan | 503B + 510B détail 6/7
Poteau de bois additionnel note D | autre | 5 | Cinq poteaux de bois supplémentaires à prévoir (note D) | 503B note D
Prise DDFT 5-15R (cercle) | prise | 8 | Prise double 5-15R c/a DDFT symbole cercle avec point | 501B légende prises (5e ligne)
Prise DDFT 5-15R (triangle) | prise | 2 | Prise double 5-15R c/a DDFT symbole triangle avec point | 501B légende prises (4e ligne)
Prise double 5-15R | prise | 108 | Prise double 15A 125V 5-15R | 501B légende prises (1re ligne)
Prise double 5-15R (triangle) | prise | 2 | Prise double 15A 5-15R symbole triangle (ligne distincte de légende) | 501B légende prises (6e ligne)
Prise double 5-15R WP | prise | 1 | Prise double 5-15R à l'épreuve des intempéries (mention WP) | 501B légende + abréviation WP; 506B
Prise double 5-20R | prise | 25 | Prise double 15/20A 125V 5-20R (symbole plein) | 501B légende prises (2e ligne)
Puits d'accès électrique/télécom | autre | 5 | Puits d'accès carré béton préfabriqué 815x815x900 (identification 1) | 503B identification 1
Raccordement UTA toit RT | mecanique | 3 | Unité de toiture RT1-001/002/003-10R | 507B + 502B
Raccordement chauffe-eau WH | mecanique | 3 | Chauffe-eau WH1/WH2/WH3-DHW-101 | 506B détail 2 + 511B
Raccordement condenseur CS | mecanique | 3 | CS1-004/006/007-101 extérieur | 506B + 511B
Raccordement humidificateur HU | mecanique | 3 | HU1-001/002/003-10R 15 kW | 506B + 502B
Raccordement pompe PU1 | mecanique | 1 | PU1-REC-101 (circuit 37 P1-2PDPN4N-1) | 506B détail 2
Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) | prise | 3 | Prise fournie par le fabricant de l'UTA et alimentée par l'électricité | 507B note sur plan
Raccordement unité HE toit | mecanique | 3 | HE1-001/002/003-10R (toit) | 507B + 502B
Raccordement ventilateur HVLS CF | mecanique | 4 | Ventilateur plafond grand volume basse vitesse CF1..CF4-005-101 | 506B + 402B tableau HVLS
Raccordement ventilateur TF | mecanique | 2 | TF1-004-101 / TF2-004-101 | 506B détail 2 + 511B
Raccordement évaporateur EV | mecanique | 2 | EV1-006-101 / EV1-007-101 | 506B + 511B
Sectionneur ≤240V | distribution | 8 | Interrupteur de sûreté jusqu'à 240V (30/15A ou 30/20A) | 501B légende distribution; 506B
Sectionneur ≤240V WP | distribution | 3 | Interrupteur de sûreté 30A sans fusible à l'épreuve des intempéries (WP 30/SF) | 501B légende; 506B
Serpentin EHC1 19 kW | chauffage | 3 | Serpentin électrique de conduit EHC1-001/002/003-101 19 kW | 506B + 502B départs P1-3PPN4N-1
Serpentin EHC1-006 500W | chauffage | 3 | Serpentin EHC1-006-101 500W (502B : ECH1-006-101 3X 1.5kW) | 506B + 502B
Serpentin EHC2 15 kW | chauffage | 3 | Serpentin électrique de conduit EHC2-001/002/003-101 15 kW | 506B + 502B départs P1-3PPN4N-1
Serpentin EHC3 3 kW douche | chauffage | 1 | Serpentin EHC3-001-101 3 kW (HEATER SHOWER 52/54 P1-2PDPN4F-1) | 506B + 511B
Sortie télécom | telecom | 15 | Sortie pour télécommunication | 501B légende télécommunications
Stroboscope mural | alarme | 6 | Avertisseur visuel en applique (sans klaxon) | 501B légende alarme; 508B
Transformateur sec 112.5 kVA | distribution | 1 | Transformateur P1-3TRN4N-1 112.5 kVA 600-120/208V | 502B + 506B
X1 Enseigne d'issue | secours | 18 | Pictogramme de sortie 3W universel (toutes variantes plafond/mur/flèche) | 501B liste + légende signalisation d'issue

## Par feuille
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | Quantité
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 6
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | B1 Troffer 2x2 | 4
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 24
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré urgence | 4
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 36
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 10
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 7
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 29
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 14
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Détecteur de présence plafond | 2
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 12
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi urgence | 4
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 6
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 37
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur unipolaire | 4
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Mini-onduleur 12V | 2
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 18
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Armoire de mesurage HQ type B | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 34
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C2.2 Convecteur 4000W | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C3.2 Aérotherme 8000W | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 11
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C5.1 Convecteur 2000W | 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C5.2 Convecteur 2000W | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C6.1 Plinthe 1000W | 4
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Interrupteur principal 400A | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Panneau 120/208V | 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Panneau 347/600V | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement panneau de contrôle | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 32
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement porte automatique | 4
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 6
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 8
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (triangle) | 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 108
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R (triangle) | 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R WP | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 25
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement chauffe-eau WH | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement condenseur CS | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement humidificateur HU | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement pompe PU1 | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur HVLS CF | 4
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur TF | 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement évaporateur EV | 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 8
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V WP | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1 19 kW | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1-006 500W | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC2 15 kW | 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC3 3 kW douche | 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Transformateur sec 112.5 kVA | 1
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Module de relais ARM | 3
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement UTA toit RT | 3
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) | 3
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement unité HE toit | 3
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Annonciateur FAAP | 1
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Bloc d'alimentation AI PS | 2
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 9
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 50
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau récepteur FL-RX | 3
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau émetteur FL-TX | 3
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 63
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module d'interface AIM | 2
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 10
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Panneau d'alarme incendie FAP | 1
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 6
S267_ADD_25 | S267_ADD_25 | Départ futur ventilateur EF | 3
S267_ADD_3 | S267_ADD_3 | Barre de mise à la terre | 3
S267_ADD_3 | S267_ADD_3 | Dispositif de mesurage GTB | 1
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 20
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 11
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L2 Lampadaire type 2 | 3
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L3 Lampadaire type 3 | 4
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 9
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 8
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois additionnel note D | 5
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Puits d'accès électrique/télécom | 5

## Marques
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | x (pt) | y (pt) | Source | Note
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 469.4 | 2005.9 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 469.4 | 2142.0 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 469.4 | 2073.9 | texte | mot 'A1' appareil plein gris (urgence) B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2131.1 | 1987.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2233.2 | 1987.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2335.2 | 1987.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2437.3 | 1987.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2131.1 | 2038.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 2233.2 | 2038.5 | texte | mot 'A1' appareil plein gris (urgence) B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2335.2 | 2038.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2437.3 | 2038.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2131.1 | 2089.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2233.2 | 2089.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2335.2 | 2089.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2131.1 | 2140.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2233.2 | 2140.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2335.2 | 2140.5 | texte | mot 'A1' module bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 401.3 | 2005.9 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 401.3 | 2142.0 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 401.3 | 2073.9 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 333.3 | 2142.0 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 333.3 | 2073.9 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 537.4 | 2142.0 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 537.4 | 2073.9 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 537.4 | 2005.9 | texte | mot 'A1' salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 1961.9 | 1988.5 | texte | mot 'A1' bureau fermé B1-47
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 1961.9 | 2039.5 | texte | mot 'A1' bureau fermé B1-47
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 1961.9 | 2096.7 | texte | mot 'A1' bureau fermé B1-48
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 1961.9 | 2147.9 | texte | mot 'A1' bureau fermé B1-48
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2416.4 | 2099.3 | texte | mot 'A1' salle calme B1-49
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2450.5 | 2150.3 | texte | mot 'A1' salle calme B1-49
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 1694.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 1762.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 1830.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 1898.1 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 1966.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 2034.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2633.4 | 2102.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2701.4 | 1694.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2701.4 | 1762.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 2701.4 | 1830.3 | texte | mot 'A1' appareil plein gris (urgence) classe
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2701.4 | 1898.1 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 2701.4 | 1966.2 | texte | mot 'A1' appareil plein gris (urgence) classe
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2701.4 | 2034.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2701.4 | 2102.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 2780.7 | 1694.3 | texte | mot 'A1' appareil plein gris (urgence) classe
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2780.7 | 1762.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2780.7 | 1830.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2780.7 | 1898.1 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2780.7 | 1966.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2780.7 | 2034.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 urgence | 2780.7 | 2102.3 | texte | mot 'A1' appareil plein gris (urgence) classe
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 1694.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 1762.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 1830.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 1898.1 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 1966.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 2034.2 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | A1 Troffer 2x4 | 2848.7 | 2102.3 | texte | mot 'A1' classe B1-53
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | B1 Troffer 2x2 | 2044.7 | 1987.5 | texte | mot 'B1' bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | B1 Troffer 2x2 | 2044.7 | 2038.5 | texte | mot 'B1' bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | B1 Troffer 2x2 | 2044.7 | 2089.5 | texte | mot 'B1' bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | B1 Troffer 2x2 | 2044.7 | 2140.5 | texte | mot 'B1' bureau B1-46
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 742.9 | 2049.7 | texte | mot 'C1' WC+douche acc. B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré urgence | 774.5 | 2049.7 | texte | mot 'C1' symbole plein (urgence) B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 833.5 | 2049.3 | texte | mot 'C1' B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 742.9 | 2083.7 | texte | mot 'C1' B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 774.5 | 2083.7 | texte | mot 'C1' B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré urgence | 833.5 | 2083.4 | texte | mot 'C1' symbole plein (urgence) B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 742.9 | 2133.8 | texte | mot 'C1' WC+douche acc. B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 774.5 | 2133.8 | texte | mot 'C1' B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré urgence | 833.5 | 2133.5 | texte | mot 'C1' symbole plein (urgence) B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 742.9 | 2167.9 | texte | mot 'C1' B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré urgence | 774.5 | 2167.9 | texte | mot 'C1' symbole plein (urgence) B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 833.5 | 2167.5 | texte | mot 'C1' B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1378.1 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1417.8 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1457.6 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1497.0 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1536.9 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1576.6 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1616.3 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1655.9 | 2013.2 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1378.1 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1417.8 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1457.6 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1497.2 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1536.9 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1576.6 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1616.3 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C1 Spot encastré | 1655.9 | 2145.8 | texte | mot 'C1' cabines WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 73.9 | 1922.1 | texte | mot 'C2' extérieur entrée B1-01
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1315.5 | 1614.8 | texte | mot 'C2' extérieur sas B1-11
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 2545.7 | 1614.8 | texte | mot 'C2' extérieur sas B1-50
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 2546.1 | 2221.8 | texte | mot 'C2' extérieur sas B1-51
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 989.2 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 989.2 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1029.4 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1029.4 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1069.6 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1069.6 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1109.8 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1109.8 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1150.1 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1150.1 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1190.3 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1190.3 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1230.6 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1230.6 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1270.8 | 1989.7 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1270.8 | 2013.2 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 989.2 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 989.2 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1029.4 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1029.4 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1069.6 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1069.6 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1109.3 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1109.3 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1150.1 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1150.1 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1190.3 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1190.3 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1230.6 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1230.6 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1270.8 | 2145.8 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C2 Spot lieux humides | 1270.8 | 2169.3 | texte | mot 'C2' cabines douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 154.7 | 1888.7 | texte | mot 'C3' symbole plein (urgence) sas B1-01
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 220.4 | 1888.7 | texte | mot 'C3' symbole plein (urgence) sas B1-01
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 154.7 | 1939.7 | texte | mot 'C3' symbole plein (urgence) sas B1-01
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 220.4 | 1939.7 | texte | mot 'C3' symbole plein (urgence) sas B1-01
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 1305.3 | 1679.6 | texte | mot 'C3' symbole plein (urgence) sas B1-11
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 2535.2 | 1686.9 | texte | mot 'C3' symbole plein (urgence) sas B1-50
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h urgence | 2534.7 | 2159.1 | texte | mot 'C3' sas B1-51 remplissage non visible (coupé par la tuile) — urgence par symétrie (R-009)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 601.2 | 1984.8 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 669.2 | 1984.8 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 601.2 | 2028.1 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 669.2 | 2028.1 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 601.2 | 2071.5 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 669.2 | 2071.5 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 601.2 | 2114.9 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 669.2 | 2114.9 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 601.2 | 2158.3 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | C3 Spot boîtier 2h | 669.2 | 2158.3 | texte | mot 'C3' buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 186.5 | 1745.6 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence) module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 347.6 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 488.1 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 636.4 | 1745.6 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 780.2 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 923.8 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1067.6 | 1745.6 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1213.0 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1315.4 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1422.2 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1565.9 | 1745.6 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1715.3 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1853.3 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1996.1 | 1745.6 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 2141.7 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 2285.3 | 1745.6 | texte | mot 'D1' module dortoir
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 2429.0 | 1745.6 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 321.4 | 1910.7 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence) circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 488.1 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 636.4 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 780.2 | 1910.7 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 923.8 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1067.6 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1213.0 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1315.4 | 1910.7 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1422.2 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1565.9 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1715.3 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1853.3 | 1910.7 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1996.1 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 2141.7 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 2285.3 | 1910.7 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 2429.0 | 1910.7 | texte | mot 'D1' circulation
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 923.8 | 2068.3 | texte | mot 'D1' corridor douches
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1067.6 | 2068.3 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1211.3 | 2068.3 | texte | mot 'D1' corridor douches
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1315.4 | 2068.3 | texte | mot 'D1' corridor douches
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1422.2 | 2068.3 | texte | mot 'D1' corridor douches
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 1565.9 | 2068.3 | texte | mot 'D1' symbole plein gris (urgence)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 1709.7 | 2068.3 | texte | mot 'D1' corridor
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 2546.3 | 1788.3 | texte | mot 'D1' corridor B1-52
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay urgence | 2546.1 | 1911.5 | texte | mot 'D1' corridor B1-52 symbole à cheval sur 2 tuiles — plein gris lu (R-008)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | D1 High bay | 2546.2 | 2031.9 | texte | mot 'D1' corridor B1-52
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi urgence | 807.2 | 1994.1 | texte | mot 'E1' plein gris (urgence) pièce tech. B1-06
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 735.3 | 1994.1 | texte | mot 'E1' conciergerie B1-05
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi urgence | 1810.1 | 1988.5 | texte | mot 'E1' plein gris (urgence) pièce tech. B1-44
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 1810.1 | 2035.2 | texte | mot 'E1' pièce tech. B1-44
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 1881.9 | 1988.5 | texte | mot 'E1' salle élec. B1-54
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 1880.7 | 2052.2 | texte | mot 'E1' salle élec. B1-54
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi urgence | 1822.1 | 2103.9 | texte | mot 'E1' plein gris (urgence) salle gicleurs B1-45
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 1856.6 | 2103.9 | texte | mot 'E1' salle gicleurs B1-45
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 1822.1 | 2154.9 | texte | mot 'E1' salle gicleurs B1-45
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 1856.6 | 2154.9 | texte | mot 'E1' salle gicleurs B1-45
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi urgence | 221.0 | 2072.4 | texte | mot 'E1' plein gris (urgence) entreposage B1-02
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 221.0 | 2004.7 | texte | mot 'E1' entreposage B1-02
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 221.0 | 2140.7 | texte | mot 'E1' entreposage B1-02
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 138.2 | 2072.4 | texte | mot 'E1' entreposage B1-02
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 138.2 | 2140.7 | texte | mot 'E1' entreposage B1-02
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 126.1 | 1758.6 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 112.0 | 1933.2 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 302.7 | 1922.1 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 898.6 | 1893.3 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 1327.0 | 1659.6 | texte | mot 'X1' sas B1-11
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 1296.6 | 1736.6 | texte | mot 'X1' sas B1-11
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 1279.5 | 2073.1 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 1315.8 | 2170.9 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2042.6 | 1893.3 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2476.1 | 1766.6 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2557.4 | 1659.6 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2557.4 | 1738.8 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2616.3 | 1814.1 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2616.3 | 2029.9 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2546.0 | 2091.7 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2557.4 | 2184.5 | texte | mot 'X1'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2849.6 | 1671.6 | texte | mot 'X1' classe
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | X1 Enseigne d'issue | 2890.8 | 2157.5 | texte | mot 'X1' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 109.5 | 1729.2 | texte | mot '500W' sas (vertical)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 109.5 | 1786.9 | texte | mot '500W' sas (vertical)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 140.8 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 237.7 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 307.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 388.5 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 450.6 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 532.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 594.4 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 676.0 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 738.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 819.8 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 882.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 963.5 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1025.6 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1107.3 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1169.3 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1250.9 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1380.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1461.8 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1523.8 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1605.4 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1667.6 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1749.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1811.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1892.9 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 1955.0 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2036.7 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2099.6 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2181.2 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2243.3 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2324.9 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2387.1 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C1.1 Plinthe 500W | 2468.7 | 1657.3 | texte | mot '500W'
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C6.1 Plinthe 1000W | 193.9 | 1987.5 | texte | mot '1000W' entreposage B1-02
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C6.1 Plinthe 1000W | 194.2 | 2182.9 | texte | mot '1000W' entreposage B1-02
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C6.1 Plinthe 1000W | 1998.7 | 2182.9 | texte | mot '1000W' bureau B1-48
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C6.1 Plinthe 1000W | 2445.1 | 2182.9 | texte | mot '1000W' salle calme B1-49
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 349.6 | 2187.3 | texte | mot '1500W' salle commune
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 493.2 | 2187.3 | texte | mot '1500W' salle commune
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2075.1 | 2182.9 | texte | mot '1500W' module bureau
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2191.7 | 2182.9 | texte | mot '1500W' module bureau
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2308.1 | 2182.9 | texte | mot '1500W' module bureau
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2714.5 | 1657.3 | texte | mot '1500W' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2907.3 | 1708.7 | texte | mot '1500W' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2907.3 | 1898.5 | texte | mot '1500W' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2907.3 | 2088.4 | texte | mot '1500W' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2688.0 | 2187.3 | texte | mot '1500W' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C4.1 Plinthe 1500W | 2818.0 | 2187.3 | texte | mot '1500W' classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C5.1 Convecteur 2000W | 760.3 | 2049.9 | texte | mot '2000W' WC+douche acc. B1-07
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C5.1 Convecteur 2000W | 760.3 | 2185.4 | texte | mot '2000W' WC+douche acc. B1-08
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C5.2 Convecteur 2000W | 1698.1 | 2174.7 | texte | mot '2000W' étiquette C5.2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C2.2 Convecteur 4000W | 1316.3 | 1665.2 | texte | mot '4000W' sas B1-11
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C2.2 Convecteur 4000W | 2518.8 | 1684.1 | texte | mot '4000W' sas B1-50
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C2.2 Convecteur 4000W | 2518.6 | 2157.5 | texte | mot '4000W' sas B1-51
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | C3.2 Aérotherme 8000W | 144.3 | 1889.9 | texte | mot '8000W' sas B1-01
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau émetteur FL-TX | 131.0 | 1711.2 | texte | mot 'FL-TX'
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau émetteur FL-TX | 131.0 | 1824.6 | texte | mot 'FL-TX'
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau émetteur FL-TX | 2427.8 | 2126.9 | texte | mot 'FL-TX' salle calme
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau récepteur FL-RX | 187.1 | 2105.2 | texte | mot 'FL-RX' entreposage
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau récepteur FL-RX | 2468.5 | 1711.2 | texte | mot 'FL-RX'
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur faisceau récepteur FL-RX | 2468.5 | 1824.6 | texte | mot 'FL-RX'
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 244.2 | 1922.4 | texte | mot '30cd' sas B1-01
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 244.2 | 2101.8 | texte | mot '30cd' entreposage B1-02
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 521.8 | 2092.8 | texte | mot '30cd' salle commune
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 584.8 | 2109.9 | texte | mot '30cd' buanderie
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 750.6 | 2008.9 | texte | mot '30cd' conciergerie B1-05
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 813.7 | 2024.2 | texte | mot '30cd' pièce tech. B1-06
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 825.9 | 2059.3 | texte | mot '30cd' WC acc. B1-07
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 825.9 | 2177.5 | texte | mot '30cd' WC acc. B1-08
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 980.7 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1021.8 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1060.5 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1101.2 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1141.6 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1181.4 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1221.7 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1261.0 | 2023.0 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 980.1 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1021.2 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1061.2 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1101.2 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1141.6 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1181.7 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1221.9 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1261.0 | 2137.1 | texte | mot '30cd' douche
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1366.5 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1413.3 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1445.8 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1491.2 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1525.3 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1570.7 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1604.6 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1650.0 | 2023.0 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1366.5 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1413.3 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1445.8 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1491.2 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1525.3 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1570.7 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1604.6 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1650.0 | 2137.1 | texte | mot '30cd' cabine WC
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1811.7 | 2020.2 | texte | mot '30cd' pièce tech. B1-44
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1811.7 | 2156.3 | texte | mot '30cd' salle gicleurs B1-45
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1888.4 | 1988.7 | texte | mot '30cd' salle élec. B1-54
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1981.1 | 2054.3 | texte | mot '30cd' bureau B1-47
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1969.8 | 2105.5 | texte | mot '30cd' bureau B1-48
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2373.5 | 1988.3 | texte | mot '30cd' module bureau
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 2176.4 | 2177.3 | texte | mot '30cd' symbole avec potence sans 'F' = avertisseur visuel mural
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2418.7 | 2162.2 | texte | mot '30cd' salle calme
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 2529.6 | 2054.8 | texte | mot '30cd' symbole avec potence sans 'F' = avertisseur visuel mural (corridor B1-52)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2545.9 | 1696.6 | texte | mot '30cd' sas B1-50
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2545.9 | 2149.0 | texte | mot '30cd' sas B1-51
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2557.0 | 1831.1 | texte | mot '30cd' corridor B1-52
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2619.5 | 2028.7 | texte | mot '75cd' classe
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2885.5 | 1817.0 | texte | mot '75cd' classe
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 250.6 | 1757.3 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 598.8 | 1757.3 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 887.6 | 1757.3 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1390.9 | 1757.4 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1700.0 | 1768.1 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2001.7 | 1757.3 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2328.5 | 1757.3 | texte | mot '115cd' module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 2328.5 | 1922.2 | texte | mot '115cd' circulation
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 885.0 | 2080.0 | texte | mot '115cd' corridor douches
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1309.6 | 2080.0 | texte | mot '115cd' corridor douches
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Klaxon/stroboscope | 1707.9 | 2080.0 | texte | mot '115cd' corridor
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 689.9 | 1922.4 | texte | mot '115cd' symbole sans boîtier 'F' = avertisseur visuel seul
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 1038.7 | 1922.3 | texte | mot '115cd' symbole sans boîtier 'F' = avertisseur visuel seul
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 1537.6 | 1922.3 | texte | mot '115cd' symbole sans boîtier 'F' = avertisseur visuel seul
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Stroboscope mural | 1990.1 | 1922.3 | texte | mot '115cd' symbole sans boîtier 'F' = avertisseur visuel seul
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1005.0 | 510.7 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1340.7 | 510.7 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1676.4 | 510.7 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 2012.1 | 510.7 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1293.0 | 1230.3 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1814.6 | 1230.3 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1293.0 | 1570.8 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1814.6 | 1570.8 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1168.3 | 1287.3 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1676.4 | 1287.3 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1168.3 | 1638.8 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1676.4 | 1638.8 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 415.0 | 1068.0 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 415.0 | 1510.2 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 347.9 | 816.7 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 347.9 | 1338.3 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1004.9 | 1910.9 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1340.6 | 1910.9 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 1676.3 | 1910.9 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G2 Applique de zone type 2 | 2012.0 | 1910.9 | texte | mot 'G2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 943.8 | 649.9 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 1293.1 | 791.9 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 1814.7 | 791.9 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 1168.3 | 957.1 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 1676.3 | 957.1 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 943.7 | 1092.8 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 943.7 | 1421.9 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 943.7 | 1773.5 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 699.4 | 1630.9 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 699.4 | 1262.4 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | G3 Applique de zone type 3 | 699.4 | 893.9 | texte | mot 'G3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L2 Lampadaire type 2 | 2801.1 | 1361.9 | texte | mot 'L2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L2 Lampadaire type 2 | 2467.1 | 1642.6 | texte | mot 'L2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L2 Lampadaire type 2 | 2221.0 | 573.1 | texte | mot 'L2'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L3 Lampadaire type 3 | 699.1 | 285.8 | texte | mot 'L3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L3 Lampadaire type 3 | 471.2 | 533.8 | texte | mot 'L3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L3 Lampadaire type 3 | 2594.9 | 993.4 | texte | mot 'L3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L3 Lampadaire type 3 | 2595.0 | 1265.5 | texte | mot 'L3'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 1015.5 | 203.6 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 1327.3 | 203.6 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 1695.8 | 203.6 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 756.9 | 1978.5 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 2333.0 | 1978.5 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 2294.7 | 875.9 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 2294.7 | 1197.0 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 2294.7 | 1495.7 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | L5 Lampadaire type 5 | 2294.7 | 1762.1 | texte | mot 'L5'
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | E1 Réglette 4 pi | 149 | 2019 | visuel | réglette sans étiquette E1 (coin haut-gauche entreposage B1-02) — circuit 25 lu
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Mini-onduleur 12V | 377 | 1320 | visuel | détail 2 M1 26(P1-2PDPN4N-1)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Mini-onduleur 12V | 377 | 1359 | visuel | détail 2 M2 28(P1-2PDPN4N-1)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur unipolaire | 603 | 1972 | visuel | buanderie B1-04
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur unipolaire | 744 | 1972 | visuel | conciergerie B1-05
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur unipolaire | 821 | 1972 | visuel | pièce tech. B1-06
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur unipolaire | 1905 | 1971 | visuel | salle élec. B1-54
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 267 | 2022 | visuel | entreposage B1-02
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 818 | 2045 | visuel | WC acc. B1-07
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 818 | 2187 | visuel | WC acc. B1-08
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1791 | 2033 | visuel | pièce tech. B1-44
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1791 | 2122 | visuel | salle gicleurs B1-45
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 992 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1032 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1072 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1112 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1151 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1191 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1231 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1270 | 2035 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 992 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1032 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1072 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1112 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1151 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1191 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1231 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1270 | 2126 | visuel | cabine douche
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1380 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1396 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1459 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1476 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1539 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1555 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1618 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1635 | 2035 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1380 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1396 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1459 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1476 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1539 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1555 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1618 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Interrupteur avec détecteur de présence | 1635 | 2126 | visuel | cabine WC
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 484 | 1970 | visuel | salle commune B1-03 (symbole Ø + flèche)
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 2014 | 2038 | visuel | bureau B1-47
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 2014 | 2132 | visuel | bureau B1-48
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 2393 | 2125 | visuel | salle calme B1-49
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 2595 | 1909 | visuel | classe B1-53 groupe a
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Gradateur | 2595 | 1921 | visuel | classe B1-53 groupe b
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Détecteur de présence plafond | 487 | 2054 | visuel | salle commune B1-03
S267_ADD_21 | S267_ADD_21 | Détecteur de présence plafond | 351 | 2122 | visuel | salle commune B1-03
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 111 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 268 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 285 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 410 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 427 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 554 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 571 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 697 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 714 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 838 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 7 (limite de tuile)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 986 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1004 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1130 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1147 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1273 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 11
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1357 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 11
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1484 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1500 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1627 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1644 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1772 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1789 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1915 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1933 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2060 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2077 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2203 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2220 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2346 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2363 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2490 | 1657 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 111 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 268 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 285 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 410 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 427 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 554 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 571 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 697 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 714 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 838 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 7 (limite de tuile)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 986 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1004 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1130 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1147 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1273 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 11
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1357 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 11
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1484 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1500 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1627 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 9
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1644 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1772 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1789 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 7
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1915 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1933 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2060 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 5
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2077 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2203 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2220 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 3
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2346 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2363 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2490 | 1859 | visuel | module dortoir circuit 1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 1976 | visuel | buanderie laveuse circuit 16
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 1995 | visuel | buanderie laveuse circuit 18
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2015 | visuel | buanderie laveuse circuit 20
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2035 | visuel | buanderie laveuse circuit 22
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2055 | visuel | buanderie laveuse circuit 24
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2074 | visuel | buanderie laveuse circuit 26
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2094 | visuel | buanderie laveuse circuit 28
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2114 | visuel | buanderie laveuse circuit 30
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 561 | 2134 | visuel | buanderie laveuse circuit 32
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 267 | 2033 | visuel | entreposage/salle commune circuit 13
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 267 | 2138 | visuel | entreposage/salle commune circuit 13
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 283 | 2148 | visuel | salle commune circuit 13
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 374 | 2021 | visuel | salle commune circuit 13
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 544 | 2021 | visuel | salle commune circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 544 | 2148 | visuel | salle commune circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 505 | 1970 | visuel | salle commune circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 338 | 2042 | visuel | salle commune réfrigérateur circuit 35
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 359 | 2042 | visuel | salle commune réfrigérateur circuit 37
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2400 | 2080 | visuel | salle calme réfrigérateur circuit 36
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2433 | 2094 | visuel | salle calme circuit 13
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2393 | 2172 | visuel | salle calme circuit 13
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2596 | 1745 | visuel | classe circuit 61
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2909 | 1745 | visuel | classe circuit 61
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2909 | 1821 | visuel | classe circuit 61
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2596 | 1883 | visuel | classe circuit 61
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2596 | 1950 | visuel | classe circuit 63
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2909 | 1950 | visuel | classe circuit 63
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2909 | 2030 | visuel | classe circuit 63
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2596 | 2089 | visuel | classe circuit 63
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2749 | 2189 | visuel | classe circuit 65
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2760 | 2189 | visuel | classe circuit 65
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2706 | 2152 | visuel | classe boîte au plafond projecteur circuit 49
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1957 | 1970 | visuel | bureau B1-47 poste (combiné télécom) circuit 21
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2104 | 1970 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 19
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2155 | 1970 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2207 | 1970 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2258 | 1970 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2309 | 1970 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 15
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 1959 | 2173 | visuel | bureau B1-48 poste (combiné télécom) circuit 21
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2057 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 19
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2108 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 19
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2160 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 19
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2211 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 17
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2263 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 17
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2314 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 17
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R | 2365 | 2173 | visuel | module bureau poste (combiné télécom) circuit 17
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R WP | 1973 | 2210 | visuel | extérieur près CS1-004-101 circuit 52 mention WP
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 348 | 1874 | visuel | circulation circuit 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 761 | 1874 | visuel | circulation circuit 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1235 | 1874 | visuel | circulation circuit 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1289 | 2130 | visuel | corridor douches circuit 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 864 | 2153 | visuel | corridor circuit 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1617 | 1874 | visuel | circulation circuit 16
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 2018 | 1874 | visuel | circulation circuit 16
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 2434 | 1874 | visuel | circulation circuit 14
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 2507 | 1788 | visuel | corridor B1-52 circuit 14
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 2507 | 2077 | visuel | corridor B1-52 circuit 14
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 751 | 1968 | visuel | conciergerie circuit 12
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 830 | 1968 | visuel | pièce tech. B1-06 circuit 10
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1906 | 1970 | visuel | salle élec. circuit 20
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1788 | 2037 | visuel | pièce tech. B1-44 circuit 18
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1788 | 2144 | visuel | salle gicleurs circuit 22
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1840 | 2004 | visuel | sur chemin de câbles télécom circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 1840 | 2024 | visuel | sur chemin de câbles télécom circuit 58
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 699 | 2110 | visuel | buanderie sécheuse circuit 31
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 699 | 2132 | visuel | buanderie sécheuse circuit 29
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 699 | 2154 | visuel | buanderie sécheuse circuit 27
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 569 | 2189 | visuel | buanderie sécheuse circuit 17
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 591 | 2189 | visuel | buanderie sécheuse circuit 19
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 613 | 2189 | visuel | buanderie sécheuse circuit 21
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 636 | 2189 | visuel | buanderie sécheuse circuit 23
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-20R | 658 | 2189 | visuel | buanderie sécheuse circuit 25
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R (triangle) | 2472 | 2080 | visuel | salle calme micro-ondes circuit 38
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise double 5-15R (triangle) | 2717 | 2152 | visuel | classe boîte au plafond projecteur (R-013)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 1087 | 1954 | visuel | fontaine circuit 4
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 1121 | 1954 | visuel | fontaine circuit 6
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 1154 | 1954 | visuel | fontaine circuit 8
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 1473 | 1954 | visuel | fontaine circuit 8
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 1507 | 1954 | visuel | fontaine circuit 10
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 1541 | 1954 | visuel | fontaine circuit 12
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 696 | 2015 | visuel | buanderie circuit 39
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (cercle) | 696 | 2048 | visuel | buanderie circuit 39
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (triangle) | 734 | 2069 | visuel | WC acc. B1-07 circuit 14
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Prise DDFT 5-15R (triangle) | 734 | 2165 | visuel | WC acc. B1-08 circuit 14
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 1947 | 1970 | visuel | bureau B1-47 (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2094 | 1970 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2145 | 1970 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2197 | 1970 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2248 | 1970 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2299 | 1970 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 1949 | 2173 | visuel | bureau B1-48 (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2047 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2098 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2150 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2201 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2253 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2304 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2355 | 2173 | visuel | module bureau (combiné prise)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sortie télécom | 2740 | 2189 | visuel | classe
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement porte automatique | 107 | 1922 | visuel | circuit 41 sas B1-01
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement porte automatique | 283 | 1922 | visuel | circuit 41 sas B1-01
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement porte automatique | 2546 | 1734 | visuel | circuit 51 sas B1-50
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement porte automatique | 2546 | 2189 | visuel | circuit 53 sas B1-51
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 678 | 1874 | visuel | circuit 44
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 915 | 1874 | visuel | circuit 44
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 1559 | 1874 | visuel | circuit 58
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 1877 | 1874 | visuel | circuit 58
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 2494 | 2101 | visuel | circuit 58 salle calme
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement volet coupe-feu | 2494 | 2145 | visuel | circuit 58 salle calme
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 980 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1021 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1061 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1101 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1141 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1181 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1221 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1261 | 2022 | visuel | douche circuit 45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 980 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1021 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1061 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1101 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1141 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1181 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1221 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1261 | 2138 | visuel | douche circuit 43
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1380 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1395 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1460 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1475 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1539 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1554 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1618 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1633 | 2017 | visuel | WC circuit 56
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1380 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1395 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1460 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1475 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1539 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1554 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1618 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement plomberie | 1633 | 2144 | visuel | WC circuit 54
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Point de raccordement panneau de contrôle | 231 | 1247 | visuel | détail 2 salle gicleurs circuit 60
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1-006 500W | 2000 | 2007 | visuel | EHC1-006-101 bureau B1-47
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1-006 500W | 2000 | 2124 | visuel | EHC1-006-101 bureau B1-48
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1-006 500W | 2419 | 2131 | visuel | EHC1-006-101 salle calme
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC2 15 kW | 757 | 1916 | visuel | EHC2-001-101 V(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC2 15 kW | 1781 | 1916 | visuel | EHC2-002-101 W(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC2 15 kW | 2810 | 1916 | visuel | EHC2-003-101 X(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1 19 kW | 943 | 2119 | visuel | EHC1-001-101 BB(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1 19 kW | 1651 | 2143 | visuel | EHC1-002-101 CC(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC1 19 kW | 2686 | 2107 | visuel | EHC1-003-101 DD(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Serpentin EHC3 3 kW douche | 1217 | 2147 | visuel | EHC3-001-101 52/54(P1-2PDPN4F-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur HVLS CF | 415 | 1757 | visuel | CF1-005-101 36/38(P1-2PDPN4F-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur HVLS CF | 992 | 1757 | visuel | CF2-005-101 40/42(P1-2PDPN4F-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur HVLS CF | 1632 | 1757 | visuel | CF3-005-101 43/45
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur HVLS CF | 2211 | 1757 | visuel | CF4-005-101 55/57(P1-2PDPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement évaporateur EV | 419 | 2096 | visuel | EV1-007-101 66/68 salle commune
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement évaporateur EV | 2416 | 2021 | visuel | EV1-006-101 63/65 salle calme
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement condenseur CS | 412 | 2217 | visuel | CS1-007-101 62/64 extérieur
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement condenseur CS | 1940 | 2217 | visuel | CS1-004-101 46/48/50 extérieur
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement condenseur CS | 2390 | 2217 | visuel | CS1-006-101 59/61 extérieur
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement humidificateur HU | 766 | 1995 | visuel | HU1-001-10R Y(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement humidificateur HU | 2400 | 1977 | visuel | HU1-003-10R AA(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement humidificateur HU | 239 | 1189 | visuel | HU1-002-10R Z(P1-3PPN4N-1) détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur TF | 477 | 1150 | visuel | TF1-004-101 39/41/43 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement ventilateur TF | 376 | 1305 | visuel | TF2-004-101 40/42/44 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement pompe PU1 | 407 | 1150 | visuel | PU1-REC-101 37 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement chauffe-eau WH | 267 | 1136 | visuel | WH3-DHW-101 34 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement chauffe-eau WH | 350 | 1136 | visuel | WH2-DHW-101 32 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Raccordement chauffe-eau WH | 435 | 1136 | visuel | WH1-DHW-101 30 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 296 | 1108 | visuel | 30/15A détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 318 | 1108 | visuel | 30/15A détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 383 | 1108 | visuel | 30/15A détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 403 | 1108 | visuel | 30/15A détail 2 (TF1)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 229 | 1215 | visuel | 30/20A HU1-002 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 229 | 1234 | visuel | 30/15A TF2 détail 2
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 776 | 2014 | visuel | 30/20A HU1-001
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V | 2421 | 1968 | visuel | 30/20A HU1-003
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V WP | 432 | 2208 | visuel | WP 30/SF CS1-007
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V WP | 1910 | 2208 | visuel | WP 30/SF CS1-004
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Sectionneur ≤240V WP | 2368 | 2208 | visuel | WP 30/SF CS1-006
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Panneau 120/208V | 1919 | 2035 | visuel | P1-2PDPN4N-1 600A salle élec.
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Panneau 120/208V | 858 | 2026 | visuel | P1-2PDPN4F-1 200A
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Panneau 347/600V | 1871 | 2049 | visuel | P1-3PPN4N-1 400A
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Transformateur sec 112.5 kVA | 1900 | 2066 | visuel | P1-3TRN4N-1
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Interrupteur principal 400A | 1871 | 2004 | visuel | 400A/F.400A (502B : F.350A — R-015)
S267_ADD_22 | S267_ADD_22 | Armoire de mesurage HQ type B | 1872 | 2028 | visuel | HQ
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement UTA toit RT | 815 | 1917 | visuel | RT1-001-10R B(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement UTA toit RT | 1714 | 1922 | visuel | RT1-002-10R C(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement UTA toit RT | 2755 | 1922 | visuel | RT1-003-10R D(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement unité HE toit | 891 | 2053 | visuel | HE1-001-10R E(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement unité HE toit | 1636 | 2053 | visuel | HE1-002-10R F(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement unité HE toit | 2688 | 2054 | visuel | HE1-003-10R G(P1-3PPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) | 770 | 1936 | visuel | 33(P1-2PDPN4F-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) | 1757 | 1942 | visuel | 35(P1-2PDPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) | 2800 | 1941 | visuel | 35(P1-2PDPN4N-1)
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Module de relais ARM | 848 | 1923 | visuel | identification 1 arrêt UTA
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Module de relais ARM | 1776 | 1923 | visuel | identification 1 arrêt UTA
S267_ADD_23 | S267_ADD_23 | Module de relais ARM | 2817 | 1923 | visuel | identification 1 arrêt UTA
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 163 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 276 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 503 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 605 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 706 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 819 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 910 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1067 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1154 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1241 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1379 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1460 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1564 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1709 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1798 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1914 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2036 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2145 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2323 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2441 | 1701 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 163 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 276 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 503 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 605 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 706 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 819 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 910 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1067 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1154 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1241 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1379 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1460 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1564 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1709 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1798 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1914 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2036 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2145 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2323 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2441 | 1815 | visuel | module dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 674 | 1849 | visuel | près volet coupe-feu (avec ARM)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 912 | 1849 | visuel | près volet coupe-feu (avec ARM)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1556 | 1849 | visuel | près volet coupe-feu (avec ARM)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1875 | 1849 | visuel | près volet coupe-feu (avec ARM)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 819 | 2013 | visuel | pièce tech. B1-06
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1833 | 2021 | visuel | pièce tech. B1-44 D1-6
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1895 | 2006 | visuel | salle élec. B1-54
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 1881 | 2138 | visuel | salle gicleurs D1-7
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2489 | 2097 | visuel | salle calme près volet coupe-feu (avec ARM)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Détecteur de fumée photoélectrique | 2489 | 2141 | visuel | salle calme près volet coupe-feu (avec ARM)
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 108 | 1779 | visuel | sortie ouest dortoir
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 284 | 1886 | visuel | D1-1 sas B1-01
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 1297 | 1721 | visuel | D1-4 sas B1-11
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 1335 | 2188 | visuel | D1-5
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 2511 | 1735 | visuel | D1-10 sas B1-50
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 2511 | 2109 | visuel | D1-11 sas B1-51
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 2828 | 1657 | visuel | D1-13 classe
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 2597 | 1922 | visuel | D1-12 classe
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Déclencheur manuel | 2908 | 2137 | visuel | D1-14 classe
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Panneau d'alarme incendie FAP | 189 | 1874 | visuel | entrée principale
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Annonciateur FAAP | 1917 | 2173 | visuel | salle gicleurs B1-45
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module d'interface AIM | 1881 | 2086 | visuel | D1-16
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module d'interface AIM | 1901 | 2086 | visuel | D1-17
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 444 | 1748 | visuel | identification 2 arrêt ventilateur HVLS CF1
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 1021 | 1748 | visuel | identification 2 arrêt ventilateur HVLS CF2
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 1662 | 1748 | visuel | identification 2 arrêt ventilateur HVLS CF3
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 2240 | 1748 | visuel | identification 2 arrêt ventilateur HVLS CF4
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 694 | 1873 | visuel | volet coupe-feu
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 931 | 1873 | visuel | volet coupe-feu
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 1575 | 1873 | visuel | volet coupe-feu
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 1892 | 1873 | visuel | volet coupe-feu
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 2495 | 2119 | visuel | volet coupe-feu salle calme
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Module de relais ARM | 2495 | 2160 | visuel | volet coupe-feu salle calme
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Bloc d'alimentation AI PS | 835 | 1985 | visuel | PS1 32(P1-2PDPN4F-1) pièce tech. B1-06
S267_ADD_24 | S267_ADD_24 | Bloc d'alimentation AI PS | 1919 | 1995 | visuel | PS2 24(P1-2PDPN4N-1) salle élec.
S267_ADD_3 | S267_ADD_3 | Dispositif de mesurage GTB | 1088 | 1937 | visuel | note B (mesurage client raccordé à la GTB) — pas de symbole en plan
S267_ADD_3 | S267_ADD_3 | Barre de mise à la terre | 1425 | 1416 | visuel | salle électrique secondaire — schéma seulement
S267_ADD_3 | S267_ADD_3 | Barre de mise à la terre | 1600 | 1416 | visuel | salle télécom — schéma seulement
S267_ADD_3 | S267_ADD_3 | Barre de mise à la terre | 2500 | 2087 | visuel | salle électrique principale — schéma seulement
S267_ADD_25 | S267_ADD_25 | Départ futur ventilateur EF | 657 | 405 | visuel | EF1-007-101 (FUTUR) P1-2PDPN4F-1
S267_ADD_25 | S267_ADD_25 | Départ futur ventilateur EF | 657 | 439 | visuel | EF2-007-101 (FUTUR) P1-2PDPN4F-1
S267_ADD_25 | S267_ADD_25 | Départ futur ventilateur EF | 1031 | 394 | visuel | EF3-007-101 (FUTUR) P1-2PDPN4F-1
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 73 | 2073 | visuel | ligne aérienne client (flèche vers autre poteau note D)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 412 | 2073 | visuel | ligne aérienne client
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 751 | 2073 | visuel | ligne aérienne client (dans encadré 7/510B)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 1093 | 2073 | visuel | ligne aérienne client
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 1432 | 2073 | visuel | ligne aérienne client
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 1773 | 2073 | visuel | ligne aérienne client
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 2113 | 2043 | visuel | ligne aérienne client (encadré 6/510B)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois | 2113 | 2120 | visuel | ligne aérienne client (encadré 6/510B)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois additionnel note D | 90 | 2030 | visuel | note D : cinq poteaux supplémentaires (1/5)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois additionnel note D | 105 | 2030 | visuel | note D : cinq poteaux supplémentaires (2/5)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois additionnel note D | 120 | 2030 | visuel | note D : cinq poteaux supplémentaires (3/5)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois additionnel note D | 135 | 2030 | visuel | note D : cinq poteaux supplémentaires (4/5)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Poteau de bois additionnel note D | 150 | 2030 | visuel | note D : cinq poteaux supplémentaires (5/5)
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Puits d'accès électrique/télécom | 2247 | 875 | visuel | identification 1
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Puits d'accès électrique/télécom | 2247 | 1609 | visuel | identification 1
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Puits d'accès électrique/télécom | 900 | 1859 | visuel | identification 1
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Puits d'accès électrique/télécom | 1160 | 1947 | visuel | identification 1
S267_ADD_4 | S267_ADD_4 | Puits d'accès électrique/télécom | 2248 | 2046 | visuel | identification 1 (voir note B)

## Feuilles
Feuille (fichier) | Cartouche / note | Type | Échelle | Fichier source | Page | Mots
S267 | cartouche=L-S267-1302-01-501B · LÉGENDE (émission soumission 2026-04-28) — remplacée par S267_ADD_2 (Addenda MEP-02) | remplacee |  | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 1 | 2488
S267_10 | cartouche=510B · DÉTAILS (soumission) — remplacée par S267_ADD_5 (Addenda MEP-02) | remplacee |  | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 10 | 836
S267_11 | cartouche=511B · PANNEAUX (soumission) — remplacée par S267_ADD_25 (Addenda MEP-01) | remplacee |  | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 11 | 1238
S267_2 | cartouche=502B · DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (soumission) — remplacée par S267_ADD_3 (Addenda MEP-02) | remplacee |  | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 2 | 666
S267_3 | cartouche=503B · MULTIDISCIPLINAIRE SITE (soumission) — remplacée par S267_ADD_4 (Addenda MEP-02) | remplacee | 250 | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 3 | 667
S267_4 | cartouche=504B · DÉTAILS SITE (soumission; non réémise en addenda — version en vigueur) | detail |  | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 4 | 342
S267_5 | cartouche=505B · ÉCLAIRAGE NIVEAU 1 (soumission) — remplacée par S267_ADD_21 (Addenda MEP-01) | remplacee | 100 | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 5 | 1053
S267_6 | cartouche=506B · SERVICES NIVEAU 1 (soumission) — remplacée par S267_ADD_22 (Addenda MEP-01) | remplacee | 100 | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 6 | 968
S267_7 | cartouche=507B · SERVICES TOIT (soumission) — remplacée par S267_ADD_23 (Addenda MEP-01) | remplacee | 100 | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 7 | 419
S267_8 | cartouche=508B · SERVICES AUXILIAIRES NIVEAU 1 (soumission) — remplacée par S267_ADD_24 (Addenda MEP-01) | remplacee | 100 | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 8 | 583
S267_9 | cartouche=509B · DIAGRAMME D'ALARME INCENDIE (soumission; non réémise en addenda — version en vigueur) | schema |  | 00 Électricité_Plans_pour AO.pdf | 9 | 759
S267_ADD | cartouche=415B · MÉCANIQUE RÉGULATION PLAN D'ÉTAGE (Addenda MEP-02) — hors électricité; consultée pour raccordements | autre | 100 | 00 Addenda MEP-02_Plans.pdf | 1 | 482
S267_ADD_10 | cartouche=409B · PLOMBERIE DRAINAGE PLAN D'ÉTAGE (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 5 | 1000
S267_ADD_11 | cartouche=410B · PLOMBERIE EAUX DOMESTIQUES ET SERVICES PLAN D'ÉTAGE (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 6 | 1772
S267_ADD_12 | cartouche=411B · PLOMBERIE DÉTAILS ET COUPES (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 7 | 1578
S267_ADD_13 | cartouche=412B · TUYAUTERIE PLAN D'ÉTAGE (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 8 | 532
S267_ADD_14 | cartouche=413B · VENTILATION PLAN D'ÉTAGE (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 9 | 1257
S267_ADD_15 | cartouche=414B · VENTILATION COUPES ET DÉTAILS (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 10 | 818
S267_ADD_16 | cartouche=415B · MÉCANIQUE RÉGULATION PLAN D'ÉTAGE (Addenda MEP-01) — remplacée par S267_ADD (MEP-02); hors électricité | remplacee | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 11 | 475
S267_ADD_17 | cartouche=416B · MÉCANIQUE RÉGULATION DIAGRAMMES (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 12 | 1136
S267_ADD_18 | cartouche=501B · LÉGENDE (Addenda MEP-01 rév.1) — remplacée par S267_ADD_2 (MEP-02) | remplacee |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 13 | 2504
S267_ADD_19 | cartouche=502B · DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (Addenda MEP-01 rév.1) — remplacée par S267_ADD_3 (MEP-02) | remplacee |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 14 | 616
S267_ADD_2 | cartouche=501B · LÉGENDE (Addenda MEP-02 rév.2) — version en vigueur | legende |  | 00 Addenda MEP-02_Plans.pdf | 2 | 2520
S267_ADD_20 | cartouche=503B · MULTIDISCIPLINAIRE SITE (Addenda MEP-01 rév.1) — remplacée par S267_ADD_4 (MEP-02) | remplacee | 250 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 15 | 946
S267_ADD_21 | cartouche=505B · ÉCLAIRAGE NIVEAU 1 (Addenda MEP-01 rév.1) — version en vigueur | plan | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 16 | 1058
S267_ADD_22 | cartouche=506B · SERVICES NIVEAU 1 (Addenda MEP-01 rév.1) — version en vigueur | plan | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 17 | 1065
S267_ADD_23 | cartouche=507B · SERVICES ET SERVICES AUXILIAIRES TOIT (Addenda MEP-01 rév.1) — version en vigueur | plan | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 18 | 471
S267_ADD_24 | cartouche=508B · SERVICES AUXILIAIRES NIVEAU 1 (Addenda MEP-01 rév.1) — version en vigueur | plan | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 19 | 588
S267_ADD_25 | cartouche=511B · PANNEAUX (Addenda MEP-01 rév.1) — version en vigueur | tableau |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 20 | 1264
S267_ADD_3 | cartouche=502B · DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (Addenda MEP-02 rév.2) — version en vigueur | schema |  | 00 Addenda MEP-02_Plans.pdf | 3 | 654
S267_ADD_4 | cartouche=503B · MULTIDISCIPLINAIRE SITE (Addenda MEP-02 rév.2) — version en vigueur | plan | 250 | 00 Addenda MEP-02_Plans.pdf | 4 | 1192
S267_ADD_5 | cartouche=510B · DÉTAILS (Addenda MEP-02 rév.2) — version en vigueur | detail |  | 00 Addenda MEP-02_Plans.pdf | 5 | 902
S267_ADD_6 | cartouche=402B · MÉCANIQUE TABLEAUX (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 1 | 2644
S267_ADD_7 | cartouche=403B · MÉCANIQUE TABLEAUX (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre |  | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 2 | 3101
S267_ADD_8 | cartouche=404B · MÉCANIQUE MULTIDISCIPLINAIRE SITE (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 250 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 3 | 669
S267_ADD_9 | cartouche=408B · PLOMBERIE SOUS-DALLE (Addenda MEP-01) — hors électricité | autre | 100 | 00 Addenda MEP01_Plans.pdf | 4 | 1359

## Réserves
Ligne
# Réserves — S-1811 (STJ-Construire 6 nouveaux bâtiments d'hébergement, Garnison Saint-Jean)
Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet, la question ou la décision prise.
## Périmètre et documents
- **R-001 · 502B (S267_ADD_3), note A · multiplicateur de bâtiments.** Les plans électriques (505B à 508B, 502B, 511B) ne dessinent que le bâtiment #1 (type A). La note A du 502B dit : « for tender, include the distribution for the six buildings ». Les bâtiments de type B sont en miroir du type A. **Le relevé compte UN bâtiment.** Il faut multiplier par 6 les feuilles 505B, 506B, 507B, 508B, 502B et 511B. Le plan de site 503B couvre déjà tout le site et ne se multiplie pas. Cette décision revient à l'estimateur.
- **R-002 · Addendas · pas de texte d'addenda.** On a reçu les plans des addendas MEP-01 (20 p.) et MEP-02 (5 p.), mais aucun document texte qui décrit les changements. Rien ne permet donc de vérifier que MEP-02 est complet. Versions retenues, d'après le bloc de révision du cartouche : 501B, 502B, 503B et 510B en MEP-02 (rév. 2) ; 505B, 506B, 507B, 508B et 511B en MEP-01 (rév. 1) ; 504B et 509B dans la version de soumission (non réémises). Les feuilles de base et les versions MEP-01 remplacées sont classées `remplacee`.
- **R-003 · Addendas · comparaison base / addenda non faite tuile par tuile.** Le relevé porte seulement sur la version en vigueur. On n'affirme pas qu'aucun appareil n'a été ajouté ou retiré. Zones ennuagées (changements) vues dans les versions retenues :
- 505B : bloc des douches (C2) ;
- 506B : plinthes des sas, C3.2, C6.1 de l'entreposage, EV1/CS1-007, C5.1, détail 2 de la salle des gicleurs, EHC1-006, HU1-003/EV1-006, classe entière, CS extérieurs ;
- 507B : modules ARM des UTA ;
- 508B : détecteurs et ARM des modules dortoirs ;
- 503B : ligne aérienne et poteaux, conduits de 103 mm ;
- 502B : interrupteur principal, mesurage HQ et client ;
- 501B : liste C2/C3/D1 et liste de chauffage ;
- 511B : tableau P1-2PDPN4N-1.
Pour garantir le différentiel, il faut comparer 505B à 508B avec les feuilles S267_5 à S267_8.
- **R-004 · 402B–416B (feuilles mécaniques reçues dans les addendas) · hors électricité.** Classées `autre`, non relevées. Les équipements mécaniques à raccorder sont pris sur 506B, 507B, 502B et 511B. Les capteurs et thermostats de régulation (plan 415B, Div. 25) ne sont pas comptés.
- **R-005 · Outils non exécutés.** Les commandes `uv run releve/extract_occurrences.py`, `zoom.py` et `traits.py` ont été refusées (permission indisponible dans la session). Conséquences :
- `occurrences-texte.csv` a été construit à la main à partir de `texte/<F>-mots.csv`, avec les colonnes du script et une colonne `exclure` ;
- **il ne faut pas le régénérer** par `extract_occurrences.py`, sinon les libellés « urgence » et les exclusions seraient perdus ;
- la lecture visuelle s'est faite sur les tuiles 3×4 seulement, sans zoom.
- **R-006 · Neuf / existant.** Aucune mention « EX. », « existant » ou « à démolir » sur les feuilles électriques. Tout est relevé comme neuf.
- **R-007 · Estimateur.** Aucun dossier `estimateur/` (export Plan Expert de M. Dupuis) n'a été fourni. `comparaison-estimateur.md` n'est donc pas produit.
## Éclairage (505B, S267_ADD_21)
- **R-008 · A1 à (123,1908), sas B1-01.** Le mot « A1 » est isolé près d'une enseigne X1, sans appareil dessiné. Exclu (`exclure=1`). À confirmer s'il manque un appareil.
- **R-009 · E1 sans étiquette à (149,2019), entreposage B1-02.** 6 réglettes sont dessinées pour 5 étiquettes. La 6e est ajoutée visuellement.
- **R-010 · D1 à (2546,1911), corridor B1-52.** Le symbole est coupé par la limite de tuile ; il a été lu plein gris et classé urgence. À confirmer.
- **R-011 · C3 à (2535,2159), sas B1-51.** Le remplissage n'est pas visible (bord de tuile). Classé urgence par symétrie avec le sas B1-50.
- **R-012 · Luminaires d'urgence.** Distingués par le remplissage gris (légende « linéaire / ponctuel sur l'urgence »), alimentés par les mini-onduleurs M1/M2 (note générale 3). Résultat : 6 A1, 4 C1, 7 C3, 14 D1 et 4 E1 en urgence. Le plan montre un boîtier de mini-onduleur en salle électrique, et le détail 2 en montre deux (M1, M2). **On compte 2, sur le détail seulement.**
- **R-013 · X1.** Les variantes de légende (plafond, mural, une face ou deux faces, avec flèche) ne sont pas lisibles de façon fiable sur les tuiles. Les 18 enseignes sont sous un seul libellé et restent à ventiler par variante.
- **R-014 · Gradateurs.** Le symbole « Ø + flèche » a été relevé comme gradateur (6). On ne peut pas le distinguer du « gradateur avec détecteur de présence ». Les deux symboles « Ø a / Ø b » de la classe pourraient être des postes de contrôle de zone. À confirmer.
- **R-015 · Commandes.** Les 32 cabines douche/WC ont chacune un interrupteur avec détecteur (symbole tourné). Aucun panneau de commande d'éclairage n'est dessiné (note 2 : système de contrôle selon le devis).
## Services (506B, S267_ADD_22)
- **R-016 · Prises des modules dortoirs.** 62 relevées au plan. Les tableaux indiquent environ 64 (circuits 1 à 9 « OUTLETS (6) », circuit 11 « (6) » à 200 VA, sur deux panneaux). Écart de 2 à vérifier.
- **R-017 · Circuit 16, P1-2PDPN4N-1 « OUTLETS (3) CIRCULATION ».** Seulement 2 prises trouvées.
- **R-018 · Classe.** Le tableau indique « OUTLETS (4) CLASSROOM » sur 3 circuits (61, 63, 65), soit 12. Le plan en montre 10 (4 + 4 + 2).
- **R-019 · Boîte au plafond du projecteur, classe (2706–2717,2152).** On y voit Φ + ▽. Le Φ est compté en prise 5-15R, le ▽ en « prise double 5-15R (triangle) ». Le ▽ pourrait être une sortie A/V ou data.
- **R-020 · Symbole ▽ à tiges.** C'est une ligne distincte de la légende (« DOUBLE 15A 5-15R » sans qualificatif), avec son propre compteur (micro-ondes circuit 38 et boîte du projecteur). La nature exacte est à confirmer.
- **R-021 · Salle des gicleurs B1-45.** Les appareils sont relevés sur le détail 2 (1:50) : WH×3, TF1, TF2, PU1, HU1-002, 6 sectionneurs et le panneau de contrôle. Au plan 1, les équipements en gris sont du fond mécanique. Seule la prise circuit 22, dessinée au plan 1 et absente du détail, y est comptée. Pas de double compte.
- **R-022 · Serpentins EHC1-006-101.** 506B indique 3 × 500 W ; 502B indique « ECH1-006-101 (3X) 1.5kW ». Le total est cohérent ; l'orthographe ECH/EHC diffère. Les trois mots « 500W » de ces serpentins sont exclus des plinthes C1.1 et relevés visuellement.
- **R-023 · Interrupteur principal.** 506B indique « 400A / F.400A » ; 502B indique « 400A-3P F.350A ». Calibre des fusibles à confirmer.
- **R-024 · Plinthes.** Une plinthe = un mot de puissance (500W, 1000W…). L'étiquette C1.1 regroupe 2 plinthes. Les suffixes .1 et .2 correspondent aux accessoires X.1 (relais triac Div. 25) et X.2 (thermostat intégré) et sont comptés comme libellés distincts. Aucun thermostat n'est dessiné, aucun n'est compté.
- **R-025 · C5.2 à (1698,2175).** Convecteur 2000 W lu par son mot de puissance près de l'étiquette C5.2 (zone ennuagée). Local exact à confirmer.
## Toit (507B, S267_ADD_23)
- **R-026 · UTA RT1 et unités HE1.** Aucun sectionneur n'est dessiné près des unités. Fourni avec l'unité ? Non compté.
- **R-027 · Prises des UTA.** Elles sont fournies par le fabricant et alimentées par l'électricité. Relevées sous « Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) » : seule l'alimentation est au prix de DR.
## Alarme incendie (508B, S267_ADD_24 ; 509B, S267_9)
- **R-028 · 509B.** Le schéma est indicatif (note 1) et n'est pas compté ; tous les comptes viennent de 508B. Les étiquettes « D1-x » sont des numéros de dispositifs, pas des appareils. Le « S » sous certains « 115cd » n'est pas expliqué dans la légende ; ces appareils sont comptés comme klaxons/stroboscopes.
- **R-029 · Stroboscopes seuls.** Distingués des klaxons/stroboscopes par l'absence du boîtier « F » ou par la potence murale : 4 × 115 cd en circulation et 2 × 30 cd.
- **R-030 · Détecteurs dessinés avec potence près des volets coupe-feu et de la salle calme.** Comptés comme détecteurs de fumée photoélectriques (6), accompagnés de modules ARM. Il pourrait s'agir de détecteurs dédiés à la retenue des volets. À confirmer.
- **R-031 · PS1.** Le plan 508B indique 32(P1-2PDPN4F-1) ; le tableau 511B met « POWER SUPPLY PS1 » au circuit 34.
## Distribution (502B, S267_ADD_3 ; 511B, S267_ADD_25)
- **R-032 · Appariement schéma / plan.**
- Comptés au plan 506B seulement : panneaux, transformateur, interrupteur principal et armoire HQ.
- Comptés sur le 502B, faute de symbole au plan : le dispositif de mesurage client pour la GTB (note B) et les 3 barres de mise à la terre.
- Tous les départs de P1-3PPN4N-1 (RT1, HE1, EHC1, EHC2, HU1, groupes de chauffage) et des tableaux 120/208 V sont appariés à des symboles des plans 506B et 507B.
- **R-033 · Départs EF1, EF2 et EF3-007-101 (FUTUR) au tableau P1-2PDPN4F-1.** Aucun équipement au plan. Comptés comme « Départ futur ventilateur EF » sur 511B (disjoncteur et réserve seulement).
- **R-034 · Câblage et canalisations.** Artères (2X(4#4/0…), 4#500-103, etc.), conduits et chemins de câbles : **à métrer**. Non relevés.
## Site (503B, S267_ADD_4 ; 504B ; 510B)
- **R-035 · Poteaux de bois.** 8 poteaux sont dessinés, dont 1 dans l'encadré 7/510B et 2 dans l'encadré 6/510B. S'y ajoutent **5 poteaux additionnels (note D)**, marqués près de la flèche « vers autre poteau ». Le statut des 8 poteaux dessinés (neufs, existants, poteau client HQ) n'est pas précisé. La longueur de la ligne aérienne est **à métrer** (détail 8/510B, environ 30 m entre poteaux).
- **R-036 · Puits d'accès.** 5 relevés (identification 1). La note A parle de « futur puits » (voir plans civils) : à vérifier. Massifs et conduits souterrains (2 × 103 mm, 4 × 78 mm, 1 × 78 mm…) : **à métrer** à l'échelle 1:250. La note C (descente aérosouterraine) et la note B (5 m de câble additionnel par bâtiment) ne sont pas comptées comme articles.
- **R-037 · Appliques G2/G3 et lampadaires L2/L3/L5.** Comptés une seule fois pour le site entier, 6 bâtiments inclus (voir R-001).
- **R-038 · Détails 504B (Hydro-Québec) et 510B.** Détails typiques, non comptés.